МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

В. М. Першаков, М. С. Барабаш, 
А. О. Бєлятинський, К. М. Лисницька

ПРОБЛЕМИ 
ПРОТИДІЇ КОНСТРУКЦІЙ 
ПРОГРЕСУЮЧОМУ ОБВАЛЕННЮ
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Монографія

# Київ 2015

УДК 69.032.22; 69.059.28

ББК Н53

П 279

Автори: В. М. Першаков – д-р техн. наук,проф.;

М. С. Барабаш – д-р техн. наук, проф.;

А. О. Бєлятинський – д-р техн. наук, проф.;

К. М. Лисницька – магістр з будівництва

Рецензенти: А. Я. Барашиков – д-р техн. наук, проф. (Київський національний університет будівництва і архітектури);

А. С. Городецький – д-р техн. наук, проф., голов. наук. співроб. (ТОВ «ЛІРА-САПР»);

А. І. Білеуш – д-р техн. наук, проф., голов. наук. співроб. (Інститут гідромеханіки НАН Украіни);

О. В. Шимановський – чл.-кор. НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, д-р техн. наук, проф., генеральний директор (Український Інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського).

Рекомендовано до друку вченою радою Національного авіаційного університету (протокол № 7 від 18. 06. 2014 р).

Першаков В. М.

П 279          Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та 
               споруд : монографія / В. М. Першаков, М. С. Барабаш, А. О. Бєля-
               тинський, К. М. Лисницька. – К. : НАУ, 2015. – 456 с.

ISBN 978-966-598-909-7

У монографії наведено огляд публікацій і нормативної документації з питань протидії аварій з прогресуючим обваленням каркасів висотних будівель та споруд. Обґрунтовано проблему і виявлено завдання досліджень із живучості, надійності, стійкості, безпеки, оцінювання ризиків, технічного стану конструкцій каркасів будинків та споруд.

Викладено особливості методів розрахунку, конструювання каркасів висотних будинків та споруд з урахуванням ризиків прогресуючого обвалення. Наведено чинні рекомендації та норми з урахуванням протидії прогресуючому обваленню будівель та споруд.

Для наукових та інженерно-технічних фахівців, співробітників науково-дослідних, проектних, будівельних організацій, а також аспірантів і студентів будівельних вищих навчальних закладів і факультетів.

ISBN 978-966-598-909-7				      УДК 69.032.22; 69.059.28

ББК Н53

ISBN 978-966-598-909-7		    © Першаков В. М., Барабаш М. С.,

Бєлятинський А. О., Лисницька К. М., 2015

© НАУ, 2015

З М І С Т

| ВСТУП....................................................................................................................... ТЕРМІНИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ…………………………………………………….. | 6 11 |
| --- | --- |
| 1. ОГЛЯД ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ................... | 21 |
|  | 1.1. | Найкращі хмарочоси світу.................................................................... | 21 |
|  | 1.2. | Особливості проектування багатоповерхових та висотних будівель за допомогою системи автоматизованого проектування «Сапфір».................................................................................................. | 31 |
| 2. АВАРІЇ БУДИНКІВ ТА СПОРУД………………………………….................... | 39 |
|  | 2.1. | Прогресуюче обвалення висотних будівель...................................... | 39 |
|  | 2.2. | Забезпечення стійкості висотних будівель від прогресуючого обвалення внаслідок пожежі……………........ | 52 |
|  | 2.3. | Основні причини аварій будівель і споруд........................................ | 60 |
|  | 2.4. | Ознаки аварійного стану несучих конструкцій будівель і споруд .................................................................................. | 69 |
|  | 2.5. | Аналіз надійності будівель з урахуванням ризиків прогресуючих обвалень……………………….................................... | 72 |
|  | 2.6. | Приклади аварій при експлуатації обєктів будівництва.................... | 78 |
| 3. ЖИВУЧІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ……… | 86 |
|  | 3.1. | Забезпечення живучості будівель та споруд – як фактор зниження втрат в умовах аварійної ситуації..................................... | 86 |
|  | 3.2. | Живучість сталезалізобетонного каркасу.......................................... | 93 |
|  | 3.3. | Забезпечення живучості будівельних конструкцій при аварійних впливах........................................................................ | 95 |
|  | 3.4. | Живучість висотних будівель............................................................. | 101 |
|  | 3.5. | Живучість будинків та споруд............................................................ | 103 |
| 4. НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ ТА СПОРУД…………………. | 106 |
|  | 4.1. | Надійність конструкцій будинків та споруд на всіх етапах життєвого циклу...................................................................................... | 107 |
|  | 4.2. | Безпека та надійність експлуатації сучасних будівель....................... | 111 |
|  | 4.3 | Проектування та експлуатація будівельних конструкцій з урахуванням їх надійності………………........................................... | 115 |
|  | 4.4. | Методи підвищення надійності та довговічності висотних споруд з металевим каркасом............................................................... | 121 |
|  | 4.5. | Врахування класу відповідальності будівель і споруд при проектуванні їх конструктивних елементів.............................. | 125 |
| 5. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ АВАРІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД....................... | 132 |
|  | 5.1. | Зниження ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру............................... | 132 |
|  | 5.2. | Основні види ризиків у підземному будівництві............................... | 134 |
|  | 5.3. | Оцінювання ризику на потенційно небезпечних об’єктах в умовах невизначеності………………….......................................... | 136 |
|  | 5.4. | Методика розрахунку фактичного ризику аварії об’єкту................. | 149 |
|  | 5.5. | Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд і конструкцій із застосуванням теорії ризику............................................................ | 151 |
|  | 5.6. | Урахування ризиків виникнення аварій при проектуванні будівель та споруд................................................................................ | 157 |
| 6. БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД................................................................... | 165 |
|  | 6.1. | Оцінка безпеки будівель і споруд........................................................ | 165 |
|  | 6.2. | Проблеми моніторингу інженерної безпеки будівель і споруд…… | 165 |
|  | 6.3. | Безпека висотних будівель……………….............................………. | 169 |
|  | 6.4. | Основні принципи забезпечення безпеки будівельних конструкцій……. | 179 |
| 7. ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ................................... | 187 |
|  | 7.1. | Структурно-логічний аналіз взаємозв’язку між категоріями технічних станів будівельних конструкцій....................................... | 187 |
|  | 7.2. | Аналіз умов забезпечення ефективної експлуатації будівельних конструкцій....................................................................... | 195 |
|  | 7.3. | Визначення категорійності технічного стану будівельних конструкцій в залежності від природних та технологічних впливів....... | 197 |
|  | 7.4. | Обстеження технічного стану будівельних конструкцій................... | 201 |
| 8. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ТА ЖИВУЧОСТІ КОНСТРУКЦІЙ...................................................................................................... | 211 |
|  | 8.1. | Загальні положення. Основні визначення........................................... | 211 |
|  | 8.2. | Методика визначення ризику аварії...................................................... | 212 |
|  | 8.3. | Методика рішення задач деформування та руйнування конструкцій........................................................................................... | 218 |
|  | 8.4. | Нормативні вимоги по забезпеченню надійності та конструктивної безпеки будівельних об’єктів................................. | 220 |
| 9. ПРОТИДІЯ ПРОГРЕСУЮЧОМУ ОБВАЛЕННЮ БУДИНКІВ ТА СПОРУД….. | 224 |
|  | 9.1. | Протидія прогресуючому обвалення каркасів висотних будівель................................................................................................... | 224 |
|  | 9.2. | Прогресуюче обвалення і аварійна розрахункова ситуація................ | 229 |
|  | 9.3. | Захист залізобетонних будівель каркасного типу від прогресуючого обвалення.............................................................. | 234 |
|  | 9.4. | Прогресуюче обвалення висотних будівель...................................... | 236 |
| 10. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ БУДИНКІВ З ПРОГРЕСУЮЧОГО ОБВАЛЕННЯ....................................................................................................... | 243 |
|  | 10.1. | Огляд систем автоматизованого проектування, використаних для розрахунків у будівництві....................................... | 243 |
|  | 10.2. | Аналітичні дослідження. Алгоритм проектування конструкцій…. | 254 |
|  | 10.3. | Основні методики розрахунку конструкцій за граничними станами................................................................................................... | 268 |
|  | 10.4. | Методи динамічного розрахунку........................................................ | 279 |
|  | 10.5. | Методи розрахунку висотних будівель та споруд з монолітного залізобетону на основі пошарової деталізації…………………..… | 281 |
|  | 10.6. | Конструктивні вимоги щодо розрахунку та захисту будівель від прогресуючого обвалення............................................................ | 293 |
|  | 10.7. | Пошук ефективних рішень забезпечення живучості будівельних конструкцій при короткочасному динамічному навантажені .................................................................. | 295 |
|  | 10.8. | Методика розрахунку будівельних конструкцій на одиничну живучість......................................................................... | 298 |
|  | 10.9. | Розрахунок будівель на прогресуюче обвалення будівель динамічним методом …………….......................................................... | 304 |
|  | 10.10. | Аналіз і систематизація результатів проведених досліджень.......... | 314 |
|  | 10.11. | Особливості розрахунку та захисту будівельних конструкцій від прогресуючого обвалення.............................................................. | 324 |
|  | 10.12. | Розрахунок сейсмостійкості будівлі на стійкість щодо прогресуючого обвалення внаслідок пожежі......................... | 333 |
| 11. КОМПЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ.…………. | 342 |
|  | 11.1. | Методи моделювання аварійних ситуацій………………….............. 11.1.1. Приклад розрахунку багатопрольотної рами на прогресуюче обвалення при видалені середньої колони………. 11.1.2. Приклад розрахунку багато прольотної рами на прогресуюче обвалення при видалені крайніх колон....................... 11.1.3. Приклад розрахунку реальних будівель на прогресуюче обвалення…………………………………………………………….. | 342 349 353 356 |
|  | 11.2. | Методи розрахунку висотних монолітних будівель на різні види динамічних впливів.......................................................... 11.2.1. Особливості експлуатації будівель в сейсмічних районах..................................................................................................... 11.2.2. Методика чисельного моделювання сейсмічних впливів... 11.2.3. Моделювання впливів метрополітену на несучі конструкції будівель, розташованих навколо…………… | 361 361 365 371 |
|  | ПІСЛЯМОВА …………………………………………………………………. | 378 |
|  | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.................................................................................... | 380 |
|  | ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ ………………………………………………… | 449 |

ВСТУП

_________________________________________________________

У зв’язку зі значним зношенням основних фондів в країні, а отже і зі зростаючою кількістю аварійних ситуацій техногенного характеру забезпечення конструктивної безпеки будівельних систем набуває все більшого значення.

Статистика показує, що 80 % випадків аварій, що трапляються на будівництві з обваленням несучих конструкцій об’єкта, виникають у наслідок людських помилок, що допускаються при проекттуванні, зведенні та експлуатації будівлі чи споруди. Ці помилки формують внутрішній (об’єктний) ризик аварій, від величини якого залежить тривалість експлуатації (ресурс) споруди. Крім техногенних факторів (вибухи, пожежі, транспортні аварії, падіння кранів, локальні перевантаження конструкцій, помилки проекттантів, недбалість будівельників та ін.), існують також і природні фактори (сейсміка, виникнення карстових провалів в основах будівель, зсуви, урагани і т. д.), через вплив яких можливе виникнення часткової або повної руйнації будівлі.

Зношення та пошкодження несучих конструкцій чи їх зв’язків і, як наслідок, зміна міцності, жорсткості елементів розрахункових схем призводять до зниження конструктивної безпеки споруди.  При найгіршому поєднанні негативних обставин вони призводять до раптової відмови та прогресуючого обваленняя.

В теперішній час в Україні вирішенню даної проблеми стало приділятися все більше уваги. Але головна частина наукових публікацій носять постановочний (представницький) характер.

Також відомо, що врахування та дотримання всіх вимог нормативних документів не забезпечує необхідний рівень надійності будівлі. Норми встановлюють лише мінімальний рівень безпечної експлуатації та довговічності конструкцій, використовуючи комплекс коефіцієнтів, що до теперішнього часу залишаються емпіричними. Фактично ці коефіцієнти забезпечують на стадії проектування конструкцій їх експлуатаційний ресурс.

Настання аварійного стану будівлі чи споруди передбачає наявність зовнішньої причини техногенного (вибуху, пожежі, терористичного акту тощо) або природно-кліматичного характеру (землетрусу, урагану, цунамі, зсуву, селі тощо). Зовнішні причини при невигідному сполученні з внутрішніми причинами (дефекти проектування і будівництва, деградації або не якісних будівельних матеріалів і т.д.) призводить до обвалення несучих конструкцій будівель і споруд. Діючі в даний час норми не передбачають «захист» у вигляді відповідних коефіцієнтів запасу і надійності, а від факторів ризику, пов’язаних з комбінованими аварійними впливами такого «захисту» не передбачено. Однак, останнім часом значно зросла кількість комбінованих аварійних впливів з усе більш важкими соціальними й економічними наслідками. Тому всебічна оцінка дії аварійних навантажень на будівельні конструкції є вкрай необхідною умовою для вибору оптимальних рішень щодо забезпечення «живучості» будівель і споруд.

Відсутність обгрунтованої методики розрахунку окремих елементів і систем, що піддаються комбінованим аварійним впливам, часом призводять до необгрунтовано завищеним запасам міцності і, як наслідок, до істотної перевитрати матеріалів, але і зневага таким розрахунком часто призводить до тяжких соціальних наслідків і великого матеріального збитку. Проектні розробки, що враховують комбіновані навантаження і ймовірність їх виникнення, дозволяють підвищити «живучість» будівель при аварійних впливах.

Останнім часом проблема ризику набула дуже серйозного значення і до теперішнього часу привертає все зростаючу увагу фахівців різних областей знань. Це поняття настільки притаманне як безпеці, так і надійності, що терміни «надійність», «небезпека» і «ризик» часто суміщають.

Основною метою аналізу надійності і пов’язаною з нею безпекою є зменшення відмов (в першу чергу травмонебезпечних) і пов’язаних з ними людських жертв, економічних втрат та порушень у навколишньому середовищі.

Найбільш поширеним методом, що отримав широке вживання в різних галузях, є аналіз за допомогою дерева відмов. Даний аналіз чітко орієнтований на відшукання відмов і при цьому виявляє такі аспекти системи, які мають важливе значення для даних відмов. Одночасно забезпечується графічний, наочний матеріал. Наочність дає фахівцеві можливість глибоко проникнути в процес роботи системи і в той же час дозволяє зосередитися на окремих конкретних її відмовах.

Головна перевага дерева відмов в порівнянні з іншими методами полягає в тому, що аналіз обмежується виявленням лише тих елементів системи і подій, які приводять до даної конкретної відмови системи. У той же час побудова дерева відмов є певним видом мистецтва в науці, оскільки немає аналітиків, які б склали два ідентичні дерева відмов.

Запропонована монографія носить оглядовий характер. В монографії ставляться питання та задачі, пов’язані з виникненням аварійних ситуацій у зв’язку з впливами різного характеру, як природного, так і техногенного. У книзі представлений аналіз особливостей проектування висотних будівель і споруд з точки зору стійкості до прогресуючого обвалення у випадках сейсміки, пожеж і таке інше. Також узагальнюються методи забезпечення живучості об’єктів будівництва в аварійних ситуаціях. Приведені деякі приклади технології проектування на основі застосування сучасних програмних комплексів з урахуванням виникнення раптових ушкоджень конструктивних елементів. Надано приклади моделювання прогресуючого обвалення, в тому числі при проектуванні реальних будівель. Розглядаються приклади впливу метрополітену на споруджувані і існуючі довколишні будівлі. Певну увагу приділено підходам до моделювання динамічних впливів, в тому числі сейсмічних.

Монографія складається з 11 розділів і побудована таким чином. У першому розділі розглядаються особливості проектування багатоповерхових і висотних будівель, наводяться приклади цікавих висотних будівель світу. Також дана інформація про використання вітчизняного програмного комплексу «Сапфір» при проектуванні багатоповерхових і висотних будівель. Наведено огляд нормативних вимог щодо забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів.

Другий розділ присвячений аваріям будинків і споруд: явища прогресуючого обвалення будинків і споруд, забезпечення стійкості висотних будівель, основним причинам аварії, ознаки аварійного стану будівель і споруд. Крім того, приділено увагу протипожежному захисту будівельних об’єктів.

Третій розділ включає опис явища живучості конструкцій, будівель та споруд, а також висотних будівель в аваріних ситуаціях. Описує методи забезпечення живучості та розгядає забезпечення живучості як фактор зниження затрат в умовах аварійної ситуації.

Четвертий розділ присвячений надійності конструкцій будинків та споруд та методам підвищення надійності та довговічності висотних споруд з металевим каркасом, засобам досягнення необхідного рівня надійності на етапах проектування та підтримання встановленого рівня на етапі експлуатації споруди.

У п’ятому розділі розглядається основні види ризиків, методи оцінки ризику на потенційно небезпечних об’єктах в умовах невизначеності та методика розрахунку фактичного ризику аварії об’єкта.

В шостому розділі розглядається тема безпеки будівель та споруд, проблеми моніторингу інженерної безпеки та основні принципи її забезпечення.

В сьомому розділі описується структурно-логічний аналіз взаємозв’язку між категоріями технічних станів будівельних конструкцій. Виконаний аналіз умов забезпечення ефективної експлуатації будівельних конструкцій. Наголошено на необхідності та засобах визначення категорійності технічного стану будівельних конструкцій.

У восьмому розділі приведена деяка методика проведення чисельного експерименту з приводу виникнення аварійної ситуації і визначення ризику аварії.

Дев’ятий розділ присвячено методам протидії та захисту будівель та споруд від прогресуючого обвалення.

Десятий розділ включає широкий спектр методів розрахунку будівель з прогресуючого обвалення, огляд систем автоматизованого проектування, що застосовуються при моделюванні та розрахунку на прогресуюче обвалення.

В одинадцятому розділі описані деякі підходи до створення комп’ютерних моделей при проектуванні будівель з врахуванням прогресуючого обвалення. Описано деякі особливості, що виникають при створенні комп’ютерних моделей та розрахункових схем будівель. Вирішено ряд тестових задач і проведено чисельні експерименти на прикладі реальних будівель.

На закінчення хочеться відзначити, що, в цілому, книга спрямована на структурування існуючих підходів до вирішення задач стійкості будівель до прогресуючого обвалення, що виправдано тенденцією забезпечення безпеки будівельних об’єктів для людей і навколишнього середовища. Забезпечення безаварійної експлуатації споруджуваних і існуючих будівель передбачає вміння прогнозувати їх поведінку при виникненні аварійної ситуації (часткова втрата несучої здатності, пожежа, землетрус і т. ін.).

Монографія складена авторським колективом Національного авіаційного університету: В. М. Першаков д.т.н., проф. (розділи: вступ, 1,2, 3, 5, 7, 9, 10); М. С. Барабаш, д.т.н., проф. кафедри КТБ (розділи: вступ, 1, 8, 11, післямова); А. О. Бєлятинський д.т.н., проф. (розділи: вступ, 2, 3, 6); К. М. Лисницька магістр (розділи: 
1, 4, 5, 7, 9, 10).

Автори вважають своїм обов’язком висловити велику подяку рецензентам: д.т.н., проф. А. Я. Барашикову, д.т.н., проф. О. С. Городецькому, д.т.н., проф. А. І. Білеушу, д.т.н., проф. О. В. Шимановському за допомогу, цінні поради та зауваження при підготовці розділів монографії.

ТЕРМІНИ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

__________________________________________________________

аварія (1) – пошкодження, вихід із ладу, руйнування, що сталося з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин;

аварія (2) – граничний стан об’єкту, відповідний повному руйнуванню, викликаному техногенними або природними причинами. Досягнення таких станів, як правило, призводить до повної фізичної непридатності об’єкту, значного матеріального збитку і навіть до загибелі людей;

проектна аварія – аварія, для якої проектом передбачені спеціальні заходи активного управління і захисту (ГОСТ 27.002);

безвідмовність – здатність об’єкта безперервно зберігати роботоздатний стан протягом заданого терміну експлуатації;

безпечність – властивість об’єкта при експлуатації, а також у випадку порушення роботоздатності не створювати загрози для життя і здоров’я людей, а також загрози для довкілля (ГОСТ 27.002);

відмова – подія, що полягає в переході через один із граничних станів (реалізація позаграничного стану);

відмова-зрив – відмова, поява якої одразу ж викликає збитки (втрати);

відмова-перешкода – відмова, після появи якої починається поступове накопичення збитків (втрат);

відповідальний елемент – елемент, руйнування якого призводить до руйнування або загрози руйнування споруди в цілому;

вплив – будь-яка причина, в результаті якої в конструкції змінюються внутрішні напруження, деформації або інші параметри стану;

встановлений термін експлуатації – календарна тривалість експлуатації об’єкта, при досягненні якої його подальше застосування за призначенням допускається лише після спеціального підтвердження роботоздатності;

граничний стан – стан, за якого подальша експлуатація будівельного об’єкта недопустима, пов’язана з труднощами або недоцільна;

дефект – окрема невідповідність конструкцій якому-небудь параметру, встановленому проектом або нормативним документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН і т.д.);

діагностика стану будівлі – встановлення і вивчення ознак, що характеризують стан будівельних конструкцій будівель і споруд для визначення можливих відхилень та запобігання порушень нормального режиму їх експлуатації;

довговічність – властивість об’єкта зберігати роботоздатність до настання граничного стану в умовах установленої системи технічного обслуговування та ремонту (ГОСТ 27.002);

експертиза несучої здатності – обстеження окремих конструкцій для визначення можливості їх подальшої експлуатації і несучої здатності;

експлуатація будівлі (споруди) – використання об’єкта за функціональним призначенням (з проведенням необхідних заходів щодо збереження стану конструкцій), за якого він здатен виконувати задані функції, зберігаючи значення параметрів, встановлені вимогами технічної документації;

ефект впливу (навантажувальний ефект) – реакція (внутрішні зусилля, напруження, переміщення, деформації) будівельних конструкцій на впливи, що враховуються;

живучість – властивість об’єкту зберігати обмежену працездатність при діях не передбачених умовами експлуатації;

забезпеченість значення випадкової величини – якщо несприятливим є перевищення певного значення, це імовірність неперевищення цього значення; якщо несприятливим є зменшення відносно певного значення, це імовірність перебування вище цього значення;

збитки – матеріальні чи фінансові втрати внаслідок відмови;

катастрофа – великомасштабна аварія, яка спричинила численні людські жертви, значні матеріальні збитки або інші тяжкі наслідки;

коефіцієнт надійності за відповідальністю (коефіцієнт відповідальності) – коефіцієнт, що враховує значущість конструкції чи об’єкта в цілому, а також можливі наслідки відмови;

коефіцієнт надійності моделі – коефіцієнт, який враховує невизначеність розрахункової моделі;

максимально можлива катастрофа (ММК) – передбачена спеціальними нормами в умовах існування об’єкта природна або техногенна катастрофа, за появи якої головні несучі конструкції повинні забезпечити виконання всіх функцій, пов’язаних із безпекою;

мода – значення випадкової величини, що відповідає найбільшій частоті імовірності;

модернізація будівлі – приватний випадок реконструкції, який передбачає зміну та оновлення об’ємно-планувального та архітектурного рішень існуючої будівлі старої споруди і його морально застарілого інженерного обладнання відповідно до вимог, що пред’являються діючими нормами до естетики умов проживання та експлуатаційним параметрам житлових будинків і виробничих будівель;

навантаження – вплив, під яким розуміють як безпосередньо силові впливи, так і впливи від зміщення опор, зміни температури, усадки та інших подібних явищ, що викликають реактивні сили;

- граничне розрахункове значення навантаження –навантаження, що відповідає екстремальній ситуації, яка може виникнути не більше одного разу протягом терміну експлуатації конструкції, та використовується, як правило, для перевірки граничних станів першої групи, вихід за межі яких еквівалентний повній втраті роботоздатності конструкції;

- експлуатаційне розрахункове значення навантаження – навантаження, що характеризує умови нормальної експлуатації конструкції. Як правило, експлуатаційне розрахункове значення використовується для перевірки граничних станів другої групи, пов’язаних із труднощами нормальної експлуатації (виникнення недопустимих переміщень конструкції, недопустима вібрація та недопустимо велике розкриття тріщин у залізобетонних конструкціях тощо);

- епізодичне навантаження – навантаження, яке реалізується надзвичайно рідко (один чи декілька разів протягом терміну експлуатації споруди) і тривалість дії якого незрівнянно мала порівняно з терміном експлуатації Tef. Як правило, епізодичними є аварійні навантаження і впливи;

- змінне навантаження – навантаження, для якого не можна нехтувати зміною у часі його значень відносно середнього;

- квазіпостійне розрахункове значення навантаження – навантаження, яке використовується для врахування реологічних процесів, що відбуваються під дією змінних навантажень, і визначається як рівень постійного впливу, еквівалентного за результуючою дією до фактичного випадкового процесу навантаження;

- короткочасне навантаження – змінне навантаження, яке реалізується багато разів протягом терміну експлуатації споруди і для якого тривалість дії значно менша за Tef;

- постійне навантаження- навантаження, яке діє практично не змінюючись протягом усього терміну експлуатації споруди і для якого можна нехтувати зміною у часі його значень відносно середнього;

- схематизоване (еквівалентне) розрахункове значення навантаження – навантаження з ідеалізованою залежністю від часу, яке встановлюється з умови еквівалентності результатів розрахунку до дії реального процесу навантаження;

- тривале навантаження – змінне навантаження, тривалість дії якого може наближатися до встановленого терміну експлуатації конструкції Tef ;

- характеристичне значення навантаження – основне (базове) значення навантаження, встановлене в нормах проектування;

- циклічне розрахункове значення навантаження – значення навантаження, яке використовується для розрахунків конструкцій на витривалість і визначається як гармонійний процес, еквівалентний за результуючою дією реальному випадковому процесу змінного навантаження;

навантажувальний ефект – зусилля, напруження, деформації, розкриття тріщин, переміщення або інші механічні параметри стану конструкції (основи), які викликаються впливами на неї;

нагляд технічний – прийнята на об’єкті система спостереження, фіксації та оцінки технічного стану конструкцій та їх частин;

надійність будівельного об’єкта – властивість об’єкта виконувати задані функції протягом заданого проміжку часу;

надійність несучих конструкцій – відповідність конструкцій вимогам проекту в частині забезпечення її міцності, жорсткості і стійкості;

нелінійність – відсутність лінійної залежності між впливами і навантажувальними ефектами, що призводить до порушення принципу незалежності дії сил:

- геометрична – нелінійна залежність між деформаціями і переміщеннями, обумовлена величиною переміщень і поворотів, що розглядаються;

- фізична – нелінійна залежність між деформаціями і напруженнями, обумовлена фізичними властивостями матеріалів, що застосовані в конструкції;

нормальна експлуатація будівлі (споруди) – експлуатація об’єкта, що здійснюється без обмежень відповідно до передбачених у нормах або в завданні на проектування технологічних чи природних умов;

нормативний рівень технічного стану – категорія технічного стану, при якому кількісне та якісне значення параметрів всіх критеріїв оцінки технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд відповідають вимогам нормативних документів (СНиП, ТСН, ГОСТ, ТУ тощо);

обстеження – комплекс заходів з визначення та оцінки фактичних значень контрольованих параметрів, що характеризують експлуатаційний стан, придатність і працездатність об’єктів обстеження і визначають можливість їх подальшої експлуатації або необхідність відновлення і підсилення;

обстеження будівельних конструкцій – є визначення поточного технічного стану конструкцій будівлі або споруди, виявлення ступеня фізичного зносу, дефектів, з’ясування експлуатаційних якостей конструкцій, прогнозування їх поведінки в майбутньому;

оцінка технічного стану – встановлення ступеня пошкодження і категорії технічного стану будівельних конструкцій або будинків і споруд в цілому на основі зіставлення фактичних значень кількісно оцінюваних ознак зі значеннями цих же ознак, встановлених проектом або нормативним документом;

пошкодження – несправність, отримана конструкцією при виготовленні, транспортуванні, монтажі або експлуатації;

режим експлуатації нормальний – режим експлуатації, за якого об’єкт експлуатується в передбачених проектом кліматичних умовах із додержанням режиму виконання передбачених ремонтно-профілактичних робіт;

реконструкція будівлі – комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, пов’язаних із зміною основних техніко-економічних показників навантажень, планування приміщень, будівельного обсягу та загальної площі будівлі, інженерної оснащеності з метою зміни умов експлуатації, максимального заповнення втрати від що відбувся фізичного та морального зносу, досягнення нових цілей експлуатації будівлі;

ремонт – комплекс операцій із відновлення роботоздатності об’єкта і (або) збільшення його довговічності;

ремонт будівлі капітальний – комплекс будівельних та організаційно-технічних заходів по усуненню фізичного і морального зносу, не передбачають зміну основних техніко-економічних показників будівлі або споруди, що включають, у разі необхідності, заміну окремих конструктивних елементів і систем інженерного обладнання;

ремонт будівлі поточний – комплекс будівельних та організаційно-технічних заходів з метою усунення несправностей (відновлення працездатності) елементів будинків і підтримки нормального рівня експлуатаційних показників;

ризик – кількісна характеристика можливих втрат, спричинених випадковими непередбаченими подіями, що викликають часткове або повне руйнування споруди;

ризик аварії – число, що показує перевищення проектного ризику аварії, що вноситься за умовчанням до будівельного об’єкту при його проектуванні. Ризик аварії є мірою очікуваного збитку в разі аварії об’єкту;

розрахункова ситуація – комплекс умов, який враховується при розрахунку і визначає розрахункові вимоги до конструкції. Розрахункова ситуація характеризується розрахунковою схемою конструкції, видами навантажень, значеннями коефіцієнтів умов роботи і коефіцієнтів надійності, переліком граничних станів, які слід розглядати в даній ситуації;

руйнування в’язке – руйнування, яке, як правило, проходить повільно та супроводжується пластичною деформацією;

руйнування крихке – руйнування, як правило, раптове, деформацією за якого можна нехтувати;

стан аварійний – категорія технічного стану будівельної конструкції або будівлі і споруди в цілому, що характеризується пошкодженнями і деформаціями, що свідчать про вичерпання несучої здатності і небезпеки обвалення (необхідне проведення термінових протиаварійних заходів);

стан неприпустимий – категорія технічного стану будівельної конструкції або будівлі і споруди в цілому, що характеризується зниженням несучої здатності та експлуатаційних характеристик, при якому існує небезпека для перебування людей та збереження обладнання (необхідне проведення страхуючих заходів та посилення конструкцій);

стан обмежено працездатний – категорія технічного стану конструкцій, при якій є дефекти і пошкодження, що призвели до деякого зниження несучої здатності, але відсутня небезпека раптового руйнування і функціонування конструкції можливе при контролі її стану, тривалості та умов експлуатації;

стан позаграничний – перевищення межі, встановленої нормами для граничного стану;

стан працездатний – категорія технічного стану, при якій деякі з чисельно оцінюваних контрольованих параметрів не відповідають вимогам проекту, норм і стандартів, але наявні порушення вимог, наприклад, по деформативності, а в залізобетоні і з тріщиностійкості, в даних конкретних умовах експлуатації не призводять до порушення працездатності і несуча здатність конструкцій, з урахуванням впливу наявних дефектів і пошкоджень, забезпечується;

стан справний – категорія технічного стану будівельної конструкції або будівлі і споруди в цілому, що характеризується відсутністю дефектів і пошкоджень, що впливають на зниження несучої спроможності та експлуатаційної придатності;

стандартні ризики аварії – значення ризику, досягши якого об’єкт переходить в якісно новий стан. Такі значення є інваріантними і з них формуються вимоги безпеки будівельного об’єкту;

ступінь пошкодження – встановлена у відсотковому відношенні частка втрати проектної несучої здатності будівельної конструкцією;

фізичний знос – це втрата будівлями та спорудами вцілому, а також їх окремими елементами первісних заданих техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності, вогнестійкості) внаслідок дії природно- кліматичних, технологічних впливів та життєдіяльності людини.

Пояснення терміну «надійність»»  [436-440, 496, 497, 502, 503]:

надійність – властивість об’єкта зберігати в часі здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування;

безвідмовність – це здатність виробу зберігати роботоздатність протягом певного проміжку часу або аж до виконання певного об’єму робіт без вимушених перерв (наприклад, для ремонту). 
В основному безвідмовність розглядається стосовно його використання за призначенням, але в багатьох випадках необхідна оцінка безвідмовності при зберіганні і транспортуванні об’єкта. У процесі зберігання і транспортування об’єкти піддаються несприятливим впливам, наприклад, коливанням температури, дії вологого повітря, вібраціям і т.п. У результаті після зберігання та (або) транспортування об’єкт може виявитися в непрацездатному стані;

якість – сукупність істотних ознак, особливостей і властивостей, які відрізняють один предмет від інших і надають йому визначеність.

Будівельні конструкції і основи повинні бути запроектовані таким чином, щоб вони володіли достатньою надійністю при зведенні та експлуатації з урахуванням, при необхідності, особливих впливів (наприклад, в результаті землетрусу, повені, пожежі, вибуху).

Умова забезпечення надійності полягає в тому, щоб розрахункові значення навантажень або ними викликаних зусиль, напружень, деформацій, переміщень, розкриттів тріщин не перевищували відповідних їм граничних значень, які встановлюються нормами проектування конструкцій чи основ.

В цілому, надійність – комплексна властивість, що складається в загальному випадку з безвідмовності, довговічності, ремонто-придатності і зберігаємості. Наприклад, для об’єктів, що не ремонтуються, основною властивістю може бути безвідмовність. Для об’єктів, що підлягають ремонтуванню, одним з найважливіших властивостей, складових поняття надійності, може бути ремонтопридатність.

Роботоздатність – це стан виробу, при якому він здатен виконувати задану функцію з параметрами, встановленими вимогами технічної документації, протягом розрахункового терміну служби.

Ремонтопридатність – властивість об’єкта, що полягає в пристосованості до підтримання та відновлення працездатного стану шляхом технічного обслуговування і ремонту.

Для об’єктів, які є потенційним джерелом небезпеки, важливим поняттям є безпека [436-440, 496, 497, 502, 503].

Безпека  – властивість об’єкта при виготовленні та експлуатації та в разі порушення працездатного стану не створювати загрозу для життя і здоров’я людей, а також для навколишнього середовища. У ряді випадків трактується, як відсутність недопустимого ризику аварії, вважається достатньою, якщо ризик аварії знаходиться в області прийнятних значень.

Безпека виробничої будівлі – система заходів, що забезпечують попередження аварій будівельних конструкцій шляхом систематичних оглядів конструкцій і їх обстеження.

Зв’язок між основними поняттями. Живучість будівельних конструкцій [436-440, 496, 497, 502, 503]. Між поняттями надійність і безпека проміжне місце займає поняття живучість:

- це властивість об’єкта, що проявляється в його здатності протистояти розвитку критичних відмов з дефектів і пошкоджень при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту;

- це властивість об’єкта зберігати обмежену працездатність при впливах, не передбачених умовами експлуатації ;

- це властивість об’єкта зберігати обмежену працездатність при наявності дефектів або пошкоджень певного виду, а також при відмові деяких компонентів.

Прикладом служить збереження несучої здатності елементами конструкції при виникненні в них тріщин, розміри яких не перевищують заданих значень.

Зв’язок надійності та безпеки абсолютно очевидна: чим надійніша система, тим вона безпечніша. Більш того, ймовірність нещасного випадку можна трактувати як "надійність системи".

Безпека і надійність є спорідненими, але не тотожними поняттями. Вони доповнюють один одного. Так з точки зору експлуатації об’єкт може бути надійним або ненадійним, а з техніки безпеки – безпечним або небезпечним. При цьому об’єкт буває безпечним і надійним (прийнятна у всіх відношеннях), небезпечним і не надійним (безсумнівно відкидається), безпечним і не надійним (найчастіше відкидається), небезпечним і надійним (відкидається по техніці безпеки, але може бути прийнятна при експлуатації, якщо степінь небезпеки не надто велика).

Вимоги безпеки часто виступають в якості обмежень на ресурс і термін служби. Це відбувається, коли необхідний рівень безпеки порушується до досягнення граничного стану внаслідок фізичного або морального старіння. Обмеження за вимог безпеки відіграють особливо важливу роль при оцінці індивідуального залишкового ресурсу, під яким розуміється тривалість експлуатації від даного моменту часу до досягнення граничного стану. В якості запобіжного ресурсу може бути обраний будь-який параметр, що характеризується тривалістю експлуатації об’єкта.

Сучасні методи підвищення надійності та безпеки  [436-440, 496, 497, 502, 503]. Останнім часом проблема ризику набула дуже серйозне значення і до теперішнього часу привертає все зростаючу увагу фахівців різних областей знань. Це поняття настільки притаманне як безпеці, так і надійності, що терміни надійність, небезпека і ризик часто суміщають.

Основною метою аналізу надійності і пов’язаною з нею безпекою є зменшення відмов (в першу чергу травмонебезпечних) і пов’язаних з ними людських жертв, економічних втрат та порушень у навколишньому середовищі.

Зараз існує досить багато методів аналізу надійності і безпеки. Так найбільш простим і традиційним для надійності є метод структурних схем. При цьому об’єкт представляється у вигляді системи окремих елементів, для яких можливо і доцільно визначити показники надійності. Структурні схеми застосовуються для розрахунку ймовірності відмов за умови, що в кожному елементі одночасно можлива тільки одна відмова. Подібні обмеження викликали появу інших методів аналізу.

Найбільш поширеним методом, що отримав широке вживання в різних галузях, є аналіз за допомогою дерева відмов. Даний аналіз чітко орієнтований на відшукання відмов і при цьому виявляє такі аспекти системи, які мають важливе значення для даних відмов. Одночасно забезпечується графічний, наочний матеріал. Наочність дає фахівцеві можливість глибоко проникнути в процес роботи системи і в той же час дозволяє зосередитися на окремих конкретних її відмовах. Робота методу полягає в тому, що аналіз обмежується виявленням лише тих елементів системи і подій, які приводять до даної конкретної відмови системи. У той же час побудова дерева відмов є певним виглядом мистецтва в науці, оскільки немає аналітиків, які б склали два ідентичні дерева відмов.

Вживані в даний час методи аналізу надійності і безпеки устаткування і пристроїв, хоча і мають певні недоліки, все ж дозволяють досить ефективно визначати причини різного роду відмов навіть в порівняно складних системах. Останнє особливо актуально у зв’язку з великою значущістю проблеми  виникнення  небезпек, обумовлених недостатньою надійністю технічних об’єктів.

Таким чином, можна сказати, що надійність будівель і споруд – це основний чинник забезпечення безпеки середовища існування.

- ОГЛЯД ДОСВІДУ ПРОЕКТУВАННЯ 
ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ

_________________________________________________________

  - Найкращі хмарочоси світу

Проведено огляд найвищих будівель світу, побудованих і введених в експлуатацію протягом останніх років [678]. Робота містить короткі відомості про будівлі, що заслужили премію Emporis Skyscraper Award. (Премія  Emporis Skyscraper Award  – це  нагорода за архітектурну відзнаку та дизайн, яка існує з 2000 року. Це єдина премія в світі, яка присуджується виключно хмарочосам. Проекти оцінюються за такими критеріями, як архітектура і дизайн, функціональність, інноваційність інженерних систем, а також комфортність для жителів та відвідувачів).

№1 New York by Gehry at Eight Spruce Street, 8 Spruce Street, 200 Beekman Street (U.S.A.). Emporis Skyscraper Award Year 2011. Перше місце (рис. 1.1, 1.2). Висота будівлі – 265.18 м. Кількість надземних поверхів – 76, кількість паркомісць – 175. Корисна площа – 1.1 мільйона кв. м. Місцезнаходження: New York City. Архітектори: Gehry Partners, LLP. Початок будівництва – 2006, кінець будівництва – 2011. 8 Spruce Street переможець Emporis Skyscraper Award 2011 року який переміг завдяки хвилястому фасаду будівлі, конструкція якого імітує ефект драпувальної тканини.

Фасад виконаний більш ніж із 10500 сталевих панелей. деякі з них плоскі, деякі випуклі. Багато вікон розташовані не в ряд, і крім того їх розмір варіюється, і завдяки хвилястому фасаду, кожне вікно налаштовано по-іншому. Південна сторона абсолютно плоска, хоча виконана з таких же конструктивних матеріалів, але вона слугує укріпленням структурного складу будівлі. Перші п’ять поверхів будівлі оздоблені цеглою, щоб краще вписатися в архітектуру навколишнього середовища.

Хмарочос – це житлово-громадська споруда, де крім житла на 903 квартири, є також школа, офіси, клініка, магазини, паркінг. Основний конструтивний матеріал – бетон. Фасадна система – навісна стіна. Колір фасаду – сірий. Архітектурний стиль – деконструктивізм.

| Рис. 1.1. New York by Gehry at Eight Spruce Street | Рис. 1.2. New York by Gehry at Eight Spruce Street |
| --- | --- |

№2 Al Hamra Tower (Кувейт). Висота: 412.0 м. Кількість поверхів: 80. Місцезнаходження: Kuwait City. Архитекторы: Skidmore, Owings And Merrill LLP (Рис. 1.3, 1.4). Загальна площа 195000 м². Будівництво було розпочато в 2004 і завершено в 2012 році.

Вежа Аль-Хамра незвичайна своєю асиметричною формою, що нагадує одяг що майорить. Кам’яна південна стіна запроектована так, щоб мінімізувати нагрів сонячним світлом і теплом з пустелі.

Архітектори прагнули збільшити кількість панорамних видів і мінімізувати вплив спекотного кувейтського сонця. Тому північний, західний і східний фасади мають повне засклення, а на південному сонячному фасаді створені оригінальні віконні прорізи. Південні вікна розташовані в глибоких нішах, а крім того, зрушені по горизонтальній осі. Також південний фасад частково прикритий бічними фасадами, що дозволяє йому менше перебувати під впливом сонячних променів протягом дня. Вікна на південній стороні відкривають вид на затоку і пустелю.

| Рис.1.3. Al Hamra Tower (Кувейт) | Рис. 1.4. Al Hamra Tower (Кувейт) |
| --- | --- |

Будівля облицьована плитами з юрського вапняку за системою Fischer. Закруглені кути башти викладені мозаїкою з того ж матеріалу. Камінь облицювання виконує функції тепло ізолятора, захищаючи будівлю від перегріву. На створення цієї вежі потрібно було 500 тисяч тонн цементу. П’ять поверхів будівлі займає торговий центр площею 23000 м2. Крім того, у вежі розташовані 98000 м2 офісних і комерційних площ, зал для глядачів, спортивно-оздоровчий клуб, десятизальний кінотеатр, ресторан на даху і 
11-поверхова паркова.

№3 Etihad Towers (Об’єднані Арабські Емірати).

Місце розташування: Abu Dhabi. Архітектори: DBI Design (Pty Ltd) (рис. 1.5).

Комплекс площею 492084 м2 включаючи вежі, висота яких варіюється від 56 до 79 поверхів. Три житлових башти мають 885 апартаментів, також є одна офісна та одна готельна вежа. Комплекс має чотири парковочних гаражів з 3000 паркувальними місцями. Фасади комплексу символізують вітрила що розвиваються, це начебто історія Абу-Дабі як портового міста.

Рис. 1.5. Etihad Towers (Об’єднані Арабські Емірати)

№4 KK100 (Китай). Висота 441.8 м. Кількість поверхів – 
100. Місцезнаходження: Shenzhen. Архітектори: Terry Farrell and Partners (рис. 1.6, 1.7). Роки побудови 2007–2011. Площа всередині будівлі 220 000 м ². Кількість ліфтів 66.

Рис. 1.6. KK100, Shenzhen (Китай)        Рис. 1.7. KK100, Shenzhen (Китай)

№ 5 Victoria Tower (Швеція). Висота 117.6 м. Кількість поверхів – 34. Місцезнаходження: Stockholm. Архітектор: Gert Wingardh (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Victoria Tower (Швеция) Фасад зроблений з різних трикутних скляних панелей, немає ніякої конкретної закономірності в їх розміщенні, крім того, що в ньому були використані різні типи скла. В готелі знаходяться 16 конферец-залів, на перших поверхах розташовано ресторан, магазинчики, тренажерний зал, сауна.

№ 6 Great American Tower (США). Висота 202.69 м. Поверхи: – 41. Місцезнаходження: Cincinnati. Архітектори: Hellmuth, Obata & Kassabaum (рис. 1.9, 1.10).

Будівля перевищила по висоті найвище стару будівлю Цинциннаті, будівлю, що була побудована до другої світової війни. Крім того, енергозберігаючі технології, застосовані в будівлі дозволяють використовувати енергію з вентиляційних систем для охолодження будинку.

| Рис. 1.9. Great American Tower (США) | Рис. 1.10. Great American Tower (США) |
| --- | --- |

№ 7 F & F Tower (Панама). Висота 242.90 м. Кількість поверхів – 52. Місцезнаходження: Panama City. Архітектори: Pinzón Lozano & Asociados Arquitectos (рис. 1.11, 1.12).

Шпиль заввишки 7 метрів. Вхідна група – 7 м. в висоту. Перші тринадцять поверхів зайняті під паркову автомобілів. Решта 39 поверхів розташовані навколо центральної осі, якби надаючи будівлі обертання.

| Рис. 1.11. F & F Tower (Панама) | Рис. 1.12. F & F Tower (Панама) |
| --- | --- |

F & F вежа (раніше відома як вежа революції) це офісна будівля  в Панама-Сіті. Emporis вибрали F & F Tower серед кращих 10 кращих хмарочосів року в 2011 році. Серед 2011 Emporis Skyscraper Award переможців, F & F вежа посідає 7-е місце через її  архітектурну досконалость відносно конструкції будівлі та за  її функціональность. Вона також є одним з найбільш знакових будівель Панама-Сіті.

№ 8 Northeast Asia Trade Tower (Південна Корея). Висота 308.0 м. Кількість поверхів – 68. Місцезнаходження: Incheon. Архітектори: Kohn Pedersen Fox Associates PC-KPF Associates / Heerim Architects & (Рис. 1.13, 1.14).

| Рис. 1.13. Northeast Asia Trade Tower (Південна Корея) | Рис. 1.14. Northeast Asia Trade Tower (Південна Корея) |
| --- | --- |

Плити перекриття нагадують трапецію біля основи і трикутник на вершині. Хмарочос став символом Міжнародного ділового району Сонгдо. Офісний центр класу А займає 19 поверхів, на 65 поверсі розташований найвищий в Південній Кореї оглядовий майданчик, розкішний готель і торгові площі.

№9 Reflections at Keppel Bay (Сінгапур). Місцезнаходження: Singapore. Архітектори: Studio Daniel Libeskind (рис. 1.15).

Рис. 1.15. Reflections at Keppel Bay (Сінгапур)

Комплекс займає 84000 м2 території колись займаної торговим портом, довжина берегової лінії близько 700 м. Кожна пара хмарочосів з’єднана повітряними мостами. Комплекс складається з шести висотних веж, які мають 24 або 41 поверх, і 11 малоповерхових будівель заввишки 6-8 рівнів. Всього комплекс нараховує 1129 житлових одиниць.

№10 Tianjin Global Financial Center (Китай). Висота – 336.9 м. Кількість поверхів – 72. Місце розташування: Tianjin. Архітектори: Skidmore, Owings And Merrill LLP (рис. 1.16, 1.17).

| Рис. 1.16. Tianjin Global Financial Center (Китай) | Рис. 1.17. Tianjin Global Financial Center (Китай) |
| --- | --- |

Багатофункціональна вежа 336,9 метрів (1105 футів) у висоту і містить 74 поверхи над землею і 4 нижче рівня землі, оглядовий майданчик знаходиться на висоті 305,2 метрів (1001 футів). Площа склянної уніфікованої зовнішньої стіни, виробництва Jangho групи, є 215 000 м ².

Скляний фасад зроблений так, що нагадує традиційні китайські сувеніри з паперу. Сталеві труби, що підтримують каркас, заповнені надміцним бетоном, а стіни зроблені з пустотілих сталевих панелей. Каркас найвищої будівлі виконаний зі сталі. Це перший і єдиний будинок у місті з двоповерховими ліфтами.

З припливом людей в мегаполіси земля стає дорожчою, а висотне будівництво стрімко набирає обертів. Розвиток висотного будівництва дає поштовх до розвитку нових технологій, матеріалів і наукових рішень. На сьогоднішній день при будівництві висотних об’єктів західні архітектори велику увагу приділяють питанням екології та економії енергії. З цією метою використовують альтернативні джерела енергії – сонячне світло і вітряки. Фасади оснащують спеціальним захистом, що перешкоджає нагріванню внутрішніх приміщень та зменшує необхідність в кондиціонуванні. Для системи кондиціонування хмарочоса використовують конвекційну систему, що проганяє повітря знизу нагору по всій башті, причому для охолодження застосовують морську воду і підземні охолоджуючі модулі, що дозволяє зберігати температуру повітря в будівлі в межах +18 °С.

Сучасні хмарочоси, це фантазія архітекторів, для яких не має меж, тому в співпраці з конструкторами та творяться шедеври світового значення. Найчастіше висотні об’єкти стають символом міста, показником фінансової потужності великих корпорацій або окремих особистостей.

  - Особливості проектування багатоповерхових

та висотних будівель за допомогою системи

автоматизованого проектування «Сапфір»

Починаючи з другої половини XIX століття невеликі розміри громадських і житлових будівель у великих містах все менше відповідають вимогам зростаючих потреб фінансового капіталу, що розвивається. Банківські об’єднання, концерни і трести вимагають для розміщення свого обширного апарату єдиного приміщення. Для цього необхідно мати велику будівлю. Відомо, що ціни на землю, особливо у великих містах, величезні, тому замовники все частіше прагнуть звести великі будівлі, які не займають великої земельної площі. Цій вимогі відповідають високі багатоповерхові будівлі [681].

Якщо будівля з масивними стінами була економічна при невеликій кількості поверхів, то із збільшенням висоти будівлі дуже зростали витрати унаслідок непомірної товщини стін, зменшення корисної площі, збільшення ваги споруди і навантаження на фундамент, збільшення вартості транспортування матеріалів і різкого подовження терміну будівництва.

Найбільш економічним рішенням при будівництві багатоповерхових будівель виявилося вживання в якості несучих конструкцій, залізобетонних або сталевих каркасів. Застосування каркасу стало переворотом в технології зведення багатоповерхових будівель, дозволивши скоротити до мінімуму період будівництва. Внаслідок цього сама споруда щонайкраще пристосовується для різних виробничих призначень, застосовуючи в той же час найбільш економічні рішення.

Переважну більшість багатоповерхових будівель в США, Європейських країнах і інших регіонах будують за каркасною схемою, велика частина яких має сталевий каркас. За даними Американського інституту сталевих конструкцій в 85 % будівель заввишки більше 10 поверхів застосовується сталевий каркас. Цьому сприяв розвиток потужної виробничої бази. На початку 
XX століття в США вже працювало п’ять станів, що виробляють широкополочні двотаврові профілі, які широко застосовували в каркасах висотних будівель без витратної додаткової обробки.

Слід зазначити, що економічність каркасних будівель доповнюється ще одним позитивним показником, а саме – найкращим використанням об’єму будівлі. Оптимальним для даної будівлі буде таке рішення, при якому при заданій корисній площі приміщень А виходить найменший об’єм будівель V, тобто відношення змінної величини V, що залежить від архітектора і інженера, до постійної заданої величини А має бути найменшим. Це відношення в будівлях із сталевим каркасом є найменшим в порівнянні з будівлями інших типів.

Досвід експлуатації багатоповерхових будівель в сейсмонебезпечних районах показує, що будівлі із сталевим каркасом володіють вищою сейсмостійкістю. Тому в сейсмонебезпечних районах економічно доцільним може виявитися вживання металевого каркаса і для відносно невисоких будівель.

Сучасні будівлі з металевим каркасом складаються з ряду стандартних елементів, що забезпечує найвищу стандартизацію будівництва. Встановивши певні кроки колон каркаса і прийнявши певні висоти поверхів, можна створити декілька типів колон, ригелів і зв’язків, з яких легко зібрати каркас будівлі, додаючи йому довільні розміри в плані і по висоті. Для зміни висоти будівлі потрібно лише відкинути каркас нижніх поверхів, обперши  колони на спеціальні основи. При цьому сталевий каркас ніскільки не ускладнює творчу думку архітектора, його  легко пристосовувати до будь-яких архітектурних форм [682 – 686].

Досвід проектування багатоповерхових будівель вітчизняними і зарубіжними фахівцями показує, що одним з найважливіших питань, яке має бути вирішене в першу чергу, є узгодження плану будівлі. Зазвичай після того, як розроблені перші ескізи будівлі, коли контури його більш менш визначилися, послідовно складають три плани.

Перший план містить первинні нариси конструктивної сітки і вирішення вертикального транспорту відповідно до вибраної архітектурної концепції. Цей план визначає принцип просторової конструкції і дозволяє встановити економічні показники споруди.

У другому плані ретельно розробляється розташування технічного устаткування будівлі зі всіма проводками. Найбільша увага приділяється вентиляційному устаткуванню, бо в нижніх поверхах через вуличний шум і пил природна вентиляція допустима лише частково. Тому вентиляційне устаткування доволі складне, вентиляційні канали в багатоповерхових будівлях великі і вимагають особливих приміщень.

Третій план включає планування приміщень і їх устаткування.

Найбільш раціональною формою плану багатоповерхової будівлі вважається прямокутник, бо чим простіший план будівлі, тим простіші і дешевші металеві конструкції. Призначаючи конфігурацію плану будівлі слід мати на увазі, що всякого роду відступи, переходи і відкриті двори повинні мати розміри, відповідні прийнятому кроку колон, а самі колони по можливості, повинні розміщуватися в обох напрямах в співпадаючих рядах, що сприяє стандартизації каркаса.

Часто план будівлі залежить від форми забудовуваної ділянки, площа якої має бути максимально використана, тому конфігурація будівель в плані, підкоряючись формі ділянки, може бути доволі неправильною. Каркас будівлі в цьому випадку буде складним. Ряди колон виявляються зміщенними, а наявність зламів в плані веде до косих прикріплень елементів і до нестандартних конструкцій. Проте, навіть і у такому разі необхідно прагнути до спрощення плану в нижній частині будівлі і в усякому разі надавати йому прямокутну форму у верхній високій частині.

Питання загальної вартості будівлі і його окремих частин специфічне для кожної країни. У загальному випадку для різних країн отримуються неймовірно різні величини. Проте, якщо йдеться про зміни вартості будівлі залежно від кількості поверхів, то можна отримати сповна співставні дані – для окремих елементів і для всієї будівлі в цілому.

Із збільшенням кількості поверхів збільшується вартість наступних елементів будівлі, віднесена до 1 м3: сталевий каркас, підйомники, огороджуючі конструкції, внутрішні стіни і перегородки, водопостачання, опалення і вентиляція, електричне освітлення, повне механічне обладнанна, вікна і облицювання. Наступні елементи дають зменшення вартості при збільшенні кількості поверхів: дах, фундамент і нарешті елементи, що показують постійну вартість: обробка (внутрішня і зовнішня), підлоги і перекриття.

До чинників вартості слід віднести: поглинання рентабельної площі підйомниками і іншими підсобними пристроями, зміна вартості виробництва робіт на різних висотах і вплив місцевих умов на вартість.

Найбільші витрати припадають на: підйомники, опалювання і вентиляцію, систему кондиціонування, водопровід і каналізацію, освітлення, внутрішню обробку і ін. Фундамент обходиться відносно дешево. Із збільшенням кількості поверхів об’єм і корисна площа збільшується непропорційно висоті; корисна площа збільшується пропорційно об’єму.

При порівнянні вартості сталевого і залізобетонного каркасів зачіпає цілу низку запитань, що тісно пов’язані між собою.

Все коло питань можна розбити на дві різні групи.

До першої групи відносяться: власна вага конструкцій, розміри конструкцій, швидкість зведення, довговічність, простота процесів монтажу і ін.

До другої групи відносяться: конфігурація будівлі, його плану, сітка колон, висота поверхів, навантаження, конструктивна схема каркаса, конструкції, що є в наявності, вживання звичайної і високоміцної сталі, цементу, вживання жорсткої і звичайної арматури, співвідношення цін залізобетону, сталі і вартості робочої сили, протипожежні заходи і ін.

І перша і друга група питань дуже тісно переплетені між собою, і розгладання їх не може бути здійснено окремо. Наприклад, якщо ми говоримо про габаритності, то не можемо оминути питання вживання жорсткої арматури, що зменшує габарити перерізів залізобетонних елементів, можна сказати, що з усіх питань першої групи сталь дає кращі показники, ніж залізобетон з практики зведення перших висотних будівель. В умовах великого міста особливої гостроти набувають питання виробництва робіт і стандартизації окремих частин каркаса і всієї будівлі. Залізобетон вимагає багаточисельних додаткових процесів. Терміни тверднення, догляд за бетоном в різні пори року – все це здорожчує будівництво [682 – 686].

Сталевий каркас монтується в короткі терміни. Класичним прикладом будівництва багатоповерхових будівель може служити будівля Empira State Bld в Нью-Йорку. Будівля висотою 102 поверхи (382 м) було побудовано за 15 місяців, а сталевий каркас в 60000 т було змонтовано за 6 місяців 130 робітниками, що працювали в одну зміну (п’ятиденний тиждень). Разом з цим, в сучасних багатоповерхових висотних будівлях вже є перевага за залізобетонним каркасом.

Отже, каркасні будівлі при багатоповерховому будівництві економічніші в порівнянні з іншими системами. Вартість будівель заввишки 10 поверхів і більш із сталевим або залізобетонним каркасом (особливо в сейсмонебезпечних районах) нижче, ніж вартість будівель з інших матеріалів при врахуванні не лише вартості самого каркаса, але і габаритності і вартості перевезення конструкцій і матеріалів, виробництва робіт і т.д. Місцеві умови можуть змінити співвідношення вартості тих чи інших будівель.

Сьогодні особливу актуальність набувають питання, пов’язані з проектуванням будівель висотою понад 100 м. Як вже зазначалося, при пошуку архітектурних і конструкторських рішень важливо розглядати декілька варіантів, щоб вибрати умовно оптимальний. Тому дуже важливо, наскільки швидко і якісно можна змоделювати кожен варіант конструкції будівлі і виконати аналіз напружено-деформованого стану як в пружній, так і в пластичній стадіях [740,771].

При виконанні перевірочних розрахунків дуже важливо в короткі терміни отримати найбільш адекватну модель для здійснення її аналізу. У обстановці жорсткої конкуренції на проектно-будівельному ринку для скорочення термінів проектування і аналізу конструкцій не обійтися без чисельних експериментів за допомогою засобів комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення.

При існуючих підходах в рамках традиційно використовуваних інструментальних засобів конструктор отримує від архітектора проект у вигляді креслень або при сприятливій організаційній обстановці у форматі тривимірної моделі, підготовленої архітектором для візуалізації. Як правило, ці моделі не пристосовані безпосередньо для міцністного розрахунку. Використовуючи їх як вихідні дані, конструктор створює розрахункову схему, найчастіше, «з нуля». При цьому моделі, отримані від архітекторів, навіть в трьохвимірних формах, служать, в кращому випадку, в якості «підложки» при формуванні розрахункової схеми.

Радикально змінити ситуацію в проектуванні і досягти нового рівня ефективності побудови розрахункових схем допомагає підхід, що використовує концепцію дуального представлення моделі.

Проектувальник-архітектор створює елементи конструкції, що мають чітку прикладну орієнтацію: стіни, балки, колони, перекриття і т. п. При цьому формується тривимірна параметрична модель будівлі. Модель може бути відредагована графічними засобами і шляхом зміни параметрів одиночних елементів і їх груп. На підставі параметричної моделі будівлі програма формує архітектурний і аналітичний образ. Проектувальник може вибирати те або інше представлення моделі для вирішення певних завдань. Архітектурне представлення використовується для побудови планів, фасадів і розрізів, документування проектних рішень. Аналітичне представлення, будучи результатом ідеалізації геометрії конструкції [83], служить основою для побудови розрахункової схеми.

Ця концепція покладена в основу при розробці програмного комплексу «САПФІР», передбаченого для проектування будівель. Загальний вигляд робочого вікна ПК «САПФІР» приведений на рис. 1.18.

Рис. 1.18. Загальний вигляд робочого вікна ПК «САПФІР»

Програма «САПФІР» побудована на базі потужного тривимірного параметричного ядра, що забезпечує високу ефективність просторового моделювання. Конструктор, отримавши проект будівлі, виконаний архітектором в програмному комплексі «САПФІР», вибирає  аналітичну  форму представлення моделі.

При цьому він може візуально проконтролювати модель конструкції, відредагувати її графічними засобами і шляхом корекції параметрів. Шляхом експорту/імпорту аналітичної моделі в ПК  «ЛІРА», що служить основою для автоматизованої побудови розрахункової схеми. Розрахункова схема з ПК «ЛІРА» може бути передана в «САПФІР». Засоби «САПФІР» допомагають здійснити візуальну верифікацію адекватності розрахункової схеми шляхом її зіставлення з архітектурним і аналітичним представленням вихідної моделі (рис. 1.18).

Технологія, що базується на дуальному представленні моделі, дозволяє істотно спростити процес здобуття якісних розрахункових схем для різних варіантів конструкцій будівлі. Програмний  комплекс «САПФІР» пропонує безліч інструментів, що допомагають ефективно проектувати сучасні багатоповерхові будівлі [83, 771]:

- Програма містить інформаційну підсистему, що дозволяє оперативна отримувати підказки з бази нормативних і довідкових документів в контексті поточної проектної ситуації.

- Підтримується по поверхова організація моделі. Це дозволяє  виділити для  роботи один або декілька поверхів з декількох десятків і, завдяки цьому, збільшити швидкість роботи.

- Передбачені  функції  копіювання окремих елементів і груп елементів з одного поверху на інший, копіювання поверхів з тиражуванням елементів, що належать ним. При цьому працюють фільтри, що дозволяють вибирати певні групи елементів.

- Передбачений механізм шарів моделювання, що об’єднуються в характерні набори для різноманітних видів, у тому числі, для документування. Це дозволяє на кожному виді показувати строго певні набори конструктивних елементів.

- Побудова планів, фасадів і розрізів відбувається на основі єдиної параметричної тривимірної моделі будівлі. Завдяки цьому забезпечується автоматичне узгодження видів, що виключає механічні помилки. Досить відредагувати об’єкт на одному з видів – і його зображення на інших видах автоматично проектуються.

- У розпорядженні проектувальника безліч способів просторової прив’язки для прецизійних побудов, зручно керованих за допомогою інструментальних панелей, «гарячих» клавіш і команд контекстного меню. Елементи можуть точно позиціювати на характерні точки моделі, прив’язуватися до сітки координаційних осей, відстежувати дотичні, перпендикуляри, паралелі і допоміжні лінії із заданими кутами, враховувати розбиття відрізання на рівні частини і в заданому відношенні.

- Різноманіття проектуємих форм забезпечується побудовами на базі дуг, кіл, еліпсів, кубічних спаленів, кривих Безье. У арсеналі проектувальника також гіперболічні параболоїди, поверхні обертання  і їх фрагменти, конуси, сфери і призми.

- При побудовах стін вони автоматично дотягуються і підрізають для досягнення точної стиковки. Це сприяє здобуттю коректної аналітичної моделі для міцністного розрахунку.

- В якості огороджуючи конструкцій можуть використовуватися багатошарові матеріали. На планах шари автоматично позначаються відповідними штрихуваннями з врахуванням пріоритетів матеріалів. Автоматично визначається несучий шар.

- Розвинені засоби експорту/імпорту моделей дозволяють використовувати формати IFC, DWG, DXF і деякі інші, завдяки чому за допомогою «САПФІР» можна ефективно і якісно  ідеалізувати моделі, виконані в інших програмах і підготувати аналітичне представлення для міцністного розрахунку.

Програма «САПФІР» побудована по принципах відкритої архітектури. Це означає, що сторонні розробники і дослідні користувачі можуть самостійно дописувати модулі, що розширюють функціональність програми і адаптувати її до певних умов  проектування, продиктованих корпоративними стандартами організації або специфікою проектованого об’єкту. Для цього в програмі передбачені ole-інтерфейси, що забезпечують доступ до параметричного ядра і динамічна приєднувана бібліотека «САПФІР API».

«САПФІР» – це програма для архітектурного проектування будівель та споруд, синтезу форм засобами тривимірного графічного моделювання і розрахунку деяких техніко-економічних показників об’єкта, що проектується. «САПФІР» забезпечує виготовлення креслень та специфікацій за вимогами ЄСКД та СПДБ. Існує можливість передати модель «САПФІР» в ПК «ЛІРА», що суттєво полегшує процес побудови розрахункової схеми конструкції.

2. АВАРІЇ БУДИНКІВ ТА СПОРУД

_________________________________________________________

2.1. Прогресуюче обвалення висотних будівель

Проблема забезпечення безпеки будівель і споруд, з врахуванням терористичної загрози, є в нашій країні вельми актуальною, оскільки будівельний сектор є одним з самих уразливих об’єктів для такого роду дій [347]. Трагічні події в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, пов’язані з атакою терористів висотних будівель Всесвітнього торгівельного центру (ВТЦ), поставили перед людством ряд політичних, соціальних, технічних проблем [347, 723, 724].

Серед технічних проблем одне з основних місць зайняла проблема захисту унікальних об’єктів від прогресуючого обвалення при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з комбінованими особливими діями, типу «удар-вибух-пожежа». Дослідження цієї проблеми [347,349,351,723,724,727] показали, що існуюча система заходів протипожежного захисту (СПЗ) висотних будівель має бути посилена і доповнена спеціальними заходами і регламентаціями, які дозволяють уповільнити чи попередити коллапс будівель в певних умовах.

Аналіз техногенних причин прогресуючого обвалення будівель і споруд. Прогресуюче обвалення будівель і споруд при дії пожежі. Найбільш часто прогресуюче обвалення будівель і споруд спостерігається при дії на них пожежі [347,349,351,723,724,727]. На рис. 2.1 представлений характерний приклад обвалення будівлі, конструкції покриття якого були виконані з металу.

Рис. 2.1. Прогресуюче обвалення конструкцій виробничої

будівлі з металевих конструкцій в результаті пожежі

Прогресуюче обвалення будівель і споруд при зіткненні з ними літаючих об’єктів. Повітряний простір над землею насичено десятками тисяч об’єктів, що літають. Літак, як повітряний транспортний засіб, є об’єктом, який володіє значною масою, пересувається з великою швидкістю, містить в своїх паливних баках велику кількість палива, що є легкозаймистою рідиною. Всі ці чинники роблять літак об’єктом підвищеної небезпеки. При падінні або зіткненні літака з будівлею або спорудою (рис. 2.2) спостерігається так звана комбінована особлива дія, типу «удар-вибух-пожежа» (СНІ IEF).

Рис. 2.2. Комбіновані особливі впливи 
«удар-вибух-пожежа» на башти 
Всесвітнього торгівельного центру (Нью-Йорк)

Це комбінована особлива дія літака на будівлю складається з:

- первинного удару літака або його частин в будівлю;

- подальшого вибуху суміші випарів палива із зруйнованих баків літака з повітрям, розльоту частин, осколків літака і будівлі;

- подальшої пожежі в зоні удару.

Кожна з цих особливих дій (удар, вибух, пожежа) представляє значну небезпеку для будівлі і їх комбіновані впливи можуть призводити до більш тяжких наслідків.

Прогресуюче обвалення будівель і споруд при аварійних відмовах будівельних конструкцій. Втрата окремими будівельними конструкціями своїх експлуатаційних якостей (рис. 2.3) може приводити до появи і розвитку так званого ефекту «доміно» – послідовного залучення до розвитку процесу руйнування нових груп будівельних конструкцій аж до повного руйнування об’єкта. Це явище прогресуючого обвалення об’єктів при аварійних відмовах будівельних конструкцій розвивається в результаті комбінованої особливої дії на них робочого навантаження і додаткового навантаження від конструкцій, що втратили свої експлуатаційні якості.

Рис. 2.3. Прогресуюче обвалення будівлі Басманного ринку в Москві

Існуючі підходи до оцінки безпеки об’єктів з врахуванням можливості їх прогресуючого обвалення. До найважливіших властивостей, якими повинна володіти споруда, особливо у форс-мажорних обставинах, є «живучість» [187,330,730].

У роботах [187,330,730] дається наступний варіант визначення поняття «живучість». Це властивість конструкції часткова або повністю забезпечувати своє функціональне призначення (працездатність) при відмові окремих конструктивних елементів.

За кордоном тематика живучості отримала назву – «viability» або «life-safety concept».

У п. 1.10 діючого ГОСТ 27751-88 міститься вимога про розрахунок конструкцій на аварійну ситуацію, у тому числі безпосередньо після відмови якого-небудь елементу конструкції. Звертається увага [730] на те, що не існує єдиної методики розрахунку на прогресуюче обвалення навіть для звичайних будівель.

У роботі [730] сформульовано дуже важливе поняття «комплексної міри живучості» системи, як «мінімальне число елементів (реброва зв’язність) або вузлів (вершинна зв’язність), вихід з ладу яких під впливом зовнішніх дій приводить до порушення функціонування системи. Аварійною дією для аналізу живучості дискретної системи є відмова колони, опорного контура і так далі». У розрахунки закладалися наступні передумови: практично миттєве руйнування елементів об’єкту в довільній точці (це руйнування і береться за особливу дію); вузлові з’єднання конструктивних елементів є рівно міцними основним елементам; живучість забезпечена, якщо первинні відмови елементів не приводять до руйнування інших елементів конструкції, на які перерозподіляється навантаження.

Також існує серія рекомендацій, розроблена МНИИТЕП [731,732], за допомогою якої здійснюються більшість розрахунків на прогресуюче обвалення и регламентується необхідність:

- «виконувати за участю спеціалізованої організації розрахунки будівлі не лише в сталому, але і в аварійному режимі, викликаному надзвичайною ситуацією, в т. ч. пожежею, при розрахункових схемах, коли один з несучих елементів, або можливе їх поєднання зруйновані...»;

- «житлові монолітні будівлі мають бути захищені від прогресуючого (ланцюгового) обвалення в разі локального руйнування їх конструкцій, що несуть, при аварійних діях, не передбачених умовами нормальної експлуатації будівлі (пожежі, вибухи, ударні впливи транспортних засобів, несанкціоноване перепланування і т. п.). Конструктивна схема будівлі повинна забезпечувати його міцність і стійкість у випадку локального руйнування несучих конструкцій як мінімум на час, необхідний для евакуації людей».

У той же час існуючі методи для оцінки живучості об’єктів в умовах різних дій [187,330,730,731,732]:

- використовують принцип одиничної відмови і засновані на розгляді практично миттєвого руйнування одного елементу системи в довільній крапці (ці руйнування в даному випадку і є особливою дією);

- не дозволяють розглянути втрату несучої здатності, характерними групами ключових елементів об’єкту в різні моменти часу особливих дій;

- не дозволяють оцінити час опору об’єкту особливим діям за участю пожежі як основного, найважливішого чинника, що визначає рівень безпеки об’єкту в даних умовах;

- не враховують, що в нормах вже закладена можливість прогресуючого обвалення об’єктів при найпоширенішій і найнебезпечнішій особливій дії при НС, яким є пожежа, – комбінована дія на конструкції робочого навантаження і високій температурі пожежі;

- не враховують, що можливість прогресуючого обвалення об’єкту при НС за участю пожежі вже регламентована в нормах у вигляді міжнародного показника «вогнестійкість», як часу від початку дії пожежі до настання того або іншого граничного стану.

Пропонований підхід до оцінки стійкості будівель і споруд проти прогресуючого обвалення при комбінованих особливих впливах (che) за участю пожежі.

У основу пропонованого [347,724,725,725,726,727] загального підходу оцінки опору будівель проти прогресуючого обвалення при комбінованих особливих діях внесені положення добре розробленої теорії стійкості (часу опору) конструкцій і будівель проти прогресуючого руйнування при дії пожежі, які є частковим випадком загальної теорії стійкості [726].

Доведена спільність методичних і фізичних принципів, лежачих в основі уявлень про «довговічність», «вогнестійкість», «стійкість» об’єктів [726], послужила основою для вживання даного підходу для ширшого класу завдань, пов’язаних з комбінованими особливими діями на конструкції і будівлі типа «удар-вибух-пожежа» [347,724,725].

Через цю спільність вирішення такого роду завдань мають бути елементами загальної системи протипожежного захисту (СПЗ) будівель і споруд (в т.ч. висотних).

Розгляд і аналіз випадків прогресуючого обвалення різних об’єктів при різного роду надзвичайних ситуаціях свідчать про те, що загальною причиною, що приводить до прогресуючого обвалення об’єкту, є якісь «форс-мажорні» обставини, пов’язані з виникненням особливих дій на об’єкт [347,724,725].

Йдеться про те, що причиною прогресуючого обвалення того або іншого об’єкту завжди є раптове виникнення нової, не передбаченої нормальними умовами експлуатації, комбінації навантажень. Це відбувається тоді, коли на конструкції об’єкту, окрім робочих (експлуатаційних) навантажень, в результаті «форс-мажорних» обставин раптово починають діяти додаткові особливі навантаження.

Комбінації робочих (експлуатаційних) навантажень і «форс-мажорних» додаткових навантажень на будівельні об’єкти під час надзвичайних ситуацій пропонується називати «комбінованими особливими діями». Як абревіатура цього поняття використовується англійський варіант назви «Combined hazardous effect» «CHE» [724].

У роботах [347,349,351,724,725,727] були сформульовані визначення для наступних понять:

Особливий вплив на об’єкт – виняткова дія, що різко відрізняється від звичайних умов існування об’єкту. Основні особливі дії техногенного характеру на будівельні об’єкти: удар (I), вибух (Е), пожежа (F), навантаження (S) і т.д.

Комбіновано особлива дія (СНІ) – надзвичайна ситуація, пов’язана з виникненням і розвитком декількох видів особливих дій на об’єкт в різних поєднаннях і послідовностях.

Таким чином, при різних надзвичайних ситуаціях необхідно розглядати різні варіанти комбінованих особливих дій. Наприклад:

- при розгляді загрози прогресуючого руйнування об’єкту при пожежі необхідно мати на увазі СНІ типа «робоче навантаження – високотемпературна дія пожежі» (СНІ SF);

- при розгляді загрози прогресуючого руйнування при зіткненні літака з будівлею необхідно розглядати комбіновану особливу дію типа «удар-вибух-пожежа» («combined hazardous effect of the impact-explosion-fire type» [724]) (CHE IEF).

При інших НС можливі інші поєднання комбінованих особливих дій, наприклад типу «вибух-удар-пожежа», як це вийшло при аварії на Чорнобильській АЕС, або «удар-пожежа» і т.д.

Аналіз показує [347,349,351,724,725,726,727], що найбільш поширеним і небезпечним поєднанням комбінованих особливих дій є СНІ за участю пожежі.

Особливий характер небезпеки комбінованих особливих взаємодій за участю пожежі підтверджується тим, що в міжнародних нормах по пожежній безпеці будівель і споруд введені спеціальні регламентації часу, протягом якого конструкції, будівлі і споруди повинні чинити опір комбінованим діям робочих навантажень і високотемпературній дії пожежі. Причому це час опору об’єкту, що регламентується, ув’язується в нормах з іншими елементами системи протипожежного захисту об’єктів, такими як протипожежні перешкоди, протипожежні розриви, заходи по евакуації людей і т.д.

Аналіз подій 11 вересня 2001 року показує [347,349,351, 724,725,726,727] необхідність при вирішенні питань забезпечення безпеки об’єктів проти прогресуючого руйнування виділяти спеціальний клас комбінованих особливих дій, для якого необхідно оцінювати час опору об’єктів до настання прогресуючого руйнування. Цей клас комбінованих особливих дій пропонується назвати: «комбіновані особливі дії за участю пожежі».

Це нове поняття повинне означати, що при розгляді можливості прогресуючого руйнування об’єктів при такого роду комбінованих діях необхідно оцінювати час опору об’єкту до настання прогресуючого руйнування.

Запобігання аваріям будівель і споруд. Фізичною основою процесу руйнування твердих тіл є процес накопичення пошкоджень і деформацій, що розвивається в часі, в структурних елементах твердих тіл [726].

З врахуванням цих уявлень, прогресуюче обвалення об’єкту – це остання, лавиноподібна, стадія процесу послідовного накопичення пошкоджень або деформацій структурних елементів об’єкту, що приводять до втрати загальної стійкості і геометричної незмінності, що розвивається в часі.

У такому складному об’єкті, як будівля, може бути декілька рівнів структурних елементів, які можуть відчути прогресуюче руйнування [347,349,351,724,725,726,727].

Згідно ККМ [726], руйнування твердого тіла розглядається не як критична подія, а як кінетичний процес, що розвивається в твердому телі в часі. Основою і змістом ККМ [726] є поняття про «довговічність» тіла, як час його існування від моменту прикладення того або іншого навантаження до настання заданого граничного стану, а також з’ясування того, що відбувається в напруженому тілі впродовж його довговічності.

Багаточисельні дослідження механізму руйнування, довговічності різних матеріалів і конструкцій в умовах комбінованих особливих дій показали [726] існування стійких закономірностей зміни міри руйнування, міцності, деформатівності об’єктів в широкому діапазоні різних комбінованих дій.

Це дозволяє використовувати представлення ККM для опису механізму руйнування об’єктів при комбінованих особливих діях [347,349,351,724,725,726,727].

У будь-якому будівельному об’єкті може бути декілька рівнів структурних елементів, зміна стану яких може приводити до прогресуючого руйнування об’єкту в цілому.

В якості такого роду рівнів структурних елементів можуть розглядатися:

Рівень 1. Окремі конструктивні елементи будівлі. Граничне перебування елементу на цьому рівні є останньою стадією накопичення порушень структури і деформацій цього елементу у вигляді втрати його несучої здатності.

Рівень 2. Характерні групи конструктивних елементів будівлі. Всі конструктивні елементи будівлі, що входять до тієї або іншої характерної групи, знаходяться в одному і тому ж стані і піддаються однаковим впливам. В цьому випадку настання граничного стану у вигляді втрати несучої здатності, відбувається одночасно для всієї групи елементів, що входять до тієї або іншої характерної групи.

Запобігання аваріям будівель і споруд. Час, протягом якого характерна група конструкцій зберігає свої несучі, захисні функції в умовах комбінованих особливих дій (СНІ), пропонується [347,724] називати стійкістю характерної групи конструктивних елементів при СНІ.

Рівень 3. Просторова система, що складається з декількох характерних груп конструктивних елементів. В цьому випадку, настання граничного стану просторової системи цього рівня є  останньою стадією розвитку процесу послідовної втрати несучої здатності різними характерними групами конструктивних елементів рівня 2, що входять в просторову систему, але що мають різну стійкість при СНІ.

Час, протягом якого окрема просторова система зберігає свої несучі та захисні функції в умовах комбінованих особливих дій (СНІ), пропонується [347,349,351,724,727,728] називати стійкістю окремої просторової системи будівлі при СНІ.

Рівень 4. Будівля, в цілому, складається з декількох характерних груп конструктивних елементів, декількох просторових систем, тим або іншим способом зв’язаних один з одним. В цьому випадку настання граничного стану будівлі в цілому, у вигляді втрати його загальної стійкості і геометричної незмінності, буде останньою стадією процесу вичерпання ресурсу стійкості всіх характерних груп елементів будівлі, всіх просторових систем конструктивних елементів будівлі у вигляді прогресуючого руйнування об’єкту в цілому.

Час, протягом якого будівля в цілому чинить опір дії небезпечних чинників СНІ до початку прогресуючого руйнування, пропонується називати [347,349,351,724,727,728] стійкістю будівлі проти прогресуючого обвалення при СНІ (Dсне, r).

Таким чином, прогресуюче обвалення будівлі або споруди в цілому в умовах СНІ є останньою, лавиноподібною стадією процесу послідовної втрати несучої здатності структурних елементів будівлі, починаючи з рівня 1, потім 2, 3 і 4, що призводить до втрати загальної стійкості і геометричної незмінності будівлі в цілому.

Поняття про стійкість об’єктів проти прогресуючого обвалення (ПО) при СНІ за участю пожежі.

До трагічних подій в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, пов’язаних з атакою терористів будівель Всесвітнього торгівельного центру (ВТЦ), в інженерній практиці окремо розглядалися питання, пов’язані із забезпеченням «вогнестійкості» будівельних об’єктів, забезпеченням «вибухостійкості» цих об’єктів і їх «живучості» при відмовах окремих конструкцій при аваріях в результаті помилок при проектуванні, будівництві та експлуатації [349, 351, 725, 726, 727, 728, 729]. Теракт 1993 року у Всесвітньому торгівельному центрі і наступні події 11 вересня 2001 року показали [347,349, 351,724,725,726,727], що дві унікальні 110- поверхові башти ВТЦ були здатні витримати окремі особливі дії пожежі, вибуху і удару і в цьому випадку їх прогресуюче руйнування не повинне було статися.

Прогресуюче руйнування цих двох унікальних будівель під час подій 11 вересня 2001 року з’явилося наслідком комбінованого характеру трьох особливих дій типу «удар-вибух-пожежа». Саме це і привело до виникнення невивчених раніше ефектів, які і стали причиною подальшого руйнування цих будівель [724].

Виникла необхідність вирішення нової проблеми – забезпечення необхідного опору унікальних об’єктів прогресуючому руйнуванню при різних комбінованих особливих діях (СНІ) за участю пожежі. Пошуки вирішення цієї проблеми [724] виявили необхідність введення спеціального поняття, яке по своєму фізичному сенсу відображало б здатність об’єкту чинити опір СНІ за участю пожежі протягом певного часу. Найбільш близьким прототипом такого роду поняття є поняття «вогнестійкість» конструкцій і будівель [726].

Вогнестійкість, за визначенням [726], це – здатність об’єктів чинити опір СНІ типа «робоче навантаження – пожежа».

Доведена спільність методичних і фізичних принципів [726], лежачих в основі понять «довговічність», «вогнестійкість», «стійкість» об’єктів, дозволила запропонувати загальніше поняття «Стійкість об’єктів проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі», яке можна застосовувати при вирішенні ширшого класу завдань, пов’язаних з розглядом різних СНІ з участю пожежі», яку можна застосовувати при вирішенні ширшого класу завдань, пов’язаних з розглядом різних СНІ за участю пожежі.

З врахуванням вищевикладеного, «стійкість об’єктів проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі» – це час, протягом якого об’єкт може чинити опір СНІ за участю пожежі до початку його прогресуючого обвалення.

Стійкість конструкції при СНІ за участю пожежі () – час, протягом якого конструкція зберігає свої несучі і захистні функції в умовах СНІ за участю пожежі.

Стійкість будівлі проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі (Dсне, r) – час, протягом якого будівля в цілому чинить опір дії небезпечних чинників СНІ без втрати загальної стійкості і геометричної незмінності. Стійкість будівлі визначається стійкістю при СНІ його основних конструкцій.

Вогнестійкість конструкції () – час, протягом якого конструкція зберігає свої несучі і захисні функції в умовах комбінованої особливої дії робочого навантаження і високих температур пожежі. Фактично, «вогнестійкість» є окремим випадком загальнішого поняття «Стійкість об’єктів проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі».

Для випадку оцінки стійкості об’єктів проти ПР при СНІ за участю пожежі, при розгляді можливості зіткнення літака з будівлею, мова йтиме про «стійкість об’єкту проти ПР при СНІ типу «удар-вибух-пожежа» і т. д.

Загальний підхід до оцінки стійкості об’єктів проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі.

У п. 6.25 МГСН 4.19 [491] правильно говориться про те, що «необхідно враховувати ймовірність локальних руйнувань несучих конструкцій, але далі дається принципово невірна регламентація про те, що «ці руйнування не повинні приводити до прогресуючого обвалення будівлі». Річ у тому, що в сучасних нормах [491, 513,729], в системі проти пожежного захисту (СПЗ) будівель, вже регламентується можливість прогресуючого обвалення конятрукцій і будівель, у тому числі висотних, при комбінованій дії на них робочих навантажень і високих температур пожежі.

Можливість прогресуючого обвалення будівлі при пожежі витікає з фізичного сенсу нормованого показника «межа вогнестійкості» як часу (у хвилинах) опору основних конструкцій об’єкту особливим діям робочого навантаження і пожежі до настання втрати їх несучої здатності. Вогнестійкість всієї будівлі визначається межами вогнестійкості його основних конструкцій.

Це означає, що після виникнення пожежі в будівлі воно протягом часу, що регламентується нормами, може втратити свою стійкість або геометричну незмінність.

Доведена [347,349,351,724,725,726,727] спільність методичних і фізичних принципів, лежачих в основі уявлень про «довговічність», «вогнестійкість», «стійкість» об’єктів, послужила основою для вживання даного підходу для ширшого класу завдань, пов’язаних з комбінованими особливими діями на конструкції і будівлі типу «удар – вибух-пожежа».

Через цю спільність вирішення такого роду завдань мають бути елементами загальної системи протипожежного захисту (СПЗ) будівель і споруд (в т.ч. висотних).

Виходячи з трактування фізичного сенсу поняття «Прогресуюче обвалення» будівель і споруд [347,349,351,724,725,726,727], зміна міри руйнування об’єкту в часі СНІ за участю пожежі і настання прогресуючого обвалення об’єкту є результатом розвитку втрати стійкості при СНІ окремих структурних елементів об’єкту або характерних груп структурних елементів об’єкту.

Тоді загальна умова можливості прогресуючого обвалення об’єкту при СНІ за участю пожежі можна сформулювати таким чином. Якщо час СНІ за участю пожежі (СНІ) порівняється або перевищить стійкість (час опору СНІ за участю пожежі) всіх структурних елементів (або характерних груп структурних елементів) об’єкту (СНЕ,r) всіх структурних елементів, то цей момент часу визначатиме можливість і час початку прогресуючого обвалення і, фактично, визначатиме стійкість об’єкта проти прогресуючого руйнування при СНЕ за участю пожежі (DCHE,R) або якщо τСНЕ≥(τСНЕ,R) всіх структурних елементів , то:

τСНЕ = DCHE,R,

де τСНЕ – час розвитку СНІ за участю пожежі, хв.; τСНЕ,R – стійкість структурного елементу будівлі при заданих СНІ за участю пожежі (хв); Dche,r – стійкість будівлі в цілому при заданих СНІ за участю пожежі (хв.).

Умова збереження будівлею певної долі своєї стійкості проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі (умова того, що прогресуючого руйнування будівлі не станеться).

Будівля збереже певну долю своєї стійкості проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі і не буде повністю зруйновано при заданому сценарії CHE, якщо окремі групи структурних елементів будівлі не вичерпають своєї стійкості (не досягнуть граничного стану по втраті несучої здатності) після розгляду всіх розрахункових стадій CHE. В цьому випадку будівля збереже свою цілісність, але отримає певні пошкодження.

Якщо τСНЕ<(τСНЕ,r) всіх структурних елементів, то Dche,r > τСНЕ .

На підставі вищевикладеного загального підходу були розроблені [347,349,351,724,725,726,727] ряд методів оцінки стійкості конструкцій і будівель проти прогресуючого обвалення при СНІ за участю пожежі і програмна система для аналізу небезпек і ризиків надзвичайних ситуацій в системі міської забудови.

Проведений [724] за допомогою пропонованого методу аналіз стану і поведінки будівлі ВТЦ-2 при СНІ IEF, що є наслідком зіткнення літака з будівлею 11 вересня 2001 року, показав, що при розглянутому варіанті сценарію цих подій час опору башти ВТЦ-1 СНІ IEF (фактична стійкість будівлі проти прогресуючого руйнування) Dche,ract = 56 хвилин було обумовлено наступною кількістю «ключових» несучих конструкцій будівлі в тому або іншому стані (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Варіант реконструкції стану, кількості і місця розташування різних харак-терних груп ключових кон-струкцій будівлі ВТЦ-2, 
що забезпечили фактичну стій-кість будівлі проти прогресуючого обвалення (56 хвилин) під час подій 11вересня 2001 року

Існуючі підходи до оцінки «живучості» будівель і споруд при НС не дозволяють оцінювати в явному вигляді «час» опору об’єкту настанню прогресуючого руйнування при комбінованих особливих діях за участю пожежі. У міжнародній практиці забезпечення безпеки будівель і споруд при НС вже є позитивний досвід вживання в нормах спеціальних, обов’язкових, регламентацій в явному вигляді «часу» опору об’єктів комбінованим особливим діям до настання їх граничного стану по втраті несучої здатності [726].

У нормах ці регламентації знайшли втілення у вигляді спеціальної характеристики «вогнестійкості» конструкцій і будівель як здібності цих об’єктів протягом певного періоду часу чинити опір комбінованій особливій дії робочих навантажень на конструкцію і високотемпературної дії пожежі.

Пропонується загальний підхід і методи оцінки стійкості об’єктів проти прогресуючого обвалення при комбінованих особливих діях за участю пожежі, що розроблявся на основі фундаментальних уявлень, що відображають реальний механізм процесів швидкої втрати будівельними матеріалами і конструкціями своїх експлуатаційних якостей в даних умовах.

Цей підхід дозволяє розглядати поведінку окремих, «ключових», конструктивних елементів будівлі, а також характерних груп цих «ключових» елементів будівлі з врахуванням реальних особливостей поведінки матеріалів цих елементів для реального сценарію комбінованих особливих дій за участю пожежі.

Методи оцінки стійкості будівель і споруд проти прогресуючого руйнування при комбінованих особливих діях за участю пожежі на основі пропонованого загального підходу дають можливість будь-якого рівня деталізації вихідної моделі будівлі або споруди і розрахункових стадій розвитку комбінованих особливих впливів з урахуванням пожежі.

Блок заходів захисту будівель і споруд проти прогресуючого руйнування повинен відноситися до системи протипожежного захисту об’єктів, оскільки фактично цей блок є базовим блоком всієї системи, оскільки забезпечує так звану «першочергову безпеку» об’єкта.

  - Забезпечення стійкості висотних будівель 
від прогресуючого руйнування внаслідок пожежі

Будівництво висотних будівель – природний етап розвитку великих міст, що обумовлено дефіцитом і, відповідно, великою вартістю земельних ділянок, особливо в центральних ділових районах, інтенсивним зростанням населення і іншими об’єктивними причинами (рис. 2.5). В той же час в завязку із ростом урбанізації міст та досить швидким будівництвом висотних будівель, актуальними є питання забезпечення належної евакуації людей при виникненні пожеж в будинках цього типу [679].

Рис. 2.5. Комплекс будівель Reflections at Keppel Bay (Сінгапур),

який займає 84000 м2 території. Висота: 336.9 м, 72 поверхи

Сучасні висотні будівлі – це складні системи різного функціонального призначення (житло, офіси, торгівельно-розважальні центри), для яких встановлені особливі вимоги щодо безпечної експлуатації та можливості евакуації людей у разі аварій природного або техногенного характеру (пожежі, землетруси, терористичні акти тощо). Тому потрібно визначити особливу увагу до проблеми забезпечення безпеки людей і самих висотних будівель в разі виникнення пожежі.

Як свідчить статистика після початку пожежі вогонь через сходові клітки поширюється на всі поверхи вище місця пожежі. Через 20 хвилин після початку пожежі вогонь може розповсюджуватись на наступні поверхи – через вікна, вентиляційні канали тощо. При включенні внутрішньої системи оповіщення про пожежу всі ліфти (у будинках з десятьма і більше поверхами) переходять в режим «Пожежна небезпека»: кабіни опускаються на перший поверх без зупинки і там блокуються. Є небезпека того, що кабіни застрягнуть на одному з верхніх поверхів або між поверхами. У багатосекційних житлових будинках є переходи з секції в секцію через балкони. З п’ятого поверху і вище балкони зв’язуються пожежними сходами.

Найбільш небезпечна пожежа для верхніх поверхів: водяним насосам не вистачає потужності, пожежним сходам не вистачає довжини.

В Україні, згідно з діючими нормами (ДБН В.1.1.7-2002 «Пожежна безпека об’єктів будівництва» [463]), будівлі з умовною висотою більше 100 м відносяться до експериментального будівництва, і для них норми проектування відсутні, а тому проект кожної будови, що перевищує цей показник, необхідно розробляти індивідуально і стверджувати концепцію в УкрНДІПБ (НДІ Пожежної безпеки).

Провівши аналіз статистики пожеж за період із 2000 по 2009 рік був зроблений висновок, що кожного року в Україні виникає в середньому 52 тис. пожеж, де близько 60–70 % із них – у містах (рис. 2.6, 2.7). Щороку внаслідок впливу небезпечних факторів пожежі гине біля чотирьох тисяч чоловік. Серед основних причин виникнення пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях, виділяють необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок та опалювальних приладів [676, 677].

Рис. 2.6. Пожежа у висотному будинку по вул. Гетьмана, 1б

біля метро Шулявська охопила 18 поверхів – з 4-го по 21-й

Рис. 2.7. Загальний вигляд пожежі в багатоповерхових будинках

Особливий характер пожежної небезпеки висотних будинків визначається :

- наявністю умов , що сприяють виникненню пожежі;

- можливістю масового перебування людей у будівлі;

- висотою будівлі, що перевищує можливості використання для врятування людей механічних сходів, які є в гарнізонах пожежної охорони;

- можливістю часткового або повного руйнування при пожежі окремих елементів будівлі, певної частини будівлі або всієї будівлі;

- інтенсивним поширенням в висотній будівлі полум’я, диму, токсичних речовин по приміщеннях, коридорах і технічним комунікаціям, а також через зазори в будівельних конструкціях;

- блокуванням ліфтів і виходом з ладу управління ліфтами;

- відсутністю в нормах чітких регламентацій щодо оцінки рівня пожежної небезпеки аналізованих об’єктів.

При високій температурі при пожежі зменшується міцність перекриттів і вони можуть обвалитися. Обвал може трапитися і після пожежі, оскільки після зниження температури міцність перекриттів вже не відновлюється. Перекриття обвалюються також через скупчення на них води, якою заливався вогонь.

У сучасному будівництві розроблена і успішно застосовується багаторівнева система протипожежного захисту (СПЗ) висотних будівель, що включає 15 елементів захисту. При правильному проектуванні, влаштуванні та експлуатації цього комплексу заходів СПЗ забезпечується необхідний рівень безпеки людей, які опинилися у висотній будівлі при виникненні пожежі.

Протипожежні заходи, обов’язкові для будь-яких будівель, до яких пред’являються особливі додаткові вимоги, так і спеціальні додаткові заходи, які є обов’язковими тільки для висотних будівель. Система протипожежного захисту будівель заввишки 16 поверхів і вище включає 15 елементів захисту, які за призначенням можна згрупувати в такі блоки [463, 471, 538]:

Блок 1. Заходи щодо забезпечення стійкості будівель або їх частин проти прогресуючого обвалення :

- забезпечення вогнестійкості конструкцій та будівель;

- забезпечення вибухозахисту будівлі, в якому можуть бути вибухонебезпечні приміщення.

Слід відзначити особливу важливість цього блоку заходів СПЗ для висотних будівель, так як він забезпечує «першочергову безпеку» об’єкта у вигляді запасу стійкості системи, тобто її здатності чинити опір протягом певного часу не тільки впливу пожежі, але іншим, в тому числі комбінованим впливам. Якщо об’єкт має недостатню стійкість, вся система забезпечення безпеки людей і будівлі в цілому стає даремною.

Блок 2. Заходи з обмеження поширення пожежі у висотних будівлях:

- пристрій протипожежних перешкод в середині будівлі;

- влаштування протипожежних розривів між будівлями.

Блок 3. Заходи щодо забезпечення своєчасної та безперешкодної евакуації людей і їх порятунку при НС у висотних будівлях. До основних положень норм щодо забезпечення безпеки людей при пожежах в будівлях і спорудах ставляться вимоги, що забезпечуються у випадку пожежі:

- можливість евакуації людей, незалежно від їх віку та фізичного стану до настання загрози їх життю і здоров’ю;

- можливість доступу особового складу пожежних підрозділів та подачі засобів пожежогасіння до вогнища пожежі, а також проведення заходів з порятунку людей і матеріальних цінностей.

Вирішення цієї проблеми при проектуванні нових і реконструйованих будівель реалізується наступними заходами :

- заходами щодо своєчасної евакуації людей і проти димного захисту;

- системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей;

- заходами з порятунку людей і обмеженню пожежної небезпеки матеріалів, конструкцій і будівель.

Блок 4. Системи активного захисту будівель від пожежі:

- системи пожежної сигналізації та пожежогасіння;

- опорний пункт пожежогасіння;

- пристрій центрального пульта управління системою протипожежного захисту будівлі ( ЦПУ СПЗ).

Отже, для будинків вище 75 метрів, крім організації шляхів евакуації, рекомендується ряд протипожежних заходів. А саме: проектування та організація системи пожежогасіння, пожежна сигналізація, протипожежного диспетчеризації. У разі виникнення пожежі, сигнал передається диспетчеру, автоматично включається система димовидалення, система оповіщення про пожежу, відключається електрика, вентиляція, закриваються протипожежні двері для відсікання вогнища загоряння. Для великих будівель злагодженість всіх цих дій особливо важлива. Сучасні системи дозволяють уникнути масової паніки людей, допомагають правильно організувати евакуацію.

Забезпечення вогнестійкості будівельних конструкцій і будівель в цілому – основа системи протипожежного захисту будівель [680]. Вогнестійкість є міжнародною пожежно-технічною характеристикою, яка регламентована будівельними нормами і правилами, і характеризує здатність конструкцій чинити опір дії пожежі. 
У зв’язку з цим вогнестійкість є базовим елементом всієї системи протипожежного захисту будівель, так як служить визначальним параметром для вибору інших елементів захисту. Запас міцності основних конструкцій будівлі грає рятівну роль і при виникненні комбінованих особливих впливів типу «удар – вибух – пожежа». Саме цей ресурс опірності конструкцій впливу пожежі і дозволив вежі Всесвітнього торгового центру протриматися кілька десятків хвилин до настання прогресуючого руйнування. Це дозволило врятувати десятки тисяч життів людей, які перебували в цих і прилеглих будівлях.

У будівельних нормах вогнестійкість використовується також в якості основного показника при проектуванні такого елемента СПЗ як протипожежні перепони. Для різних видів протипожежних перешкод в якості регламентуємої характеристики використовується значення їх «межі вогнестійкості». Ступінь вогнестійкості будинку є вихідною характеристикою при проектуванні евакуації людей і проти димового захисту, проектуванні інженерних систем будівлі, систем пожежної сигналізації і т.п. Численні випробування будівельних конструкцій на вогнестійкість дозволи виявити основні причини та характер руйнування при дії вогню залізобетонних, сталевих, дерев’яних та інших конструкцій. Узагальнення результатів вогневих випробувань дало можливість створити каталог довідкових даних, за допомогою якого можна визначати значення фактичних меж вогнестійкості основних будівельних конструкцій.

Основні вимоги до вогнестійкості висотних будівель

Будівлі висотою до 16 поверхів поділяються на 5 ступенів вогнестійкості: I-V. Багатофункціональні будівлі висотою більше 16 поверхів повинні мати особливу ступінь вогнестійкості. Відповідно до цього до вогнестійкості конструкцій будівель, що відносяться до особливої ступеня вогнестійкості, також пред’являються особливі вимоги в бік їх збільшення. Перерахуємо деякі основні вимоги:

- конструкції цих будівель повинні виконуватися з негорючих матеріалів.

- мінімальні межі вогнестійкості конструкцій багатофункці-ональних будівель підвищеної поверховості, що мають особливу ступінь вогнестійкості, повинні бути не менше:

- Несучі стіни – REI 180;

- Колони – R180;

- Елементи перекриттів (балки, ригелі, рами, ферми) – R 180;

- Протипожежні перекриття -REI 180;

- Огороджувальні конструкції ліфтових шахт – REI 90;

- Огороджувальні конструкції шахт протипожежних ліфтів – REI 120;

- Огороджувальні конструкції комунікаційних шахт – REI 60;

- Протипожежні стіни – REI 180;

- Стіни сходових клітин – REI 180.

Середнє пожежне навантаження цих будівель не повинна перевищувати 50 кг/м2 ( при перерахунку на деревину).

Для будівель заввишки понад 100 м межа вогнестійкості перерахованих вище основних конструкцій рекомендується збільшувати ще на 1 годину. Дана вимога представляється надмірною, що приводить до подорожчання будівництва, складнощів при проектуванні надвисоких будівель. Фактично йдеться про вимогу використовувати при висотному будівництві конструкцій, які при стандартному випробуванні на вогнестійкість повинні чинити опір температур до 1100 °С протягом 4 годин. Це відповідає пожежному навантаженню в приміщенні, в еквіваленті деревини, понад 
150 кг/м2, що перевищує реальні і допустимі значення пожежного навантаження в приміщеннях висотних будівель в 2 рази. Наприклад, у двох 110 поверхових адміністративних будівлях Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку пожежне навантаження в приміщеннях офісів під час подій 11 вересня 2001 року становила 40 кг/м2 в еквіваленті деревини, а згідно МГСН4.04-94, допустиме пожежне навантаження в приміщеннях висотних будівель не повинне перевищувати 50 кг/м2. У зв’язку з цим, представляється можливим обмежити вимоги норм до максимальної вогнестійкості конструкцій висотних будівель величиною 180 хвилин (3 години).

Згідно з Тимчасовим статутом дій в надзвичайних ситуаціях, для рятування людей, доставки особового складу та подачі пожежно-технічного обладнання на поверхи будівель потрібно використовувати пожежні автодрабини та автопідіймачі. Згідно з Розкладом виїзду (Планом залучення сил та засобів), який укладається в кожному підрозділі і затверджується начальником гарнізону, ця техніка повинна виїжджати на всі пожежі, що виникають у будівлях висотою більше 3-х поверхів. Наявність автодрабин та автопідіймачів у пожежно-рятувальних підрозділах не може задовольняти відповідним вимогам. Також не задовольняються вимоги ДБН 360-92** [471], які регламентують наявність пожежної автодрабини чи автопідйомника у підрозділі, який має у своєму районі виїзду багатоповерхові будівлі.

Тому одним із шляхів зменшення кількості загиблих та матеріальних збитків від пожеж у багатоповерхових будівлях є забезпечення потрібною спеціальною пожежною технікою пожежно-рятувальних підрозділів, відповідно із раціональним економічним обґрунтуванням.

Таким чином можна сказати, що порятунком при пожежах слугує: запас міцності основних конструкцій будівлі, наявність зварних з’єднань у вузлах.

2.3. Основні причини аварій будівель і споруд

Технічний аналіз причин аварій будівель і споруд показує, що кількість їх не скорочується. Більш того, останнім часом прослідковується зростання трагічних наслідків аварій.

Досвід розслідування причин аварій будівель і споруд показує, що вони є наслідком порушення вимог нормативних документів при виконанні проектних вишукувань і виконанні будівельно-монтажних робіт, виготовленні будівельних матеріалів, конструкцій і виробів. Наслідки вказаних порушень посилюються недотриманням норм і правил технічної експлуатації будівель і споруд. Як правило, аварії є наслідком невигідного поєднання декількох з вказаних чинників.

При цьому необхідно відзначити, що допущені при будівництві дефекти критичного характеру потенційно є причинами, здатними при невигідному поєднанні чинників дії на конструкції викликати їх обвалення.

Важливим аспектом для учасників будівництва, пов’язаним із запобіганням аваріям, є знання їх причин і динаміки зміни цих причин на різних етапах розвитку будівельного комплексу.

Технічний аналіз аварій, дозволив виділити основні їх причини.

Враховуючи, що останніми роками основна доля аварій пов’язана з порушенням правил технічної експлуатації будівель і споруд, доцільно в першу чергу зупинитися на причинах такого роду аварій. Тим більше важливо, якщо причини в більшості своїй характерні і при реконструкції будівель і споруд.

Основні порушення при експлуатації будівель і споруд:

1. Незабезпечення періодичності техобстеження, поточного і капремонтів.

2. Недотримання елементарних вимог нормативних документів і технології виробництва ремонтних робіт, незнання працівниками експлуатаційних організацій цих вимог.

3. Відсутність передування ремонтним роботам техобстеження конструкцій будівель і споруд.

4. Відсутність або низька якість проектної документації на проведення капітального ремонту.

5. Відсутність авторського нагляду проектних організацій за виконанням ремонтних робіт.

6. Відсутність ППР на ремонтні роботи.

7. Неврахування при ремонтних роботах первинних розрахункових навантажень на конструкції будівель і споруд.

8. Непроектні навантаження на конструкції будівель і споруд в процесі їх експлуатації.

9. Зниження здатності несучих конструкцій в процесі експлуатації будівель і споруд різного роду технологічними отворами і отворами, які закладаються непрофесійно.

10. Виробництво робіт по капремонту, переплануванню і переобладнанню будівель і приміщень без необхідних проектних рішень, розрахунків, що призводить до зниження несучої здатності конструкцій збільшення навантажень на окремі з них.

11. Недотримання режиму температурної вологості будівель і конструкцій при їх експлуатації і виконанні ремонтних робіт.

12. Відсутність нормальної експлуатації внутрішніх санітарно-технічних систем і інженерних мереж, постійне замочування несучих конструкцій, в районах санітарних вузлів, конструкцій технічних поверхів і підвалів техногенними водами.

13. Невчасне усунення протічок покрівлі.

14. Перезволоження зовнішніх стін, парапетів і карнизів будівель унаслідок ліквідації різного роду захисних елементів (відливів, стяжок).

15. Перезволоження конструкцій фундаментів, підвалів і технічних поверхів поверхневими і ґрунтовими водами унаслідок ліквідації водовідводів, відмосток і гідроізоляції.

16. Вимивання ґрунтів основ поверхневими і ґрунтовими водами, їх просідання.

17. Сприяння розвитку гнильних процесів дерев’яних елементів будівель, в першу чергу покриттів і перекриттів.

18. Сприяння руйнуванню захисного шару бетону залізобетонних конструкцій і зв’язаною із цим корозії робочої арматури.

19. Відсутність відновлення антикорозійного захисту металевих конструкцій і елементів.

20. Незабезпечення стійкості конструкцій будівель до біошкідників.

21. Обводнення ґрунтів основи в Північній кліматичній зоні, що приводить до деградації багаторічно мерзлих ґрунтів.

22. Критичний знос сантехнічного устаткування, трубопроводів інженерного забезпечення, окремих конструктивних елементів будівель і споруд, втома і крихкість металу.

23. Експлуатація старих, аварійних, часто виведених з експлуатації, списаних будівель.

24. Невиконання експлуатаційними службами комплексу інженерно-технічних заходів за змістом захисних приладів.

Основні причини аварій будівель і споруд при їх будівництві

і реконструкції

1. Низький професійний рівень, недостатній досвід і відсутність необхідних фахівців проектних, дослідницьких, будівельних організацій і, в першу чергу, експлуатаційних служб.

2. Відсутність відповідної бази для виробництва інженерно-геоло-гічних досліджень, проектування і технічного обстеження будівель і споруд (устаткування, прилади, інструменти, оргтехніка, розрахункові програми і т.д.).

3. Невиконання проектними організаціями рекомендацій, наданих в звітах про інженерно-геологічні дослідження.

4. Здійснення проектування будівель і споруд при недостатній інженерно-геологічній вивченій майданчиків будівництва.

5. Зсув будівель відносно плям досліджень при їх проектуванні.

6. Неврахування можливих змін інженерно-геологічних умов будівельних майданчиків за період, що минув між часом їх виробництва і початком виконання будівельно-монтажних робіт (головним чином через перезволоження ґрунтів).

7. Неврахування можливих змін несучої здатності конструкцій будівель за період, що пройшов між часом технічного обстеження, що передує їх проектуванню, і початком реконструкції будівель і споруд.

8. У технічних поверхах і підвалах будівель в умовах багаторічно мерзлих ґрунтів, на просадочних і насипних ґрунтах проектуються різного роду конструктиви (перегородки, опори під трубопроводи, устаткування і тому подібне) без надійних фундаментів.

9. Відсутність необхідних розрахунків конструкцій і основ, у тому числі при зміні технічних рішень і конструктивних елементів; помилки при розрахунку конструкцій і основ (облік всіх можливих навантажень на конструкції, характеру їх деформації і особливостей геометрії, вибір оптимальної геометрії конструкцій, армування конструкцій, вирішення вузлів їх сполучення, вибір оптимального класу бетону і марки сталі).

10. При розрахунках несучих конструкцій не забезпечуються несучі резерви тієї.

11. Вживання (найчастіше з метою здешевлення будівництва) неоптимальних для конкретної ситуації конструктивних схем і технічних рішень.

12. Прив’язка повторно вживаних проектів, що не враховують особливості району будівництва (сейсмічні, снігові, вітрові і інші навантаження).

13. Вживання технічних рішень, що раніше не виправдали себе і будівель, що викликали аварії, і споруд.

14. Недосконалість проектних вирішень опорних вузлів балконів, перш за все консолей довго розмірних балконів.

15. При проектуванні не враховуються можливі нерівномірні навантаження (перш за все снігові) на покриття будівель.

16. При проектуванні і будівництві не передбачаються і не виконуються надійні фундаменти під різного роду навісами, декоративні стінки огороджувань входів в під’їзди будівель, приставних лоджій, навісів, не здійснюється їх відповідне кріплення до конструкцій будівель.

17. При проектуванні не враховуються умови експлуатації відповідних конструкцій (підвищена вологість, агресивне середовище).

18. У проектах занижується або не вказується необхідна морозостійкість будівельних матеріалів і конструкцій, при будівництві також на це не звертається увага.

19. Необґрунтоване вживання окремих будівельних матеріалів і виробів у відповідальних несучих конструкціях будівель і споруд, (різного типу цегли – у фундаментах і стінах підвалів, що піддаються перезволоженню в процесі експлуатації будівель, приміщеннях з мокрим і вологим режимом).

20. Вживання для кладки стін з вологим режимом пустотної цегли, керамічних каменів, глиняної цеглини напівсухого пресування, силікатної цеглини, каменів і блоків без нанесення на їх внутрішні поверхні пароізоляційного покриття, вживання цих матеріалів для кладки стін цоколів.

21. Проектами не передбачається відведення техногенних і інших вод з підвалів будівель.

22. При проектуванні не приділяється належної уваги забезпеченню надійності здавалося б простих щитових будівель (відсутність зав’язків між подовжніми і поперечними стінами, мауерлатамі і поперечними стінами, мауерлатамі і кроквами).

23. Незабезпечення жорсткості дисків перекриттів і покриттів, їх зв’язки із стінами, зв’язки поперечних і подовжніх стін між собою в будівлях всіх конструктивних схем як при їх проектуванні, так і при будівництві.

24. У робочій документації не вказуються вимоги щодо особливостей виконання робіт і вимоги до будівельних матеріалів, приведені в частинах II і III будівельних норм і правил, наприклад: перев’язка кам’яної кладки, тип і марка цегли для кладки вентканалів, вентшахт, стін з мокрим режимом, морозостійкість будівельних матеріалів і конструкцій, особливості виробництва робіт в зимовий час, необхідні проміжні міцності розчину на поверхах для різної міри готовності кам’яних будівель підвищеної поверховості (9 поверхів і більш), що зводяться взимку з протиморозними добавками, величина захисного шару бетону і тому подібне

25. Відсутність затвердженої у відповідному порядку проектної документації на будівництво.

26. Недостатній об’єм робочої документації для реалізації проекту.

27. Відсутність технічних вирішень окремих вузлів і деталей (немає альбомів типових вирішень вузлів і деталей).

28. Відсутність проектів організації будівництва і проектів виробництва робіт.

29. Відсутність позитивних висновків державної експертизи проектної документації.

30. Відсутність грамотних висновків по обстеженню стану несучих конструкцій і основ, призупинених будівництв об’єктів і пройшовши експертизу технічних рішень по їх посиленню для продовження подальшого будівництва.

31. Відсутність авторського нагляду або ведення його некваліфікованими фахівцями.

32. Незабезпечення розрахункової несучої здатності фундаментів з вини як проектних, так і будівельних організацій.

33. Помилки при геодезичному розбитті плям і осей будівель.

34. Порушення технології занурення паль.

35. Недостатнє ущільнення насипних ґрунтів, невчасний водовідвід і водопониження, обводнення і промороження основ в процесі будівництва.

36. Морозне спучування не завантажених, у тому числі без зворотної засипки, фундаментів.

37. Відсутність кріплення укосів траншей і котлованів, що приводить до їх обвалення, не обґрунтована відмова від їх проектного кріплення, недотримання крутості укосів.

38. При проектуванні і спорудженні фундаментів кам’яних будівель не передбачається захист стін і стовпів від зволоження з боку фундаментів, а також з боку примикаючих тротуарів і відмосток пристроєм гідроізоляційного шару вище за рівень тротуару або верху відмостки, а також нижче підлоги підвалу.

39. Вживання в процесі будівництва конструкцій, деталей, матеріалів з непроектними характеристиками або бракованих (цегли, що не відповідає вимогам ГОСТів, перш за все по міцності і морозостійкості, металевих ферм, що мають погнуті елементи або тріщини, збірних залізобетонних конструкцій, що мають непроектне армування, тріщини, низьку міцність бетону, збірних захисних конструкцій з утеплювачем з об’ємною масою, що перевищує проектну).

40. Зміна розрахункової схеми конструкцій унаслідок улаштування випадкових додаткових несучих елементів або відсутності окремих проектних елементів.

41. Відсутність анкерного кріплення кам’яних стін і стовпів до перекриттів і покриттів, відсутність кріплення перегородок.

42. У місцях прикладання місцевих навантажень на кам’яну кладку у випадках, коли це потрібно за розрахунком на зім’яття, не виконується установка армованих розподільних плит (часто розрахунки на зім’яття не виробляються і перерозподільні плити не встановлюються).

43. При обпиранні ферм, балок і т. п. на пілястри не забезпечується зв’язок розподільних плит на опорній ділянці кладки з основною стіною.

44. При конструктивному армуванні стовпів і простінків кількість сітчастої арматури менш нормативної.

45. Невиконання вимог по укладанню тичкових рядів кам’яної кладки в нижньому (першому) і верхньому (останньому) рядах, на рівні обрізів стін і стовпів і виступаючих рядах кладки, а при багаторядній перев’язці швів – під опорними частинами балок, прогонів, плит, перекриттів, балконів, під мауерлатами і іншими збірними конструкціями.

46. Відсутність необхідної перев’язки кам’яної кладки, незаповнення швів розчином, порушення при виконанні багатошарової цегельної кладки.

47. Вживання протиморозних добавок розчину і бетону без врахування допустимих умов їх вживання і параметрів негативних температур.

48. Будівельною лабораторією заздалегідь не встановлюється склад розчину для зимових робіт.

49. Відсутність підбору складу розчину кладки залежно від умов експлуатації будівель.

50. При виробництві кам’яної кладки в зимовий час не витримується вказаний в проекті спосіб кладки (на розчинах не нижче за марку 50 з протиморозними добавками, що не викликають корозії матеріалів кладки); способом заморожування (на розчинах марки не менше 10 без хімічних добавок); способом заморожування (на звичайних розчинах не нижче за марку 50 без хімічних добавок з обігрівом зведених конструкцій).

51. Відсутність в необхідних випадках посилення шляхом установки тимчасових стійок ділянок стін, кладка яких була виконана способом заморожування.

52. Незабезпечення догляду за тверднучою кладкою.

53. Невиконання вимог по зведенню конструкцій подальшого поверху кам’яних будівель лише після укладання несучих конструкцій зведеного поверху, анкеровки стін і замонолічування швів між плитами перекриттів.

54. Використання конструкцій не за призначенням.

55. Спирання плит перекриттів великопанельних будівель по двох сторонах замість необхідного спирання по трьох або чотирьох сторонах, використання їх як подмостей.

56. Відступи від проектних рішень при виконанні вузлів сполучення несучих конструкцій, перш за все збірних залізобетонних (колон, колон і ригелів, ригелів і плит перекриття, плит перекриття, плит перекриття і стінових панелей, стінових панелей).

57. Зсув конструкцій від проектного положення.

58. Недостатня глибина спирання горизонтальних несучих конструкцій виконання спирання з ексцентриситетом.

59. Монтаж багатоповерхових будівель із збірних залізобетонних конструкцій без проектної зварки і замонолічування вузлів сполучення конструкцій і діафрагм на ярусах, що знаходяться нижче.

60. Невчасна установка при монтажі каркасів із збірних залізобетонних конструкцій зв’язків і плит розпорів, ригелів і діафрагм, а також зв’язків між фермами покриття.

61. Фіксація і закріплення конструкцій в процесі монтажу за допомогою випадкових елементів (дощок, клинів і т. п.) замість використання інвентарних кондукторів, металевих клинів і упорів.

62. Виконання монтажу конструкцій (перш за все при реконструкції будівель) за допомогою ненадійних підручних засобів (удавок, тросів і т.п.).

63. Порушення нормативних вимог при армуванні залізобетонних конструкцій (як при проектуванні, так і при будівництві).

64. Невідповідність проекту класу сталі, діаметру і класу арматури залізобетонних конструкцій.

65. Невідповідність вимогам норм і ГОСТів класу сталі, параметрів і закріплення строповочних петель.

66. Невідповідність проектним формам, розмірів і класу арматурних випусків і заставних деталей, їх положення в конструкціях і закріплення.

67. Відсутність в залізобетонних конструкціях окремих арматурних випусків і заставних деталей.

68. Збільшення товщини швів розчинів в платформених стиках, вживання при цьому в зимовий час розчину недостатньої міцності без протиморозних добавок.

69. Порушення нормативних вимог при бетонуванні монолітних балок в штробах, замінюючих панелі перекриттів в платформених стиках (низька міцність бетону, відсутність ущільнення бетону, вживання в зимовий час бетону без протиморозних добавок).

70. Порушення при бетонуванні монолітних бетонних конструкцій (недотримання необхідної міцності і фракційного складу розчину і бетону, недостатнє його ущільнення), заморожування бетону, відсутність догляду за тверднучим бетоном відсутність контролю за набором його міцності, перш за все при виробництві робіт в зимовий час.

71. Замонолічування вертикальних стиків стінових панелей бетоном невідповідного фракційного складу, без ущільнення, низької міцності, без протиморозних добавок при виконанні робіт в зимовий час.

72. Зменшення зазорів між конструкціями, необхідних для потрібного бетонування вузлів сполучення конструкцій.

73. Зменшення номінальної товщини внутрішнього і зовнішнього шарів бетону стінових панелей і товщини захисного шару арматури всіх видів конструкцій.

74. Зменшення перерізу металевих несучих конструкцій перетину і кількості сполучних елементів.

75. Відступ від проектних рішень і порушення вимог нормативних документів при пристрої опорних вузлів металевих конструкцій.

76. Відсутність необхідних зварних з’єднань, зменшення розмірів зварних швів, їх низька якість (в основному монтажних, а в окремих видах конструкцій і заводських).

77. Відсутність в необхідних місцях антикорозійного захисту металевих конструкцій, зіставних деталей і сполучних елементів.

78. Порушення при виробництві опалубних робіт, перш за все пов’язані з недостатньою несучою здатністю стійок, розпалубка бетонованих конструкцій при недосягненні бетоном потрібної міцності.

79. Порушення нормативних вимог і проектних рішень при влаштуванні кроквяної системи, пропуск і заниження перерізів окремих конструктивних елементів.

80. Незабезпечення стійкості дерев’яних конструкцій до біошкідників.

81. Вживання для облицювальних шарів зовнішніх стін матеріалів з різними геометричними і деформативними характеристиками без додаткових заходів.

82. Обвалення облицювальних шарів зовнішніх стін (штукатурка, плитка) через недотримання технології робіт і температуро- вологісного режиму.

83. Відсутність проектної термоізоляції конструкції.

84. Ослаблення в процесі будівництва несучих конструкцій непроектними отворами, борознами, нішами і монтажними отворами.

85. Непроектне перевантаження несучих конструкцій, перш за все перекриттів, в процесі будівництва будівель і споруд (складування матеріалів і конструкцій, пристрій непередбачених проектом додаткових конструкцій без відповідних розрахунків, установка додаткового устаткування, перезволоження утеплювача, збільшення об’ємної ваги конструкцій і тому подібне).

86. Зберігання і транспортування будівельних конструкцій і їх елементів в умовах, сприяючих виникненню деформації, перезволоженню і корозії.

87. Невиконання обов’язкових заходів за оцінкою несучої здатності і безпеки конструкцій припинених на довгий час будівництвом будівель і споруд перед відновленням подальших робіт.

88. Невиконання заходів щодо захисту від атмосферних дій, забезпеченню збереження і безпеки конструкцій припинених будівництвом об’єктів, несанкціоноване розбирання припинених будівництвом або виведених з експлуатації будівель і споруд.

89. Порушення технології виробництва робіт і правил техніки безпеки при демонтажі конструкцій виведених з експлуатації будівель і споруд.

90. Зниження несучої здатності основ експлуатованих будівель унаслідок будівництва поблизу них нових об’єктів (відривання котлованів нижче за рівень залягання фундаментів без відповідного кріплення їх стінок, зміна режиму температурної вологості ґрунтів основи, вібраційні дії при забиванні паль і тому подібне).

91. Зміна первинних проектних рішень в процесі будівництва будівель і споруд.

  - Ознаки аварійного стану несучих конструкцій
будівель і споруд

Аварії будівельних конструкцій будівель і споруд завдають значного економічного збитку і часто супроводжуються загибеллю або пораненням людей [733].

Аварії будівельних конструкцій рідко відбуваються раптово. Зазвичай можна спостерігати ряд передвісників аварії. Якщо своєчасно відмітити ознаки аварії, що наближається, то можна вчасно прийняти профілактичні заходи: вивести людей з небезпечної зони, виробити розвантаження аварійної конструкції, встановити тимчасові кріплення і тому подібне Тому так важливо інженерно-технічному персоналу будівельних і експлуатаційних організацій знати ознаки аварійного стану конструкцій.

Загальні положення за оцінкою аварійності будівельних конструкцій. Термін «аварія» і пов’язані з ним поняття «аварійний стан», «предаварійний стан» не мають твердих загальноприйнятих тлумачень. У даній роботі під аварією будівельних конструкцій будівлі або споруди маються на увазі обвалення будівельної конструкції або всієї будівлі, або споруди в цілому, а також здобуття ними таких деформацій, які роблять неможливою їх експлуатацію.

Під аварійним станом мається на увазі такий стан конструкції будівлі або споруди, при якому з великою мірою ймовірності можна чекати найближчим часом їх аварію.

Предаварійним станом називатимемо такий стан конструкції, коли в разі продовження несприятливих дій (нерівномірних осідань фундаментів, перепадів температури, агресивного середовища і т. п.) може настати аварія конструкції.

Аварія будівельних конструкцій може статися через наявність в них прихованих дефектів, в результаті крихкої роботи конструкції, коли руйнування відбувається без попередніх сильних деформацій. В цьому випадку встановити факт наявності аварійного стану конструкції дуже важко. Проте в більшості випадків аварії конструкції передує розвиток великих деформацій, поява і розкриття тріщин і ін. видимі ознаки аварійного стану.

Поряд з візуальним і візуально-інструментальним обстеженням для встановлення аварійності конструкції зазвичай виробляють перевірочні розрахунки конструкції.

При перевірочних розрахунках про аварійний стан конструкції судять по мірі перевищення розрахункового навантаження значення розрахункової несучої здатності конструкції з врахуванням виявлених в ній дефектів.

В існуючих нормах проектування прийнято наступне положення якщо який-небудь переріз конструкції досяг першої групи граничних станів, то цей граничний стан настає і у всій конструкції. Відносно аварійного стану це справедливо для статично визначуваних систем. У статично невизначених системах досягнення в якому-небудь одному перерізі граничного стану зазвичай не пов’язано з обваленням конструкції. Це також повинно бути враховано при рішенні питання про визнання стану конструкції аварійним. Аналіз результатів обстеження і перевірочних розрахунків дозволяє дати достовірну відповідь на питання, чи є стан конструкції аварійним.

При цьому можна зустріти наступні випадки:

1. Обстеження конструкцій виявляє ознаки, по яких можна судити, що конструкція знаходиться в аварійному стані. Те ж підтверджують і перевірочні розрахунки.

2. Обстеження виявляє ознаки аварійного стану конструкції, але перевірочні розрахунки це не підтверджують.

3. Результати перевірочних розрахунків говорять про наявність аварійного стану конструкції, а обстеження ознак такого стану не виявляє.

У першому випадку, безперечно, слід вважати, що має місце аварійний стан конструкції.

У другому випадку слід проаналізувати перевірочні розрахунки, а саме: чи врахований при їх виконанні вплив виявлених дефектів будівельних конструкцій, чи правильно прийнята розрахункова схема. Якщо при перевірочних розрахунках помилок не зроблено, то немає достатніх підстав вважати стан конструкцій аварійним. Залежно від вигляду конструкції і виявлених дефектів у ряді випадків можна визнати такий стан конструкції предаварійним.

У третьому випадку потрібно ще раз обстежувати конструкцію і, якщо при цьому не буде виявлено ознак аварійності, то не з’явиться і підстав для затвердження про аварійний стан конструкції.

Дуже часто зустрічаються випадки, коли руйнівне навантаження значно перевершує несучу здатність конструкції, підраховану по діючих нормах.

Слід зазначити, що правильність твердження про аварійний стан конструкції в дуже сильній мірі залежить від кваліфікації особи, що робить такий висновок.

У ряді посібників, інструкцій по обстеженню будівельних конструкцій рекомендується при зниженні несучої здатності конструкції більш ніж на 50 % вважати такий стан конструкцій аварійним або навіть повним руйнуванням. Із цього приводу слід зауважити, що аварійний стан залежить не лише від несучої здатності конструкції (міри зниження передбаченої проектом несучої здатності), але і від зусиль, викликаних зовнішньою дією. Що стосується обвалення конструкції, то воно може статися і при меншому зниженні її несучої здатності.

Опису аварій будівельних конструкцій присвячена велика кількість літератури. При цьому головна увага приділяється причинам аварій і їх наслідкам. Ознаки аварійного стану, як правило, розглядаються недостатньо детально. Не вивчаються ознаки аварійного стану конструкцій і в технічних учбових закладах. 
У зв’язку з цим інженерно-технічні працівники, навіть зустрівшись з явними ознаками аварійності конструкцій будівель і споруд, не завжди адекватно реагують на них. Це може привести до аварії будівлі або споруди, якій можна було б легко запобігти.

2.5. Аналіз надійності будівель з урахуванням ризиків прогресуючих обвалень

На жаль, до сьогодні відсутня загально визнана термінологія щодо прогресуючого (лавиноподібного, непропорційного та ін.) руйнування або обвалення.

Відрізняються не лише визначення прогресуючого руйнування, але й допустимі його розміри. Деякі визначення вказують на поширення руйнування від місцевого до загального, тобто на зміну стану будівлі в часі, а решта визначень лише констатують факт руйнування, яке перевищує початкову причину, та обмежують його розміри.

Державні будівельні норми, визначають прогресуюче руйнування як – обвалення будинку внаслідок локального руйнування частини несучих конструкцій на одному чи декількох поверхах.

Причини виникнення прогресуючих обвалень

Обвалення (руйнування) будівель, споруд і інженерних мереж в мирний час обумовлюється наступними причинами:

- дією природних чинників, що приводять до старіння і корозії матеріалів конструкцій і зниження їх фізико-механічних характеристик: повітряного середовища, атмосферної вологи, ґрунтових вод, засолених і просадочних ґрунтів, негативної температури повітря, блукаючих струмів в ґрунті, біологічних чинників, що викликають гниття деревини, і т. д.;

- стихійними лихами, що викликає руйнування: ураганами, бурями, смерчами, цунамі, зливами, повенями, затопленнями, землетрусами, зсувами, селевими потоками, сніговими обвалами 
і т.д.;

- проектно-виробничими дефектами споруд і технічних систем: помилками при дослідженнях і проектуванні, низькою якістю виконання будівельних робіт або будівельних матеріалів і конструкцій;

- дією технологічних процесів на матеріали і конструкції: додаткових навантажень, високих температур, вібрації, окиснювачів, парогазових і рідких агресивних середовищ, мінеральних масл і емульсій;

- порушенням правил експлуатації споруд, технічних систем і пожежами, що виникають в результаті цього, вибухами пари бензину, хімічних речовин, газу, самозагораннями муки на млинарських комбінатах, пилу на зернових елеваторах і ін.

Аналіз експлуатації житлових будівель, що є основним виглядом споруд, показав, що найбільший відсоток виходу їх з ладу в мирний час визначається:

- порушенням правив експлуатації – 64 %;

- низькою якістю досліджень і помилками при проектуванні – 17,5 %;

- низькою якістю виробництва будівельних робіт – 15 %;

- іншими причинами – 3,5 %.

Руйнування і пошкодження об’ємних споруд підрозділяються на 8 основних видів, які, у свою чергу, складають 2 групи:

- пошкодження споруди в цілому або зміна положення відносно його основи (просадки, нахили, перекидання, зсуви);

- пошкодження окремих конструкцій споруди або їх елементів (деформації, обвалення).

Залежно від міри пошкодження конструкції зруйнованих споруд можна розбити на 3 наступних групи:

- конструкції, абсолютно непридатні для відновлення (такі конструкції розчленовуються на частини і вивозяться за межі об’єкту);

- конструкції, які можуть бути відновлені після комплексу відновлюючих робіт в демонтажному вигляді;

- конструкції, які можуть бути відновлені без демонтажу шляхом виправлення, посилення або заміни окремих пошкоджених елементів.

В Томску 30 листопада 2012 р. відбувся вибух газового балону на перекритті 9-го поверху 10-ти поверхової збірної залізобетонної житлової будівлі, що був зведений по типовій серії 75-026/1,2. Несучий каркас складається з поперечних та поздовжніх збірних залізобетонних панелей товщиною t = 160 мм. Міжповерхові панелі перекриття залізобетонні товщиною t = 160 мм, опираються по двох або трьох сторонах. Панелі перекриття опираються на вертикальні несучі залізобетонні конструкції без зварних з’єднань між ними. При монтажі панелі перекриття зварюються між собою. Зовнішні стінові панелі виконані із керамзитобетону і при монтажі обпираються на міжповерхові перекриття.

Через вибух відбулося моментальне руйнування  зовнішніх стінових панелей. Це дозволило вибуховій хвилі вийти назовні і нанести несучому остову будівлі мінімальні пошкодження. Також обвалилося декілька внутрішніх стін. В результаті чого було порушено обпирання панелей міжповерхового перекриття між 9 і 10 поверхами, що призвело до їх обвалення на даній ділянці. Утворилися зони завалів на міжповерховому перекритті між 8 і 9 поверхом.

В складі ремонтних робіт спочатку було забезпечено стійкість будівлі (підведені вертикальні опори), потім виконаний демонтаж несучих і огороджуючи конструкцій, виконано відбудову будівлі.

Аналіз показав, що конструктивна схема типової серії 75-26/1,2 за якою було побудовано дану будівлю володіє достатньої живучістю для сприйняття короткочасного динамічного навантаження аварійного характеру від вибухової хвилі.

Приклади прогресуючих обвалень будівель в будівництві

23 квітня 1987 року частково зведена двосекційна 16-ти поверхова будівля L’Ambiance Plaza, Коннектикут (США) повністю обвалилася. Внаслідок руйнування загинуло 28 людей.

Двосекційна будівля каркасного типу з діафрагмами жорсткості зводилася методом підйому перекриттів, за яким залізобетонні перекриття, що забетоновані на 1-му поверсі, підіймали в проектне положення за допомогою домкратів, розташованих на оголовках колон. Розміри перекриття в плані 30,5х18,3 м.

На момент руйнування будівля була зведена на 60 %. Руйнування відбулося після того, як робітники тимчасово зафіксували на колонах комплект із плит перекриття 9-11 поверхів. Падіння цих плит спричинило руйнування нижніх перекриттів. Одна секція будівлі впала на іншу та зруйнувала її. Вся будівля обвалилася за п’ять секунд – спершу впала західна секція, а потім східна 
(рис. 2.8).

Причинами загального обвалення будівлі L’Ambiance Plaza стали недоліки тимчасового з’єднання плит перекриття з колонами та недостатня стійкість будівлі у горизонтальному напрямку.

19 квітня 1995 року громадська будівля Alfred P. Murrah у 
м. Оклахома (США) частково зруйнувалася після вибуху бомби в автомобілі, що був розташований перед її фасадом. Заряд вибухівки приблизно дорівнював 1,8 тони у тротиловому еквіваленті. Від вибуху та руйнування загинуло 168 людей. Будівля Alfred P. Murrah дев’ятиповерхова залізобетонна каркасна. Система перекриття з балочними плитами. Розміри будівлі в плані 67х30,5 м.

Вибух зруйнував три залізобетонні колони першого поверху, на які спиралася головна балка перекриття третього поверху, внаслідок чого проліт балки збільшилася до 50 м. Це призвело до руйнування головної балки, яке спричинило часткове обвалення всіх перекриттів будівлі (рис. 2.9). Вибух спричинив руйнування 
4 % конструкцій будівлі, а прогресуюче руйнування, спричинене вибухом, призвело до руйнування 42 % конструкцій.

Рис. 2.8. Уламки зруйнованого             Рис. 2.9. Руйнування будівлі

будинку L’Ambiance Plaza 	           Alfred P. Murrah

11 вересня 2001 року сталося руйнування веж Всесвітнього торговельного центру (WTC) у м. Нью-Йорк, внаслідок якого загинуло 2726 людей.

Всесвітній торгівельний центр (WTC) – комплекс із семи будівель. Найвиразнішими серед них були дві 110-поверхові вежі висотою 417 м та 415 м, квадратні в плані розмірами 63,5х63,5 м. Конструктивна схема веж – оболонково-стовбурна. Зовнішні оболонки – жорсткі просторові решітки з металевих колон коробчастого перерізу та сталевих обв’язувальних балок. Центральний стовбур (ядро) веж утворювали 47 колон різного перерізу. Конструкція перекриття – плита з легкого бетону по профільованому настилу на просторовій системі з металевих балок-ферм.

Причиною руйнування стали зіткнення літаків – Боїнг-767 масою 180 тон кожен, що рухалися зі швидкістю 800 км/год, з вежами ВТЦ. Від ударів зовнішня оболонка веж була зруйнована, уламки літаків потрапили всередину будівель та пошкодили несучі колони ядра. Суміш авіаційного пального з повітрям вибухнула всередині будівель та спричинила виникнення пожеж. Повне руйнування веж WTC відбулося через 56 хв та 1 год 43 хв відповідно внаслідок сполучення аварійних впливів – удару, вибуху та пожежі (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Руйнування веж Всесвітнього торговельного центру

У американському штаті Флоріда котедж з туристами буквально провалився під землю. Діаметр воронки склав близько 15 метрів. За словами очевидців, все сталося за лічені хвилини. Спочатку по стінах пішли тріщини, а потім триповерхова будівля стала вирушати під землю. У момент НС в будинку знаходилося більше 30 чоловік (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Обвалення частини готелю в штаті Флорида

Недалеко від центру столиці – в Гватемалі (10.06.2010) пішла під землю триповерхова будівля, утворивши воронку вражаюче правильної форми. Діаметр провалу – 20 метрів, глибина не є видимою навіть з вертольоту, але, по оцінках експертів, складає не менше 30 метрів. На місці воронки стояла триповерхова будівля ткацької фабрики і її працівникам казково повезло, що земля розверзала вже після закінчення їх трудового дня. Геологи до цих пір не зрозуміли причину провалу, але одна з найавторитетніших версій – це існування під Гватемалою раніше невідомої карстової порожнини (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Обвалення трьох поверхової будівлі в Гватемалі

Безпека будівель. Державні будівельні норми встановлюють такі вимоги до прогресуючих руйнувань будівель:

- конструктивна система будинків має забезпечувати загальну стійкість при аварійних ненормованих локальних руйнівних навантаженнях на окремі несучі конструкції для здійснення безпечної евакуації людей п. 2.8 ДБН В.2.2-15 [464];

- будівельні конструкції повинні мати достатню живучість до локальних руйнувань і передбачених нормами аварійних впливів (пожеж, вибухів, наїздів транспортних засобів тощо), виключаючи при цьому явища прогресуючого руйнування п. 4.1.6 ДБН В.1.2-14 [474];

- конструктивна система повинна забезпечувати опір прогресуючому обваленню при виникненні надзвичайних ситуацій п. 4.38 ДБН В.2.2-24 [473];

- при проектуванні необхідно виконувати розрахункову оцінку збереження від обвалення несучих конструкцій ... будинку у разі виникнення надзвичайних ситуацій, що може привести до локального руйнування п. 4.61 ДБН В.2.2-24.

# 2.6. Приклади аварій при експлуатації об’єктів будівництва

Аварії об’єктів будівництва час від часу трапляються у всіх країнах світу. Найтяжчі наслідки мають аварії при експлуатації об’єктів будівництва найвищих класів відповідальності (Ю. С. Слюсаренко, 
І. Г. Любченко ДП НДІБК).

Якщо аварія відбувається при експлуатації об’єкту, то якість його експлуатації не можна вважати задовільною. Звичайно, при розслідуванні причин аварії виявляться помилки проектів та, іноді, вплив факторів, що не передбачені чинними будівельними нормами.

Найбільшу ціну людство сплачує за наслідки аварій, що виникли внаслідок проявів непередбачуваних факторів. Такою є аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС в 1986 р., в якій проявилися невідомі раніше технічні особливості реактора. Але цій аварії також сприяли порушення технологічного регламенту експлуатації реактора.

Аварія на АЕС «Фукусіма» в березні 2011 р. відбулася в результаті впливу потужного землетрусу та спровокованого ним цунамі, які вивели із ладу зовнішні засоби електроживлення і резервні дизельні генератори та зупинили функціонування всіх систем нормального і аварійного охолождення, що призвело до розплавлення активної зони реакторів на енергоблоках 1, 2 и 3 в перші дні розвитку аварії [775]. Врахування впливу землетрусів та цунамі має здійснюватися за будівельними нормами. АЕС «Фукусіма» була побудована за проектом американських компаній, реактори наступних поколінь японських АЕС відрізняються стійкістю до виходу з ладу зовнішніх засобів електроживлення і резервних дизельних генераторів.

Іншим показовим прикладом впливу непередбачуваного будівельними нормами фактору є потужний землетрус в Японії 
(м. Кобе), який стався в січні 1995 р. Сила поштовхів сягала 7,3 балів за шкалою Ріхтера. За підрахунками, під час землетрусу загинуло 6434 людини. Наслідки стихії: руйнування 200000 будівель, 1 км швидкісного шосе Хансин, знищення 120 з 150 причалів у порту, порушення електропостачання міста. Було виявлено безліч конструктивних недоліків в будівництві і організації рятувальних робіт [776].

Не випадково в статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» [777] визначено, що власники або управителі об’єктів будівництва забезпечують поточний огляд і періодичне обстеження прийнятих в експлуатацію у встановленому законодавством порядку об’єктів протягом усього періоду їх існування та несуть відповідальність за їх експлуатацію згідно із законом.

Це означає, що належна експлуатація об’єкту будівництва повинна мати механізми виявлення помилок та недоліків, в т.ч. в проектній документації, які можуть призвести до аварії. Такі механізми, в залежності від класу відповідальності, мають бути передбачені в нормативних документах з експлуатації, періодичного обстеження та паспортизації об’єктів будівництва.

Показовим прикладом аварії, що виявила недоліки проектування, будівництва, прийняття в експлуатацію та експлуатації об’єкту будівництва, є обвалення 14.02.2004 покриття московського аквапарку «Трансаваль» площею 5000 м2 (рис. 2.13), в якому в зоні обвалення знаходилося 360 відвідувачів, з них, крім дорослих, постраждали 30 дітей.

Існуюче покриття аквапарку було виконане у вигляді залізобетонної оболонки змінної товщини з неоднорідним армуванням і системою перехресних армованих ребер.

Як основний інструмент для визначення напружено-деформованого стану (НДС) і динамічних характеристик конструкції покриття при різних видах навантажень використовувався чисельний метод кінцевих елементів, реалізований в різних програмних системах: ЛІРА, SCAD, ANSYS, СТАДІО. Для моделювання залізобетонної оболонки покриття задавалися приведені характеристики жорсткості армованого бетону. Розмірність розрахункових моделей складала від декількох десятків до ста тисяч елементів.

Рис. 2.13. Аквапарк «Трансаваль» після обвалення покриття

При моделюванні такої складної конструкції вказана вище міра дискретизації не дозволяє врахувати локальні особливості НДС конструкції, обумовлені нелінійною поведінкою бетону і реалізованою в конструкції системою армування. Тому проектувальниками та експертами не була виявлена дійсна причина обвалення покриття аквапарку.

Для коректного визначення локальних особливостей компанією ТОВ «ХЕКСА» [778], було вирішено:

- моделювати покриття об’ємними елементами опорного контуру і прилеглих до опорного контуру зон оболонки, що мають змінну товщину;

- задати балочними елементами всю арматуру, встановлену в об’ємі бетону; «тонку» частину оболонки (товщина – 70 мм) і підкріплюючі ребра задати двовимірними оболонковими елементами;

- арматуру ребер задати балочними елементами;

- для бетону врахувати нелінійну поведінку матеріалу з різними характеристиками на стиск і розтягування; конструкцію опорних колон із зв’язками моделювати оболонковими елементами з детальним опрацюванням з’єднань і опорних вузлів.

В результаті була отримана розрахункова модель, розмірність якої склала порядка 2 мільйони елементів, що перевершило деталізацію конструкції в 20 разів в порівнянні з представленими раніше моделями в розрахунках експертних організацій.

Модель колон із зв’язками також відрізнялася від моделі, вживаної при аналізі конструкції експертними організаціями. Використані в розрахунках експертних організацій спрощені стрижньові моделі внесли до результатів визначення зусиль погрішність у розмірі 450 %. Така погрішність обумовлена неврахуванням в моделі піддатливості оболонки колон.

Врахування геометричної нелінійності в розрахунку для лінійно-пружної моделі бетону дозволило визначити зони великих місцевих прогинів оболонки, показали, що величини прогинів були занижені: 65 мм для лінійно-пружної моделі, 144 мм для пружно-пластичної моделі. У розрахунках, які виконувалися проектувальниками аквапарку, нелінійна поведінка бетону не враховувалася, що призвело до істотно заниженої оцінки прогинів оболонки. Напруга в елементах конструкції, визначені в розрахунках для лінійної і пружно-пластичної моделей бетону, суттєво відрізняються по величині і по характеру розподілу. Урахування нелінійної поведінки бетону призводить до збільшення розтягуючих напруг в арматурі в 3.4 рази, а напруги стискування в 1.8 разів. З приведеного порівняння виходить, що розрахункове визначення НДС конструкції без урахування геометричної і, головне, фізичної нелінійностей дає значне заниження максимальних прогинів оболонки і максимальної напруги як в бетоні, так і в арматурі.

Розрахунки з урахуванням геометричної нелінійності деформування конструкцій та фізичної нелінійності деформування бетону з урахуванням власної ваги конструкцій та снігового навантаження показали:

- при модулі пружності бетону без урахування явища повзучості з’являється пластична деформація в арматурі при 50% розрахункового снігового навантаження;

- при зменшенні модуля пружності бетону за рахунок впливу повзучості з’являється пластична деформація в арматурі при 17 % розрахункового снігового навантаження.

Будівля аквапарку – унікальна, складна по конструкції споруда. Вживання стандартних методик для оцінки міцності і несучої здатності конструкцій дає поверхневий результат. На стадії проектування таких споруд недостатньо перевіряти несучу здатність конструкції лише традиційними методами.

Помилка при проектуванні була головною причиною обвалення покриття аквапарку. Безпосередню відповідальність за аварію понесли проектувальники аквапарку, а висновки та заходи для запобігання подібних аварій були зроблені щодо проектування, експертизи, прийняття в експлуатацію та експлуатації об’єктів будівництва і відслідковуються в нормативно-правовій базі будівельної галузі.

21.11.2013 в м. Рига обвалився дах супермаркету «Максима» (рис. 2.14), під завалами якого знаходились декілька десятків людей, площа обвалення склала 500 м2.

Рис. 2.14. Обвалення покриття супермаркета «Максима» в м. Рига

При ліквідації наслідків аварії постраждали рятівники, які першими кинулися визволяти людей. За масштабами трагедії була об’явлена триденна національна жалоба. Будинок супермаркету був побудований в 2011 р.

Експерти, залучені компанією Re&re, що побудувала супермаркет Maxima в ризькому районі Золітуде, знайшли помилки в його проекті [779]. Головною причиною обвалення покриття будівлі супермаркету були допущені на стадії розробки проекту грубі помилки у визначенні навантажень на конструкції перекриття. Крім того інженери недостатньо прорахували несучу здатність сполучного вузла нижнього поясу сталевої ферми даху. Як з’ясувалося, вона була втричі менша необхідної.

Розслідування причини масштабних аварій завжди виявляє низку причин, що призвели та сприяли розвитку аварії. Повідомлення про виникнення аварій об’єктів будівництва в засобах масової інформації з’являються майже щодня. Досить часто аварії об’єктів будівництва мають місце і в Україні. Одні з них, здебільшого обвалення житлових будинків, виникають через фізичну зношеність будівельних конструкцій. Інші, такі як руйнування будинків через вибухи побутового газу, трапляються внаслідок грубих порушень правил безпеки в газовому господарстві.

В засобах масової інформації широко повідомлялося, що 13.02.2013 у Сумах завалився новий торговельний центр [780]. 
В склад Комісії з розслідування причин аварії увійшли представники замовника будівництва, підрядника, технагляду, інспекції Держархбудконтролю, Укрбудекспертизи, Держгірпромнагляду, випробувальної лабораторії ВО «Сумстрой». Опубліковані фотографії наслідків аварії (рис.  2.15.) красномовно свідчать про якість проектування, експертизи, будівництва та авторського нагляду за зведенням торговельного центру, однак висновки за результатами розслідування та встановлені причини аварії не вдалося відшукати в публікаціях.

Запобіганню аварій сприяє належне розслідування та узагальнення причин виникнення і сприяння розвитку аварій. В Держбуді СРСР існував підрозділ, який відслідковував і узагальнював причини аварій та надавав необхідну інформацію щодо удосконалення нормативних документів. За встановленими висновками щодо причин аварій вживаються відповідні заходи за всіма аспектами проектування, будівництва та експлуатації об’єктів будівництва.

До розслідування та ліквідації наслідків аварій причетні Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державний архітектурно-будівельний контроль та Держдгірпромнагляд. Кожна з цих служб має відповідні нормативно правові документи, але відсутнє міжвідомче положення про порядок розслідування аварії об’єкту будівництва.

Рис. 2.15. Наслідки обвалення в Сумах нового торговельного центру

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів – ДБН.В.1.2-1-95 [781] затверджено спільним наказом Держкоммістобудування України та Держнаглядохоронпраці України від 25.04.1995 № 85/89 і введені в дію з 01.07.1995.

Будівельно-технічні комісії, що створюються за Положенням [781], працюють відкрито і їх матеріали не підлягають засекречуванню, за винятком випадків, оговорених діючим законодавством України.

Режим секретності повинен бути зразу оговорений у розпорядженні про утворення будівельно-технічної комісії з обов’язковим посиланням на відповідний законодавчий акт. Будівельно-технічна комісія по можливості знайомить з ходом розслідування і результатами своєї роботи телебачення та пресу, а в необхідних випадках вживає заходів з інформування населення про можливі небезпеки, що виникли у зв’язку з аварією. Положення передбачає, у разі необхідності, надання рекомендацій щодо організації обстежень аналогічних об’єктів (тих, які будуютьcя чи знаходяться в експлуатації) з метою попередження аварій та обвалень, але не визначає механізму надання рекомендацій. Але положенням не передбачено узагальнення актів розслідування аварій через подання копій актів центральним органам виконавчої влади з питань будівництва.

Положення [781] не узгоджено з Державною службою з надзвичайних ситуацій, що призводить до неефективності застосування і створює передумови скасування його чинності.

Спільними наказами Держбуду та Держнаглядохоронпраці України на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж» було прийнято пакет «Нормативних документів з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель» [782]. На підставі зазначених нормативних документів було створено Реєстр аварійно-небезпечних об’єктів (РАНО), за яким має проводитися кількісний моніторинг аварійно-небезпечних промислових об’єктів із створенням бази даних.

Роботи щодо супроводження бази даних про аварійно-небезпечні об’єкти проводяться в обмеженому обсязі стосовно невеликої кількості виробничих об’єктів. Незважаючи на старанну роботу фахівців НДІБВ [782,783], ведення РАНО майже не має важелів впливу на усунення непридатного до нормальної експлутації технічного стану будівельниї об’єктів, особливо щодо житлових будинків, які залишилися поза увагою. Тому подальше існування РАНО слід вважати недоцільним.

З метою усунення аварійних небезпек та підвищення надійності будівельних об’єктів актуальним є створення Мінрегіоном України, Державною службою з надзвичайних ситуацій та Держдгірпромнаглядом міжвідомчого «Положення про порядок розслідування причин аварій будинків, споруд, їх частин та конструктивних елементів». Таке положення має передбачати уніфіковану форму акта розслідування аварії, облік актів вказаними відомствами, узагальнення причин, надання рекомендацій щодо удосконалення відповідних нормативно-правових актів та ознайомлення, перш за все, інженерно-технічної громадськості, з результатами розслідування через засоби масової інформації.

3. ЖИВУЧІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ

В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

_______________________________________________________

3.1. Забезпечення живучості будівель та споруд –

як фактор зниження втрат в умовах аварійної ситуації

Живучість – властивість об’єкта зберігати обмежену робочу здатність під впливами, що не передбачені умовами експлуатації, за наявності деяких дефектів і пошкоджень, а також за відмови деяких компонентів об’єкта. Як правило, всі частини об’єкта і об’єкт в цілому мають розраховуватися з урахуванням граничних станів першої і другої груп. При розгляді аварійних розрахункових ситуацій допускається розраховувати лише головні несучі конструкції категорії А1 за граничними станами першої групи.

Система має здатність живучості завдяки вбудованим в ній внутрішнім і зовнішнім засобам забезпечення живучості – таким, як засіб контролю працездатності, кошти аварійного захисту, засоби реконфігурації та управління. Живучість як внутрішня властивість системи, може проявлятися і при великих зовнішніх впливах, не передбачених умовами нормальної експлуатації та при нормальних умовах експлуатації, коли виникають відмови елементів, викликані виробничими дефектами, старінням і т.д.

Головні несучі конструкції об’єктів класів наслідків (відповідальності) СС3 та СС2 повинні бути запроектовані так, щоб в аварійній ситуації ймовірність виникнення лавиноподібних (прогресуючих) руйнувань, незрівнянно більших ніж початкові пошкодження конструкції, була досить малою.

Цю вимогу слід реалізовувати за рахунок:

- виключення або попередження можливості появи початкових руйнувань (наприклад, за допомогою використання спеціальних заходів захисту);

- зменшення можливості руйнування відповідальних елементів об’єкта (наприклад, шляхом їх підсилення, дублювання, проектування їх здатними до сприйняття аварійних впливів);

- резервування несучої здатності головних несучих конструкцій, створення суцільності та безперервності конструкцій, підвищення пластичних властивостей в’язей між конструкціями, включення до роботи просторової системи не несучих конструкцій;

- проектування об’єкта в цілому так, щоб у випадку руйнування будь-якого окремого елемента весь об’єкт або його найвідповідальніша частина зберігала працездатність певний період часу, достатній для вжиття термінових заходів (наприклад, евакуації людей при пожежі).

Відповідно до джерела, живучість будівельних конструкцій визначається як збереження несучої здатності або працездатності конструкцій при виході з ладу одного або декількох елементів. Під живучістю будівлі розуміється виняток обвалення всього будинку або його частини при раптовому руйнуванні окремих елементів несучої системи від дії вибухових хвиль або ударів при наїзді автотранспорту, падінні літака і т.п. Виділяється два види обвалення: прогресуюче обвалення частини будівлі і втрата загальної стійкості будівлі.

Безпека будівельних конструкцій привела до вивчення властивості живучості – забезпечення стійкості будівель і споруд до аварійних дій, до прогресуючого обвалення (далі «ПО») [163] (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Будівлі, що зазнали значні пошкодження 
унаслідок різних причин

Проблема живучості у нас в країні і в світовій практиці далека від її ефективного рішення. Основна причина – сьогодні в світі не існує єдиної методики розрахунку на «ПО» при проектуванні навіть для звичайних будівель, не говорячи вже про унікальні споруди, наприклад великопрольотні (великопрогонові) конструкції. Як наслідок слабка нормативна база в області розрахунку на «ПО». У нормативній базі України та РФ існує цілий ряд документів, одна частина яких вказує на необхідність розрахунку на живучість,  наприклад ДБН В 1.2-14-2009, а інша частина, наприклад, серія рекомендацій, розроблена МНДІТЕП та ДБН В 2.2-24:2009 використовується для виконання більшості розрахунків на «ПО» при проектуванні. З одного боку, в цих рекомендаціях є багато протиріч, що породжують плутанину і непорозуміння у фахівців, а з іншого боку, оскільки ці документи носять рекомендаційний характер, виходить, що проектувальники вимушені працювати поза правовим полем. Все це пояснюється тим, що теорія живучості систем ще лише знаходиться на стадії становлення і оформлення в самостійну наукову дисципліну.

Бажання забезпечити властивістю живучості в технічних системах вимагає розробки методів аналізу і оцінки механізмів і засобів його забезпечення для кожного конкретного класу систем. Значний вклад в розробку питань загальної теорії живучості систем серед вітчизняних учених внесли роботи докторів наук І. А. Рябина, А. Г. Догодонова, Е. І. Шербистого, В. Ф.Крапивина, Парфенова Ю. М., Флейшмана Б. С., Котельникова В. А. Тематика живучості описується в роботах і наукових публікаціях вітчизняних дослідників: М. С. Стрелецького, Н. П. Абовского, Г. І. Шапіро, Травуша В. І., Перельмутера А. В., Еремєєва П. Г., Алмазова В. О., Б. С. Расторгуєва, А. Г. Тамразяна. Слід зазначити, що кількість публікацій з тематики зарубіжних авторів значно більша, ніж вітчизняних. Серед іноземних авторів можна виділити в основному роботи вчених США: Crowder B., Williamson E. B., Bilow D., Crawford J. E. Та ін. [1, 179, 268, 269, 388, 390, 493, 496, 498, 523, 616, 630, 632, 633, 634, 635, 637, 650, 662, 663, 665, 666].

Особливу увагу варто приділити питанню термінології, а саме – його заплутаності. Так, у вітчизняній і іноземній літературі існує колосальне різноманіття варіантів визначень і термінів, що складають мовну структуру теорії живучості. Найбільш асоційованими і такими, що часто вживаються поняттями, пов’язаними з питанням безпеки споруди, є: прогресуюче обвалення, надійність, живучість, ризик-аналіз, довговічність, запаси несучої здатності, що закладаються в конструкції. Але ці терміни вимагають не лише уточнення, але і розмежування в їх смисловому використанні. Особливу увагу варто приділити терміну прогресуюче обвалення. «ПО» – прямолінійний, не дуже вдалий переклад з англійської мови. Багато фахівців пропонують поміняти його на лавиноподібне, ланцюгове або наростаюче обвалення. А іноземні дослідники пропонують замінити термін "Progressive collapse" на "Disproportional collapse", або застосовувати терміни: "robustness", "viability", або "life-safety concept". Проте всі вищеперелічені пропозиції ідеальні, бо будь-яке руйнування є таким, що прогресує, оскільки представляє послідовність часткових руйнувань на мікро- або макрорівні. Спочатку в будь-якій споруді існує прогрес в накопиченні пошкоджень, який рано чи пізно може привести до неможливості експлуатації.

Лавиноподібність (миттєвість), як якість, що вважається невід’ємною для «ПО», теж не є обов’язковою. Обвалення може статися за досить довгий відрізок часу і бути викликано повільною послідовністю відмов. Диспропорційність – теж неадекватна якість. У зарубіжних нормах як порівняльна характеристика при розрахунку на відмову вертикального елементу, наприклад, колони або пілона, інженерам- проектувальникам пропонуються сповна конкретні лімітуючі обмеження обвалення – 70 м2 або 15 % площ поверху. Аналогічні положення були запозичені і в наші нормативні документи. Проте незрозуміло, що в цьому випадку є «характеристикою пропорційності» (одиниці виміру для колон – шт., для плити перекриття – м2).

Ще одне з непорозумінь, що часто зустрічаються, – це змішування термінів живучості і надійності. Є фахівці, які вважають, що надійність споруди можна забезпечити притаманною йому властивістю живучості. Для цього необхідно підвищити міру статичної невизначності системи. Але це не відповідає основам теорії систем. З точки зору концепції безпеки, всяку складну систему слід вивчати в її діалектичному розгляді з трьох основних позицій: надійності системи, живучості системи і її безпеки. Серед багаточисельних наукових дисциплін саме теорія систем вивчає всі вищеперераховані властивості. При її вживанні відповідно до вимог системного аналізу розрізняють три групи властивостей системи:

- властивості системи, що характеризують взаємодію системи із зовнішнім середовищем;

- властивості, що характеризують внутрішню будову системи, її структуру;

- загальносистемні інтегральні властивості системи, що характеризують її поведінку: корисність (А-якість), ефективність 
(Е-якість), самоорганізація (L-якість), безпека (S-якість), стійкість (B-якість), керованість (З-якість), надійність (R-якість), перешкодо-стійкість (I-якість), живучість.

Надійність (R-якість; reliability) розуміється як безвідмовність, тобто початкова властивість будь-якої системи. Для технічних систем вона визначається, як здатність технічної системи зберігати в часі у встановлених межах значення ознак і параметрів, що характеризують ті властивості, які визначають її здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах. Якщо немає стійкого утворення зв’язаних між собою елементів (якісна характеристика надійності), то не має сенсу розглядати які-небудь інші якосні характеристики системи. Оскільки кожна подальша якісна характеристика має сенс за наявності попередніх. У зв’язку з цим, в теперішній час, надійність систем часто вважають «нульовим» рівнем безпеки.

У літературі по теорії системного аналізу є результати досліджень, як правило, двох-трьох спільних інтегральних властивостей систем. Наприклад, RI-якості, IС-якості (керованість за наявності шумів), RP-якості. При цьому треба враховувати, що інтегральні властивості складних систем в загальному випадку не є простою сумою властивостей, що входять в систему елементів. RС-якість отримала назву «живучість», тобто здатність системи зберігати властивості, необхідні для виконання необхідних функцій за наявності несприятливих впливів, не передбачених умовами нормальної експлуатації, що викликають пошкодження (відмову) елементів системи.

Найбільш загальним вивляється визначення властивості живучості, як можливості системи адаптуватися до нових і, як правило, непередбачених (аварійних) ситуацій, протистояти шкідливим діям, виконуючи при цьому свою цільову функцію за рахунок відповідної зміни структури і поведінки системи. Залежно від міри складності організації і класу систем, а також рівня аналізу властивість живучості може виявлятися (і відповідно кількісно оцінюватися) тими ж показниками, які характеризують стійкість, міцність, надійність, адаптивність, відмовостійкість, перешкодостійкість і т. д. Зокрема виходить, що згідно з основними позиціями теорії систем при рішенні питання в імовірнісній постановці за рахунок підвищення рівня надійності системи, підвищується рівень її живучості, а не навпаки.

У [388] пропонується розмежування сфер відповідальності надійності і живучості залежно від стану системи. Так «...підхід до формалізації станів систем в теорії живучості істотно відрізняється від прийнятого в теорії надійності. На безлічі відмов, з точки зору надійності, станів системи можуть бути виділені стани, що допускають вирішення системою поставленого завдання із заданою ефективністю (табл. 3.1). Що можна застосувати до металевих конструкцій і виправдовує допущення при пошкодженні пластичних деформацій близьких до граничних. Істотною особливістю досліджень живучості систем є їх вимушена апріорність. Не розрахункові умови, що виникають в аварійних ситуаціях, украй рідкісні і досвід з ними може бути поширений вельми обмежено. Проведення спеціальних випробувань в натурі або просто неможливо, або украй дорого».

Таблиця 3.1

Стани системи можуть бути виділені стани, що допускають вирішення системою поставленого завдання із заданою ефективністю

| Стан | Впливи |
| --- | --- |
|  | Розрахункові | Не розрахункові |
| Роботопридатний | Надійність | Живучість |
| Робочий | Відмовостійкість |  |

Під відмовостійкістю (стійкістю) розуміється прояв властивості живучості в нормальному режимі експлуатації. Так, в нормах для проектування АЕС існує поняття «проектної» аварії, на яку у тому числі мають бути розраховані конструкції. Існує думка, що слід вивчати природу аварійних дій. Визначивши, а згодом «занормувавши» величину останніх, можна запроектувати конструкцію з «ключовими» елементами. При цьому мається на увазі, що відмова «ключового» елементу, розрахованого на аварійну дію, неможлива. Але це виводить нас за рамки проблеми живучості і викликає необхідність визначення параметрів аварійної дії, що є украй складним і невизначним завданням.

Моделі живучості можуть бути стохастичні, в рамках сучасної математичної теорії надійності, або детерміновані, в рамках механіки катастроф. Імовірнісну модель, що описує живучість системи називають «навантаження – міцність» («навантаження – несуча здатність», модель міцності). Під дією зовнішнього навантаження «міцність» системи поступово зменшується до тих пір, поки система не вийде з ладу. Зовнішні навантаження описуються випадковою величиною (функцією).

При аналізі живучості широко використовується апарат теорії графів, що дозволяє оцінити топологію системи, і як наслідок, взаємний вплив елементів один на одного. Детерміністична модель живучості системи лежить в основі механіки катастроф, в рамках якої досліджуються процеси накопичення пошкоджень, досягнення граничного (критичного) стану, реакції елементів конструкцій на зовнішні дії і так далі. Особливе місце в механіці катастроф займає вивчення процесу закритичної поведінки елементів конструкцій (систем). Коли в своїй закритичній області вони виходять з ладу і здійснюють вплив на інші елементи системи, породжуючи внутрішні для самої конструкції негативні впливи. Зовнішні і внутрішні впливи приводять до послідовності відмов елементів системи, що ініціюють її перехід в аварійний стан (НС). Детерміновані моделі, найчастіше логічні, незамінні там, де потрібна однозначність, в оцінці живучості системи на рівні «так чи ні».

Важливий і відповідальний етап у формуванні теоретичних основ будь-якої властивості – вибір його показників і критеріїв. Так, порушення функціонування систем можливе при порушенні зв’язності їх структур. Система не може виконувати свої функції без взаємодії між всіма або, принаймні, життєво важливими елементами. Комплексним «показником живучості» для дискретної системи (стрижньовій конструкції) служить мінімальне число елементів системи (реброва зв’язність) або вузлів (вершинна зв’язність), вихід з ладу яких під впливом зовнішніх дій приводить до порушення функціонування системи.

Показники живучості для континуальних систем (наприклад, мембранні конструкції, монолітні залізобетонні конструкції з континуальними елементами у вигляді стін і плит) в даний час в науці доки не сформульовані, при їх розробці виникає усклад-нення – так в континуальній системі не можна чітко виділити (обґрунтувати) область відмови. У загальному випадку тестовими пошкодженнями для континуальній конструкції можуть висту-
пати – розріз, отвір, обмежений деякою областю. Для обґрунтування раціональної величини «тестового» пошкодження, при якому конструкція буде стійкою до останнього, необхідний апарат теорії ризику, який дозволить зв’язати ймовірність виникнення певної величини ушкоджу вального впливу і збиток, до якого може привести вплив, тобто відношення різниці максимально можливого і нанесеного пошкодження до максимально можливого пошкодження (зв’язність).

3.2. Живучість сталезалізобетонного каркасу

Останнім часом питанню живучості та дослідженню безпеки будівельних об’єктів присвячено все більше уваги [45, 163, 245, 268, 544 ].

Проведено дослідження живучості сталезалізобетонного каркасу будівлі громадського призначення. Розглядається каркасна будівля торгово – розважального центру (ТРЦ) у м. Кременчуці. Несучі конструкції каркасу виконані як сталезалізобетонні елементи: колони – трубобетонні, балки – сталезалізобетонні ригелі [364]. Сталезалізобетон останнім часом став частіше використовуватися в будівництві завдяки ряду переваг перед традиційними конструкціями. Одночасне використання бетону та сталі дозволяє отримати кращі показники міцності та жорсткості конструкції, зменшити розміри поперечного перерізу, використати сталевий прокат як незйомну опалубку при бетонуванні. Індустріальність та можливість заводського виготовлення сталезалізобетонних балок дозволяє скоротити терміни монтажу та будівництва.

Будівля, що розглядається, прямокутна в плані з розмірами 51,1х35,4 м. В напрямку цифрових осей використані 5-ти поверхові 8-ми пролітні рами з жорсткими вузлами сполучення ригелів із колонами і шарнірними вузлами сполучення колон із фундаментами (рис. 3.2). У поперечному напрямку жорсткість каркаса забезпечується в’язевими балками в прольотах Б-В, Е-Ж, улаштованими в рівні перекриттів.

Рис. 3.2. Поперечний переріз каркасу

За своїм призначенням будівля громадська, більшість площ відведено під торгівельні зали та магазини: 1-3 поверхи – магазини різної спрямованості, на 4-5 поверхах розміщений чотирьохзальний кінотеатр і заклади швидкого харчування, адміністративні приміщення розміщено на шостому поверсі будівлі.

Було перевірено живучість будівлі ТРЦ, яку можна віднести до будівель підвищеної відповідальності. Розрахунок просторової моделі був виконаний для оцінення поведінки споруди без однієї з колон і як зміняться зусилля та деформації в елементах.

За результатами статичного розрахунку просторової моделі каркасу була визначена рама з найбільшими зусиллями в колонах – рама по вісі Д. На перетині осей Д/6 
на відмітці +0,000 була видалена колона (рис. 3.3) і виконаний перерахунок із новою розрахунковою схемою.

Напруження в елементах конструкції при новій розрахунковій схемі суттєво зростають. Відбувається перерозподіл зусиль, проліт балок над видаленою колоною зростає вдвічі, з 6 м до 12 м. Аналіз отриманих зусиль показав, що напруження в прилягаючих до видаленої колони балках зростають майже в 5 разів, із 310 кНм перед відмовою колони, до 1520 кНм. Деформації у вузлі, де була колона, зростають більш ніж у 10 разів, із 3,14 мм до 38,1 мм, зусилля в сусідніх колонах зростають з 3430 кН до 5050 кН. Зростання згинального моменту і деформацій відбувається в усіх балках над видаленою колонною.

Однак, крихкого руйнування будівлі не відбувається через те, що сталезалізобетонні елементи несучих конструкцій працюють в пластичній стадії до значень відносних деформацій 0,3–2 % без суттєвої втрати несучої здатності. Це дозволяє сказати про забезпечення міцності та стійкості конструкції, як мінімум на час, необхідний для евакуації людей.

Для розрахунку елементів рам з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності було розроблено програмний комплекс [366], який дозволяє оцінити живучість сталезалізобетонного каркасу.

Необхідність оцінки живучості будівель та об’єктів класів підвищеної відповідальності обумовлена нормативними документами [474]: головні несучі конструкції об’єктів класів підвищеної відповідальності повинні бути запроектовані так, щоб в аварійній ситуації ймовірність виникнення лавиноподібних (прогресуючих) обвалень, незрівнянно більших ніж початкові пошкодження конструкції, була досить малою.

З урахуванням сучасних вимог до безпеки нових будівель необхідно виконувати розрахунок на живучість для конструкції підвищеної відповідальності. Сталезалізобетонна конструкція ТРЦ має достатню жорсткість каркасу і слабку чутливість до відмови окремих конструктивних елементів, в даному випадку, однієї з колон.

3.3. Забезпечення живучості будівельних конструкцій

при аварійних впливах

У нормативних документах [245, 496] «під живучістю розуміють властивість об’єкту, що полягає в його можливості протистояти розвитку критичних відмов з дефектів і пошкоджень при встановленій системі технічного обслуговування і ремонту, або властивість об’єкту зберігати обмежену працездатність при діях, не передбачених умовами експлуатації, або властивість об’єкту зберігати обмежену працездатність за наявності дефектів або пошкоджень певного виду, а також при відмові деяких компонентів».

У той же час загальноприйнятого терміну «живучість конструкції» не існує. Під «живучістю конструкції» пропонується розуміти її властивість зберігати загальну несучу здатність при  локальних руйнуваннях, викликаних природними і техногенними впливами, принаймні, протягом деякого часу.

До цієї проблеми безпосередньо відноситься й забезпечення стійкості конструкцій будівель і споруд до «прогресуючого»  обвалення при запроектних аварійних пошкодженнях і локальних  руйнуваннях конструкцій.

Внесення до нормативних документів [490, 491, 497, 507, 509] і ін. певних положень про необхідність обліку при проектуванні цієї проблеми викликає у деяких фахівців заперечення. Ці заперечення, в основному, зводяться до того, що буде потрібно значне збільшення матеріаломісткості конструкцій і, взагалі, проблема ще мало вивчена і ще рано залучати до неї увагу проектувальників.

У той же час, проблема забезпечення живучості споруд в надзвичайних ситуаціях вивчається вже давно [607], і серйозні дослідження, що стосуються цієї проблеми, проводяться приблизно з 1990 р. Так, в [595] дається аналіз цієї проблеми, а в переліку посилань приводиться більше п’ятдесяти робіт з даного питання. Проводяться відповідні дослідження і в СНД, серед яких найбільш відомими є роботи Ю. М. Стругацького, П. Г. Єремєєва, Г. А. Генієва, Ю. І. Кудишина, Г. І. Шапіро і ін. [8,52,95,123,186,322, 391,392,408, 441,442,443,444,445,447,492,525].

У результаті цих досліджень для деяких видів споруд зроблені певні рекомендації, що стосуються встановлення параметрів аварійних дій і конструктивних заходів, що перешкоджають «прогресуючому» руйнуванню.

При проектуванні великопрогонних споруд, згідно [492], слід розробити систему превентивних заходів безпеки, що знижують небезпеку аварійних впливів. Крім того, необхідно виявити «ключові» елементи несучих конструкції, вихід з ладу яких неминуче спричиняє за собою лавиноподібне руйнування споруди, і забезпечити здатність таких елементів сприймати аварійні впливи без руйнування.

Обґрунтування здатності конструкцій протистояти «прогресуючому» руйнуванню здійснюється на підставі розрахунку, проте питання про спосіб розрахунку є відкритим. У постановочному сенсі найбільш точний нелінійний динамічний розрахунок конструкцій, проте його виконання при масовому проектуванні в даний час не представляється можливим зважаючи на велику складність і ресурсоємкість розрахуноків. Так само, на нашу думку, є невдалою спроба моделювання процесу «прогресуючого» руйнування конструкції на основі лінійно-пружнього статичного розрахунку, зроблена в деяких роботах і програмних комплексах.

Розрахунок конструкцій на стійкість до «прогресуючого» руйнування пропонується проводити за наступною схемою [245,496]. На першому етапі виконують розрахунок конструкції на експлуатаційній стадії (або в декількох монтажних і експлуатаційних стадіях, з врахуванням історії зведення і навантаження конструкції), передуючій локальному руйнуванню, з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Напружено-деформований стан першого етапу є стартовим для другого етапу, на якому виконують розрахунок схеми з вимкненими з роботи (видаленими) елементами. Навантаженням на другому етапі є зусилля у видалених елементах, збільшені на коефіцієнт, що враховує динаміку процесу. Розрахунок також проводять з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Якщо при цьому виявиться, що деякі елементи моделі не задовольняють умові міцності (тобто руйнуються), то розрахунок продовжується аналогічним чином на наступній стадії без таких елементів. Розрахунок буде завершений або локалізацією процесу руйнування, або повним руйнуванням несучої системи. Проте слід зауважити, що в більшості випадків для запобігання «прогресуючому» руйнуванню конструкції необхідно забезпечити несучу здатність всіх її елементів при початкових аварійних пошкодженнях. У цих випадках розрахунок буде зупинений на першій стадії другого етапу розрахунку і моделювання процесу «прогресуючого» руйнування не буде потрібно.

Пропонована методика розрахунку, по суті, є комп’ютерним моделюванням форсмажорної ситуації і дозволяє прослідкувати пристосування конструкції до нової ситуації на основі змін  конструктивної схеми. Конструктор на основі такого розрахунку має можливість намітити низку конструктивних заходів, щоб організувати роботу конструкції за новими схемами.

У [84] наведений приклад розрахунку висотної будівлі при локальному руйнуванні, викликаним видаленням середньої колони каркаса. Перекриття над видаленою колоною у зв’язку з великими переміщеннями працює як мембрана. Такий розрахунок підказує конструктору, що шляхом невеликого збільшення кількості арматури в плиті (нижня арматура плити не повинна уриватися над колонами)  можна забезпечити стійкість конструкції будівлі до «прогресуючого» руйнування при аварійному виході з ладу однієї з колон каркаса будівлі.

Аналогічний ефект продемонструємо на простішому прикладі. На рис. 3.4 представлена багатопрольотна шестиповерхова рама.

Рис. 3.4. Геометрична схема рами з номерами вузлів

(розміри вказані в метрах)

Умовно її можна розглядати як фрагмент просторового каркаса будівлі. Ригелі представляються вирізаними смугами перекриттів шириною 6 м і товщиною 0.2 м. Переріз колон 0.5х0.5 м. Окрім власної ваги, на ригелі прикладене рівномірно розподілене вертикальне навантаження. Повне розрахункове значення навантаження складає 36 кН/п.м, нормативне тривале значення – 22.2 кН/п.м, що приблизно відповідає рівню навантаження перекриттів поверхів житлових і адміністративних будівель. Робота рами у складі каркаса забезпечується закріпленням вузлів 1–12 від горизонтальних переміщень і кутів повороту.

У табл. 3.2 представлені результати розрахунків як в проектному стані рами (строки 1-2), так і в запроектному стані з врахуванням аварійного виходу з ладу колони 32-14 (строки 3-5). При розрахунку рами на аварійну дію були враховані нормативні тривалі навантаження на раму. Динамічний ефект, викликаний раптовим видаленням з розрахункової схеми колони 32-14, не враховувався (рис. 3.4). Графа 3 відповідає лінійно-пружному розрахунку без колони 32-14. Графа 4 відповідає одностадійному розрахунку рами з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності, при якому і експлуатаційне навантаження, і аварійне виключення з роботи колони 32-14 враховувалися одномоментно. Графа 5 відповідає двостадійному розрахунку, виконаному за описаною вище схемою: на першій стадії розраховується вся рама з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності; на другій стадії розрахунок виконується без колони 32-14 на силу, прикладену у вузлі 14 і рівну зусиллю в колоні 32-14, отриманому розрахунком на першій стадії. Напружений-деформований стан конструкції, отриманий на першій стадії, є стартовим для другої стадії розрахунку. Програмний комплекс ЛІРА дозволяє виконувати розрахунки такого роду.

Аналізуючи результати розрахунків, можна констатувати, що  двостадійний розрахунок, який, по суті, є комп’ютерним моделюванням процесу раптового видалення середньої колони 32-14, показує, що опорний і прольотний згинаючі моменти в ригелі майже в 1.5 рази менші, ніж ті ж моменти, отримані на основі лінійно-пружного розрахунку. Цей ефект обумовлений роботою конструкції за новою схемою: вузол 14 отримує велике вертикальне переміщення, ригелі (смуги перекриттів) починають працювати за схемою нитки, внаслідок чого в них виникають розтягуючі зусилля. Ці зусилля, як правило, сприймаються наявною арматурою в перекриттях. Горизонтальні зусилля в просторовому каркасі передаються на систему вертикальних діафрагм жорсткості будівлі або «замикаються» в диску перекриття.

Таблиця 3.2

Результати розрахунків в проектному стані рами (рядок 1-2) 
і в за проектному стані з урахуванням аварійного виходу 
з ладу колони 32 -14 (рядок 3-5)

| Параметри напружено-деформованого стану | Розрахунок при проектних впливах | Розрахунок при аварійному виході з ладу колонны 32–14 |
| --- | --- | --- |
|  | Лінійно-пружний розрахунок при розрахунковому навантаженні | Лінійно-пружний розрахунок при нормативному довгостроковому навантаженні | Лінійно-пружний розрахунок | Одностадійний розрахунок з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності | Двостадійний розрахунок з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності |
| Найменший (опірний) момент в ригелі 13-14, кНм | –205.1 | –163.7 | –691.2 | –537.5 | –487.7 |
| Найбільший момент в ригелі 13-14, кНм | 102.5 | 81.8 | 403.2 | 315.2 | 305.3 |
| Нормальне зусилля в колоні 32-14, кН | –2563 | –2066 | – | – | – |
| Нормальне зусилля в ригелі 13-14, кН | 0 | 0 | 25.9 | 1012 | 1074 |
| Переміщення вузла 14, мм | –1.0 | –0.8 | –31.6 | –192.1 | –210.3 |
| Розрахункова площа перерізу поздовжньої арматури ригелів, см2 – верхньої – нижньої | 38 18.5 | 126 68.6 | 92 60 | 79 60 |

За лінійно-пружним розрахунком, кількість подовжньої арматури ригелів, необхідна для сприйняття аварійної дії і прикладених до його моменту навантажень, приблизно в 3.5 рази перевищує кількість арматури, необхідної для забезпечення несучої здатності ригелів при проектних навантаженнях і впливах.

У результаті двостадійного розрахунку рами з врахуванням геометричної і фізичної нелінійності необхідної арматури ригелів вийшло на 29 % менше. Одностадійний нелінійний розрахунок показав результати, схожі з результатами двостадійного розрахунку, проте необхідна кількість арматури ригелів виявилася на 
10 % більше.

Таким чином, ретельний розрахунковий аналіз несучої системи будівлі дозволяє розкрити додаткові резерви її несучої здатності і при визначених конструктивних заходах, що вимагають деякого збільшення матеріаломісткості, можна забезпечити стійкість будівлі до «прогресуючого» руйнування. Крім того, понизити матеріаломісткість несучих конструкцій будівлі можна за рахунок врахування в розрахунку на запроектні аварійні впливи тих конструкцій, які в проектному стані будівлі, при незначних деформаціях, не є несучими, а при значних деформаціях несучої системи, обумовлених аварійним впливом, можуть включатися в роботу на сприйняття діючих навантажень на будівлю.

В завершення слід зазначити, що забезпечення стійкості конструкцій до «прогресуючого» руйнування є частиною загальної проблеми живучості споруди. Сюди примикає проблема вогнестійкості несучих конструкцій, а також проблема задоволення вимогам сейсмостійкості навіть в разі будівництва відповідальних споруд в районах із слабкою сейсмічною активністю.

3.4. Живучість висотних будівель

Висотні будівлі відносяться до будівель з підвищеним рівнем відповідальності, тому забезпечення їх надійною живучістю є пріоритетним завданням. Живучість висотної будівлі забезпечується рядом чинників: правильним вибором конструктивної схеми, заходами проти прогресуючого обвалення, спеціальними технічними прийомами, вогнестійкістю, сейсмічністю, вживанням відповідних матеріалів і конструкцій.

У висотному будівництві застосовують як традиційні конструктивні системи (рамну, каркасну, перехресно-стінову), так і спеціальні, використовувані лише при зведенні висотних будівель (стовбурну, коробчасту, стовбурно-коробчасту, «труба в трубі» і їх поєднання). Найбільшу живучість висотній будівлі забезпечує перехресно-стінова система. Окрім цього, дана система дозволяє добитися істотної економії матеріалів несучих конструкцій [104].

Прикладом цього може служити хмарочос «Сирс-Тауер», що є однією з найвищих будівель (442 м). Недолік цієї конструктивної системи полягає в тому, що вона обмежує планувальні можливості, оскільки вимагає досить жорсткого чергування подовжніх і поперечних несучих стін. Тому перехресно-стінова система застосовується в основному при будівництві житлових і готельних висотних будівель. Висока міра живучості досягається при використанні стовбурно-коробчастої системи і її різновиду – «труба в трубі». Тому в побудованих останнім часом найбільш високих будівлях офісного і багатофункціонального типів застосовані ці конструктивні системи [104].

Сказане не означає, що для всіх висотних будівель слід застосовувати лише наведені вище конструктивні системи. Ця проблема повинна вирішуватися індивідуально в кожному випадку залежно від всього комплексу архітектурних, конструктивних, монтажних і експлуатаційних завдань.

Живучість висотної будівлі може бути підвищена завдяки вживанню спеціальних технічних прийомів. При будівництві висотної будівлі в Тайбєї проектувальники зіткнулися з проблемою вирішення двох суперечливих завдань. З одного боку, в регіоні присутня висока сейсмічність, з іншої – ураганні вітри. У першому випадку, на думку проектувальників, для зниження сейсмічних навантажень бажано було підвищити гнучкість будівлі, в другому – збільшити його жорсткість щоб уникнути недопустимих прогинів під впливом потужних вітрових потоків. Рішення було знайдене за рахунок використання 800-тонної інертної маси, встановленої на 88 поверсі 450-метрової висотної будівлі.

Висотна будівля є вертикально розташованою консоллю. Для зменшення крену фундаменту, осадок будівлі і його кращого закріплення в грунті починаючи з 1980-х рр. в світовій практиці стали широко застосовувати свайно-плитні фундаменти замість плитних. При цьому, як показали дослідження, до 80 % навантаження від будівлі сприймається палями і лише 20 %-плитою. Палі, як правило, приймаються буронабивними. Їх довжина і діаметр в граничних випадках досягають відповідно 60 м і 6 м.

Для забезпечення необхідної живучості висотної будівлі необхідно враховувати ймовірність локальних руйнувань його несучих конструкцій, які не повинні приводити до прогресуючого обвалення будівлі. Розрахунок стійкості будівлі необхідно додатково виконувати на особливе поєднання навантажень, що враховують наступні схеми локальних руйнувань:

- руйнування двох пересічних стін одного поверху в колі площею 80 м2;

- вихід з ладу колон (пілонів) із стінами, що примикають до них, на тій же площі локального руйнування;

- обвалення перекриття одного поверху на наведеній вище площі.

У деяких випадках можуть бути прийняті і інші схеми локальних руйнувань. У висотних будівлях переважають монолітні і збірно-монолітні залізобетонні перекриття, зв’язки яких з іншими несучими конструкціями повинні передбачати сприйняття ваги половини прольоту перекриття.

Межа вогнестійкості несучих конструкцій висотної будівлі при його висоті до 100 м має бути не менше 3 годин, а при більшій висоті – чотири години. У зарубіжній практиці межа вогнестійкості несучих конструкцій, як правило, не перевищує трьох годин. Практика вітчизняного висотного будівництва повинна остаточно встановити раціональну межу вогнестійкості несучих конструкцій висотних будівель. Одним з найбільш істотних чинників забезпечення живучості висотної будівлі є вогнестійкість його несучих конструкцій. Спеціальна група експертів департаменту будівництва Нью-Йорка, що проаналізувала обвалення будівель Всесвітнього торгівельного центру, прийшла до висновку, що для забезпечення вищої вогнестійкості і живучості висотних будівель слід віддавати перевагу залізобетонним конструкціям.

Оскільки висотні будівлі є будівлями підвищеної відповідальності, до них пред’являється вимога сейсмостійкості навіть в разі їх будівництва не в сейсмонебезпечному районі. Великий вплив на рівень живучості висотних будівель відіграє вибір матеріалів його конструкцій. Як вказувалося вище, для несучих конструкцій, переважне вживання залізобетону і сталебетону. Унаслідок високих навантажень на конструкції у висотному будівництві все ширше застосовують високоміцні бетони класів В60 і вище. При цьому слід враховувати, що високоміцні бетони характеризуються підвищеною крихкістю і меншою вогнестійкістю в порівнянні із звичайними бетонами.

3.5. Живучість будинків та споруд

Передбачені заходи забезпечення живучості в аварійних ситуаціях повинні бути зафіксовані в проектній документації і відомі персоналу, відповідальному за експлуатацію об’єкта, а також представлені відповідними вказівками щодо нагляду і догляду за конструкціями.

Будівельні конструкції й основи повинні відповідати наступним вимогам:

- сприймати без руйнувань і недопустимих деформацій впливи, що виникають під час їх зведення і протягом встановленого терміну експлуатації;

- мати достатню роботоздатність в умовах нормальної експлуатації протягом усього встановленого терміну експлуатації, а саме: їх експлуатаційні параметри (переміщення, вібрації тощо) із заданою імовірністю не повинні виходити за встановлені нормативною або проектною документацією межі, а їх довговічність повинна бути такою, щоб погіршення властивостей матеріалів і конструкцій внаслідок гниття, корозії, стирання та інших форм фізичного зношування не призводило до недопустимо високої ймовірності відмови;

- мати достатню живучість по відношенню до локальних руйнувань і передбачених нормами аварійних впливів (пожеж, вибухів тощо), виключаючи при цьому явища прогресуючого руйнування, коли загальні пошкодження виявляються значно більшими ніж первісне збурення, що їх викликало.

Складовими умов експлуатації, що відповідають нормальному режиму експлуатації об’єкта, є впливи, що виникають від роботи устаткування (машин, апаратів, вантажопідйомних механізмів), вантажів, навантаження від людей, атмосферних впливів тощо у сполученні з можливими прогнозованими впливами навколишнього середовища, які виникають у той же час.

Урахування взаємодії з навколишнім середовищем повинно здійснюватися на основі матеріалів інженерних вишукувань, які включають інженерно-геодезичні, комплексні інженерно-геологічні, інженерно-гідрометеорологічні, а також вишукування для раціонального використання навколишнього середовища.

Характер і величина впливів (силових, температурних, деформаційних, від заданих переміщень тощо), що виникають в умовах нормального режиму експлуатації, визначаються з урахуванням передбачених нормативною документацією або вимогами проекту умовами роботи устаткування або обмеженнями, пов’язаними з обов’язковими вимогами експлуатаційної документації (наприклад, вказівками щодо використання обмежувачів вантажопідйомності, щодо очищення покрівель від снігу).

У матеріалах вишукувань повинна наводитися характеристика прогнозованих впливів на будівельні конструкції основних природних, природно-техногенних і техногенних процесів і явищ.

Поряд з умовами нормальної експлуатації повинні розглядатися ситуації, які самі по собі або у сполученні з іншими факторами можуть призвести до порушення роботоздатності конструкцій. Ці ситуацій можуть бути наслідками:

- недосконалостей норм проектування;

- недоліків проектування, виготовлення, зведення або експлуатації, що виникають внаслідок помилок персоналу, прорахунки та ін.;

- різких змін технологічного процесу, що викликають істотні зміни технологічних навантажень і впливів;

- перевантажень, що виникають при стихійних лихах, техногенних аваріях та інших виняткових подіях.

Небезпечні впливи повинні враховуватись протягом усього періоду будівництва та експлуатації об’єкта. При оцінці впливів повинна враховуватися просторова нерівномірність і періодичність цих впливів. Якщо небезпеку природно-техногенного чи техногенного походження неможливо передбачити точно, то з міркувань безпеки її доцільно враховувати [687].

Заходами, що попереджують небезпеки або знижують їх вплив, можуть бути:

- захист від небезпеки – виключення впливу джерела небезпеки шляхом використання спеціальних антиперевантажу-вальних пристроїв, систем попередження і оповіщення тощо;

- урахування небезпек – проектування конструкцій такими, щоб при виникненні небезпеки з встановленою імовірністю була виключена можливість руйнування будь-якого відповідального елемента;

- послаблення наслідків небезпек – проектування об’єкта таким, щоб конструкції, відмова яких може бути безпосередньою причиною аварійної ситуації, при виникненні небезпеки зберігали роботоздатність протягом часу, достатнього для вжиття термінових заходів (наприклад, для евакуації людей або для зміни режиму роботи устаткування).

Заходи запобігання небезпекам можуть застосовуватися окремо або комплексно.

4. НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ ТА СПОРУД

_________________________________________________________

Основною властивістю, що визначає надійність будівельних конструкцій, будівель і споруд в цілому, є безвідмовність їх роботи – здатність зберігати задані експлуатаційні якості протягом певного терміну служби. Будівельні конструкції та основи слід розраховувати за методом граничних станів, основні положення якого повинні бути спрямовані на забезпечення безвідмовної роботи конструкцій і основ з урахуванням мінливості властивостей матеріалів, грунтів, навантажень і впливів, геометричних характеристик конструкцій, умов їх праці, а також ступеня відповідальності об’єктів, що проектуються, яка визначається матеріальним і соціальним збитком при порушенні їх працездатності.

Розрахунок за граничним станом має на меті забезпечити надійність будівлі або споруди протягом усього його терміну служби, а також при виконанні робіт. Умови забезпечення надійності полягає в тому, щоб розрахункові значення навантажень або ними викликаних зусиль, напружень, деформацій, переміщень, розкриттів тріщин не перевищували відповідних їм граничних значень, що встановлюються нормами проектування конструкцій або основ.

Розрахункові моделі (у тому числі розрахункові схеми) конструкцій і основ повинні відображати реальні умови роботи будівель або споруд, що відповідають розглянутій розрахункової ситуації. При цьому повинні враховуватися фактори, що визначають напружений і деформований стан, особливості взаємодії елементів конструкцій між собою і з основою, просторова робота металевих конструкцій, геометрична і фізична нелінійності, пластичні і реологічні властивості матеріалів і грунтів, наявність тріщин в залізобетонних конструкціях, можливі відхилення геометричних розмірів від їх номінальних значень.

При зведенні нових будівель і споруд, що примикають до раніше побудованих (або що зводяться в безпосередній близькості до них) необхідно враховувати можливий їх взаємний вплив. За відсутності надійних теоретичних методів розрахунку або перевірених раніше аналогічних рішень, розрахунок конструкцій і основ може проводитися на основі спеціально поставлених теоретичних або експериментальних досліджень на моделях або натурних конструкціях.

Розрахунок конструкцій, для яких норми проектування не містять вказівок з визначення зусиль і напружень з урахуванням непружних деформацій, проводиться в припущенні їх пружної роботи; при цьому переріз допускається розраховувати з урахуванням непружних деформацій. Розрахунок основ повинен виконуватися з використанням механічних параметрів грунтів (наприклад, їх міцнісних, деформаційних характеристик). У розрахунках допускається використовувати і інші параметри, що характеризують взаємодію конструкцій з основою і встановлюються дослідним шляхом.

При розрахунку конструкцій повинні розглядатися наступні розрахункові ситуації:

розрахункова ситуація, що має тривалість того ж порядку, що і строк служби будівельного об’єкта (наприклад, експлуатація між двома капітальними ремонтами або змінами технологічного процесу); перехідна розрахункова ситуація, що має невелику у порівнянні з терміном служби будівельного об’єкта тривалість (наприклад, зведення будівлі, капітальний ремонт, реконструкція); аварійна, що має малу ймовірність появи і невелику тривалість, але є вельми важливою з точки зору наслідків досягнення граничних станів, можливих при ній (наприклад, ситуація, яка виникає у зв’язку з вибухом, зіткненням, аварією обладнання, пожежею, а також безпосередньо після відмови будь-якого елемента конструкції).

Розрахункові ситуації характеризуються розрахунковою схемою конструкції, видами навантажень, значеннями коефіцієнтів умов роботи і коефіцієнтів надійності, переліком граничних станів, які повинні розглядатися в даній ситуації.

4.1. Надійність конструкцій будинків та споруд

на всіх етапах життєвого циклу

Встановлена надійність має бути забезпечена на всіх етапах життєвого циклу об’єкта, а саме: вишукування і проектування; виготовлення, транспортування та зберігання будівельних виробів; освоєння будівельного майданчика та зведення об’єкта, приймання об’єкта в експлуатацію; використання об’єкта за призначенням протягом встановленого терміну експлуатації, оцінка технічного стану, ремонт; реконструкція й подальше використання у нових умовах; ліквідація об’єкта [749].

У залежності від етапу життєвого циклу вказівки стосовно надійності об’єкта використовуються для: визначення умов проектного вибору, тобто параметрів майбутнього об’єкта з урахуванням встановлених чи прогнозованих умов його застосування; рішення щодо дозволу або заборони на застосування проекту, матеріалів, виробів, результатів робіт і самого об’єкта; встановлення вимог до зміни окремих характеристик об’єкта (його складових частин) або режиму його використання.

Основною вимогою, яка визначає надійність будівельного об’єкта, є його відповідність призначенню й здатність зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом встановленого терміну експлуатації. До них належать:

- гарантія безпеки для здоров’я і життя людей, майна та довкілля; збереження цілісності об’єкта та його основних частин і виконання інших вимог, які гарантують можливість використання об’єкта за призначенням і нормального функціонування технологічного процесу, включаючи вимоги до жорсткості будівельних конструкцій і основ, тепло- і звукоізоляційних властивостей огороджень, їх герметичності, акустичних характеристик тощо;

- забезпечення можливості розвитку об’єкта (наприклад, добудови без підсилення наявних конструкцій або збільшення обсягів виробництва для промислової будівлі) та його пристосування до технічних, економічних або соціальних умов, що змінюються;

- створення необхідного рівня зручностей і комфорту для користувачів та експлуатаційного персоналу, включаючи вимоги до кліматичного режиму в приміщеннях (повітрообмін, температура, вологість, рівень освітленості тощо), а також доступність для оглядів і ремонтів, можливість заміни і модернізації окремих елементів тощо;

- обмеження ступеня ризику шляхом виконання вимог до вогнестійкості, безвідмовності роботи захисних пристроїв, надійності систем і мереж життєзабезпечення, живучості будівельних конструкцій тощо.

Чисельно надійність характеризується показниками ймовірності безвідмовної роботи, терміном роботи до відмови, середнім терміном служби тощо. Відмовою вважається реалізація такого стану споруди, її частини або елемента, який призводить до появи значних економічних збитків чи соціальних втрат. При цьому відрізняють відмови-зриви і відмови-перешкоди.

Вимоги до функціональних характеристик, як правило, ставляться до всієї споруди в цілому; оскільки її складові частини відіграють різні ролі у забезпеченні надійності споруди, вони мають різну відповідальність.

Надійність, у тому числі довговічність і живучість, забезпечуються одночасним виконанням вимог, які висуваються до вибору матеріалів, конструктивних і об’ємно-планувальних рішень, до методів розрахунку, проектування та контролю якості робіт при виготовленні конструкцій та їх зведенні, а також дотриманням правил технічної експлуатації, нагляду і догляду за конструкціями.

При аналізі небезпечних ситуацій слід визначити відповідну розрахункову ситуацію. У цій розрахунковій ситуації реалізується лише одне небезпечне явище, яке розглядається разом із іншими нормальними умовами.

Безпека об’єкта, як правило, повинна забезпечуватися шляхом реалізації принципу ешелонування захисту, який базується на використанні бар’єрів, які послідовно включаються в роботу, функціонують незалежно один від одного та виконують наступні функції:

- перешкоджають виникненню перевантажень і аварійних ситуацій;

- забезпечують сприйняття аварійних перевантажень і гарантують роботу без руйнацій, а також функціонування (можливо з погіршенням параметрів якості або після ремонту) основної частини об’єкта;

- запобігають лавиноподібному розвитку руйнувань і відмов, а також локалізують наслідки аварії, що вже сталася.

Повинні бути передбачені технічні рішення та організаційні заходи для створення і забезпечення ефективності зазначених бар’єрів безпеки щодо:

- вибору майданчика для розміщення об’єкта;

- встановлення санітарно-захисної зони і зони спостереження навколо об’єкта, забезпечення протипожежних розривів тощо;

- розроблення проекту на підставі уточнених даних про можливість виникнення і характер проявлення катастрофічних впливів;

- використання спеціальних систем безпеки;

- забезпечення потрібної якості матеріалів, конструкцій, виробів і якості проведення робіт шляхом організації вхідного, поопераційного і приймального контролю;

- експлуатація об’єкта у відповідності з експлуатаційною документацією, яка спеціально розробляється у складі проекту;

- підтримання у належному стані важливих для безпеки об’єкта елементів, пристроїв і систем шляхом проведення необхідних профілактичних робіт;

- своєчасне діагностування, оцінювання технічного стану і вжиття необхідних заходів щодо усунення виявлених дефектів і пошкоджень;

- заходи із запобігання можливим причинам аварій, а при виникненні аварій – локалізації шкідливих наслідків;

- підготовка і реалізація (за необхідності) планів аварійних заходів на об’єкті і за його межами, в тому числі і за участю населення;

- забезпечення необхідного рівня підготовки персоналу.

Доцільність технічних і організаційних рішень повинна бути спеціально обґрунтована або підтверджена досвідом будівництва та експлуатації аналогічних об’єктів.

Нормативні, організаційно-розпорядчі та інструктивні документи повинні бути сформульовані так, щоб усі особи, які беруть участь у роботах, що впливають на безпеку, знали про характер і ступінь впливу їх діяльності на безпеку та усвідомлювали наслідки, до яких може призвести недотримання або нечітке виконання вимог, зазначених у цих документах.

У проекті та в складі експлуатаційної документації, яка передається замовнику, повинен бути передбачений спеціальний розділ, у якому розглядаються заходи безпеки і міститься перелік:

- прийнятих технічних рішень і необхідних організаційних заходів, спрямованих на виявлення аварійних ситуацій, запобігання аваріям і гарантування безпеки;

- можливих заходів щодо управління аварією і запобігання її лавиноподібного розвитку;

- заходів, спрямованих на зменшення небезпечних наслідків для персоналу, населення і довкілля.

Аварії, для яких проектом передбачено спеціальні засоби активного управління і захисту, називаються проектними аваріями (ПА), їх перелік і основні параметри (пожежне навантаження, сила вибуху, рівень затоплення при повені тощо) визначаються спеціальними нормами на підставі зіставлення можливих соціальних втрат і матеріальних збитків із необхідними для їх запобігання засобами.

Окрім параметрів ПА, для конкретного об’єкта слід встановити параметри максимально можливої в умовах існування об’єкта природної і (або) техногенної катастрофи (ММК – максимально можливі катастрофи). Методи визначення ММК та її параметрів також встановлюються спеціальними нормами. Допускається приймати параметри ММК, виходячи з імовірності їх виникнення у 100 разів меншої ніж прийнята ймовірність виникнення ПА.

При розробленні спеціальних норм і визначенні параметрів ПА і ММК слід розглядати явища, які можуть бути викликані наступними вихідними подіями:

- катастрофічними перевищеннями інтенсивності природних впливів рівня, встановленого чинними нормами для району будівництва;

- техногенними катастрофами (аваріями транспортних засобів, вибухами, пожежами, витіканням розплавленого металу тощо), які відбуваються в межах об’єкта або в його найближчому оточенні;

- грубими помилками персоналу на стадіях проектування, зведення або експлуатації об’єкта;

- серйозним недоліком або різкою невідповідністю характеристик будівельних матеріалів і виробів, елементів устаткування вимогам нормативно-технічної документації.

При розгляді і класифікації зазначених причин ПА і ММК необхідно враховувати також вплив вторинних факторів (вибухів, виникнення пожеж, руйнувань захисних перешкод, ударів від падіння елементів тощо), причиною яких була первісна аварія. Рекомендується розробляти і аналізувати сценарії розвитку аварій.

4.2. Безпека і надійність експлуатації сучасних будівель

Питання надійності будівельних конструкцій розглядаються в основному при формуванні проектних рішень, особливостей розрахунків будівельних конструкцій і вимог по забезпеченню якості виконуваних робіт [361,420]. Проте важливість даного питання виявляється при аналізі причин і пошкоджень будівельних конструкцій, а також при аналізі аварій на будівельних об’єктах [410,417,425]. Питання комплексного забезпечення надійності і безпеки будівель розглянуті недостатньо глибоко.

Аналіз стану питання і розробка конкретних рішень і рекомендацій, направлених на забезпечення надійності і безпеки експлуатації будівель.

Сьогодні гостро назріла вимога до сучасних будівель і споруд, що полягає в тому, що в умовах впливу на них надзвичайних, руйнівних дій, вони (будівлі) повинні захищати людей, а не ставати для них травмуючим чинником і загрозою для здоров’я і життя.

Інженерні системи і комунікації контролю і безпеки, якими оснащуються будівлі і споруди, безумовно постійно удосконалюються. Це різні контрольно-вимірювальні і аналітичні пристрої, що запобігають, наприклад, можливості враження людей електричним струмом, запобіганя отруєнням газами, іншими шкідливими речовинами або впливами. Проте основні будівельні конструкції і матеріали, з яких зводяться несучі та захисні конструкції будівель та споруд, а також основні технологічні принципи укладання цих матеріалів і конструкцій при будівництві міняються дуже повільно. Впродовж останніх ста років основними несучими будівельними конструкціями, залишаються кам’яні природні і штучні матеріали, метали і частково дерево. Що стосується технологічної схеми (послідовності) будівництва, то склалася вікова практика, при якій спирання і кріплення основних будівельних конструкцій здійснюється «від низу до верху». При цьому вищерозміщені конструкції спираються на ті, що знаходяться нижче і відповідно передають на них навантаження. В даному випадку багатоповерхові, багатоярусні конструкції передають навантаження на нижче лежачі яруси, як на свої фундаменти. Таким чином, виходить, що кожен ярус або поверх є фундаментом наступного.

Це означає, що в разі пошкодження одного ярусу, як правило, втрачають свою стійкість всі вищерозміщені конструкції. Чи можна побудувати будівлю, в якій навіть при пошкодженні ділянки одного з ярусів останні ділянки залишилися б надійними і безпечними для подальшої експлуатації? Так, це можливо. На представленому нижче прикладі показано один з шляхів вирішення проблеми надійності і безпеки будівель. Описаний приклад заснований на вдосконаленні вживання одного з типів несучих будівельних конструкцій. В даному випадку розглядається використання одних з найбільш відповідальних будівельних конструкцій – балок. Представлена комбінована металлобетонна балочна конструкція об’єднує в собі властивості як металевих, так і залізобетонних балок.

Балочні конструкції більшості сучасних будівель і споруд в практиці будівництва, ремонту і реконструкції будівель виконані найчастіше із залізобетону або металу. Проте вживання вказаних конструкцій часто обмежується специфічними умовами виконання будівельно-монтажних і ремонтних робіт, а також подальшими умовами експлуатації об’єкту або його окремих конструкцій.

Розрахунково-аналітичні дослідження технологічної і економічної ефективності використання металлобетонної балочної конструкції, проведені на основі порівняльного аналізу металевих, залізобетонних і металлобетонних балочних конструкцій. Як приклад узяті аналоги з практики реконструкції і прийнята балка перекриття прольотом 6 м, що сприймає рівномірно-розподілене навантаження, що становить 800 кгс/м2 [688].

В результаті розрахунків були визначені значення максимального згинаючого моменту. За даними підібраних конструкцій балок, виконаних з металу, залізобетону і металлобетону, проведений аналіз особливостей їх виготовлення і вживання. Результати отриманих даних представлені в табл. 4.1. Як свідчать дані табл. 4.1, найбільш вигідне поєднання показників оцінки ефективності відноситься до комбінованої металлобетонної балочної конструкції.

Таблиця 4.1

Порівняльний аналіз вживання різних балочних конструкцій

| № з/п | Варіант балочної конструкції Показники оцінки та вживання | Металева конструкція | Залізобетонна конструкція | Металобетонна конструкція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габаритні разміри | Двотаврова балка з прокатного профилю № 22 | Балка перерізом 250×350(h)× 6400 мм | Балка перерізом 200×300(h)× 6400 мм |
| 2 | Маса конструкції | 144,0 | 1300,0 | 120,0 |
| 3 | Спосіб виготовлення | Заводський | Заводський або на будівельному майданчику | Заводський або на будівельному майданчику |

Закінчення табл. 4.1

| № з/п | Варіант балочної конструкції Показники оцінки та вживання | Металева конструкція | Залізобетонна конструкція | Металобетонна конструкція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Спосіб установки | Вручну, монтаж | Монтаж | Вручну, монтаж |
| 5 | Заходи теплозахисту | Необхідні | Не потрібні | Не потрібні |
| 6 | Заходи щодо антикорозійного захисту | Необхідні | Не потрібні | Не потрібні |
| 7 | Час експлуатації після виготовлення | Без обмежень | Через 28 діб | Через 1 добу |
| 8 | Вартість конструкції, грн. (дані на 04. 2009 р.) | 450,0 | 600,0 | 450,0 |

На підставі запропонованого варіанту комбінованих металлобетонних балочних конструкцій запропонований цілий ряд інших конструкцій, в основі яких лежить вказаний принцип. Можливо запропоновані конструкції стануть частиною нового підходу до будівництва будівель, безпечних для людини.

Вказаний приклад дозволяє сформулювати окремі напрями і завдання будівельного комплексу в області забезпечення безпеки будівель. До переліку цих завдань належать:

- вживання легких індустріальних комбінованих (у плані властивостей міцності і безпеки) будівельних матеріалів і конструкцій. Матеріал вказаних конструкцій повинен виключати їх можливе крихке руйнування;

- опирання і кріплення будівельних несучих і огороджуючих конструкцій і матеріалів мають базуватися на основі влаштування шарнірних (пластичних, рухливих) з’єднань, що виключають крихке руйнування сполучних, зв’язкових елементів;

- дублювання улаштування елементів спирання будівельних конструкцій за принципом як від низу до верху, так і в сторони.

Вказані напрями забезпечення безпеки будівель можна охарактеризувати коротко як будівництво будівель за принципом зведення будівель і споруджень мобільного типу. Наприклад, людина себе комфортно відчуває в каюті, поїзді або літаку, на які діють істотні динамічні навантаження різного характеру.

Роботи по вказаному вище напрямку широко ведуться в Харківському державному технічному університеті будівництва і архітектури. Поряд з необхідністю вирішення таких щоденних проблем будівництва як енергозбереження, модернізація будівель масових забудов по типових серіях і інших, дана тематика не відсовується на другий план. Вирішення даної проблеми вимагає проведення широкого комплексу теоретичних і лабораторних досліджень, для чого необхідно об’єднувати зусилля учених і фахівців різних галузей науки і практики.

4.3. Проектування і експлуатація будівельних конструкцій

з урахуванням їх надійності

Основний економічний ефект надійності будівельних конструкцій визначається на стадії проектування. Тоді має бути встановлений необхідний рівень надійності залежно від функціонального призначення об’єкту і необхідного терміну його служби. Стосовно цього рівня вибираються матеріали несучих і огороджуючих конструкцій [216].

Потім завдання зводиться до проектування рівнонадійної конструкції з необхідним рівнем надійності, що досягається:

- вибором раціональних конструктивних рішень і методів розрахунку;

- вибором раціональної виробничої бази і включенням в проект технологічно обгрунтованих статистичних характеристик якості.

Тут розглядаються лише проектні і виробничо-технічні чинники, що безпосередньо впливають на рівень надійності конструкцій, припускаючи при цьому, що інші чинники враховуються за інших рівних умовах [5, 36, 151].

Підвищення рівня теоретичної надійності, зниження розрахункового коефіцієнта надійності і зменшення витрат на зведення будівель і споруд може бути досягнуте за рахунок:

- максимального (з врахуванням можливостей виробничої бази) укрупнення елементів збірних конструкцій і відповідного зменшення числа їх сполучень;

- створення конструктивних схем, що забезпечують резервування надійності, тобто таких схем, при яких відмова одного або навіть декількох елементів не означала би відмови всієї конструкції;

- вживання просторових конструкцій;

- максимального використання стандартних і уніфікованих елементів, які, як правило, виготовляються за досконалішою технологією і мають високий рівень надійності;

- вживання елементів залізобетонних конструкцій з врахуванням їх контрольної (конструктивною) міцності;

- розташування однотипних елементів збірних конструкцій, що мають різні характеристики початкової безвідмовності, в розрахункових ділянках конструктивно-монтажних ланцюгів так, щоб забезпечити приблизно рівний рівень надійності у всіх ланках конструкції;

- проектування вузлів сполучень з характеристиками  надійності, близькими до відповідних характеристик елементів;

- вживання монолітних конструкцій. Ці конструкції через однорідність матеріалу, елементів і вузлів мають бути надійнішими, вони володіють одним істотним недоліком: при їх зведенні важче управляти якістю, оскільки неможливо забезпечити рівномірну надійність конструкцій шляхом раціонального розміщення в ній елементів з різними рівнями надійності і врахувати їх конструкційну міцність;

- проектування довговічності і ремонтопридатності. При цьому тривалість міжремонтних періодів визначається шляхом підрахунку довговічності захисних покриттів і мінливості міцності матеріалу в часі;

- забезпечення технологічності конструкцій і робочих креслень. Ця вимога обумовлюється створенням конструкцій, пристосованих для раціональної організації підготовчих, будівельно-монтажних і ремонтних робіт з врахуванням післяопераційного попереджувального контролю якості.

Неодмінною умовою зменшення розрахункового коефіцієнта надійності при заданому рівні надійності конструкції є здобуття належних гарантій в тому, що дійсні характеристики якості (надійності) зведеної в натурі конструкції відповідатимуть розрахунковій моделі. Це завдання вирішується шляхом організації активного виробничого контролю якості і стабілізації технологічних процесів, що зв’язані з деякими матеріальними витратами.

У залізобетонних конструкціях є ще і додаткові резерви економії:

1. Підвищення коефіцієнта однорідності бетону і зменшення коефіцієнта перевантаження від власної ваги, що дозволяє зменшити розрахункові перерізи.

2. Оцінка фізіко-механічніх характеристик якості елементів залізобетонних конструкцій по їх контрольній міцності. Суть методу полягає в тому, що на основі суцільного контролю готової продукції неруйнівними методами визначаються фактичні значення фізико-механічних характеристик якості в різних перерізах елементів.

Як відомо, по прийнятій методиці розрахунку залізобетонних конструкцій проектом установлюється один клас бетону для всього елементу, а величина перерізу зазвичай приймається постійною по довжині. Природньо, що міцність необхідна в розрахунковому перерізі виявляється завеликою для інших перерізів. Через особливості технології виробництва залізобетонних конструкцій має місце мінливість характеристик міцності в межах елементу. Завдання полягає в тому, щоб врахувати ймовірність збігу дійсних характеристик міцності в деяких перерізах з розрахунковими зусиллями, що діють в тих же перерізах.

Н. А. Криловим [689] запропонована методика імовірнісної оцінки цих збігів, що дозволяє зменшити розрахунковий клас бетону або розрахунковий коефіцієнт надійності і отримати істотний економічний ефект.

Так, наприклад, для зіставлення дійсних характеристик міцності бетону однопрольотної залізобетонної балки з опорами, що допускаються за розрахунком для різних її перерізів, будується спеціальна контрольна епюра Rв. Ординати цієї огинаючої епюри визначені за результатами розрахунку бетону на стискуючі зусилля від моментів, що діють, а також стискуючі або перерізуючі зусилля від поперечних сил за умови сприйняття арматурою зусиль, що діють, і забезпечення надійного її зчеплення з бетоном. Розрахунки виконані з врахуванням зміни величин згинаючих моментів, що вигинають, і перерізуючих сил по довжині балки.

При суцільному контролі міцності бетону у виробах для кожного контрольованого перерізу має виконуватися умова:

Rвх,вим<Rв,

де Rвх,вим – дійсна (вимірянна) міцність бетону в контролюємому перерізі елемента; Rв – розрахунковий опір бетону в тому ж перерізі.

Вживання селективного відбору при суцільному контролі фізіко-механічніх і геометричних характеристик якості. Такий відбір дозволяє диференціювати однотипні елементи збірних конструкцій по характеристиках надійності і раціонально розміщувати їх в конструкції. На рис. 4.1 представлені схема каркасу багатоповерхової будівлі і графік необхідного теоретичного рівня надійності залежно від місця розташування елементів (колон) в конструкції. Розіб’ємо будівлю по висоті на три ділянки з допустимими рівними рівнями надій ності елементів.

Рис. 4.1. Забезпечення рівнонадійності конструкцій: а) схема каркасу;
б) графік зміни надійності конструкцій по висоті будівлі; в) змінність характеристик міцності партії елементів збірних колон; І – перша ділянка надійності (12-9 поверх); ІІ – друга ділянка надійності (8–5 поверх); 
ІІІ – третя ділянка надійності (4-1 поверх); Н – надійність конструкції; 
N-число ярусів (поверхів) колони;σb– міцність елементів; 
y – кількість елементів тієї ж міцності (частота розподілення)

Очевидно, що для нижньої, третьої ділянки будуть потрібні елементи з найбільш високим рівнем надійності, а для верхнього – з найменшим. За результатами суцільного контролю якості виготовлення партії елементів збірних колон побудуємо криву розподілу характеристик їх міцності.

Площу, розташовану під кривою нормального розподілу, також розіб’ємо на три ділянки, що відрізняються мінімальною, середньою і максимальною міцністю елементів.

Керуючись графіком, представленим на рис. 4.1в, проведемо селективний відбір, тобто розбраковку партії по характеристиках міцності від σ1 до σ2, від σ2 до σ3 і більше σ3. Тепер ясно, що для перших чотирьох поверхів (III ділянка) підуть групи колон з характеристиками міцності більше σ3, для 5-8 поверхів (II ділянка) – з характеристиками від σ3 до σ2 і для 9-12 поверхів (I ділянка) – 
з характеристиками міцності від σ2 до σ1.

Відповідно, має бути диференційована і точність монтажних робіт. В окремих випадках по висоті будівлі може мінятися і метод монтажу, що забезпечує в нижніх ярусах максимальну точність сполучень, тобто мінімальні ексцентриситети, а у верхніх (де важче добитися високої точності) – максимально допустимі ексцентриситети. Зрозуміло, цей розподіл має бути підтверджений перевірочним розрахунком надійності конструкцій і економічними міркуваннями.

Поліпшення якості будівництва, зведення до мінімуму долі дефектної продукції і подовження міжремонтного періоду. Здійснення рекомендацій служби надійності по вдосконаленню проектних рішень і технологічних процесів виробництва, направлених на підвищення рівня надійності і, отже, на поліпшення техніко-економічних показників будівництва.

Завдання служби експлуатації будівельних конструкцій, кінець кінцем, зводиться до підтримки заданого рівня їх надійності протягом всього терміну експлуатації. З підвищенням рівня надійності збільшуються капітальні витрати, пов’язані з їх зведенням, а витрати на експлуатацію відповідно зменшуються. У тимчасових спорудах, розрахованих на короткий термін служби, витрати на експлуатацію можуть виявитися близькими до нуля. У будівлях високого класу, розрахованих на тривалий період експлуатації, ці витрати складають істотну частину загальної вартості будівництва. Економічна ефективність витрат на проведення профілактичних оглядів і ремонтів може бути оцінена шляхом зіставлення цих витрат з первинною вартістю будівництва.

Як відомо періодичність профілактичних ремонтів залежить від інтенсивності поступового зносу елементів і вузлів конструкції. Інтенсивність зносу у свою чергу залежить від якості матеріалів, досконалості конструктивних рішень, степеню впливу зовнішнього середовища і умов експлуатації конструкції. Останні визначаються рівнем її ремонтопридатності і організацією експлуатаційної служби. В окремих випадках (наприклад, при роботі в агресивних середовищах) високий рівень ремонтопридатності і надійна експлуатація дозволяють звести до мінімуму розрахунковий коефіцієнт умов роботи.

Об’єм робіт, вартість виконання планових поточних ремонтів і їх кількість за весь період експлуатації повинна визначатися на стадії проектування об’єкту. Ці співвідношення можуть бути визначені по формулі:

С’э = С’’n,

де С’э – сума витрат на проведення профілактичних ремонтів; С’’ – середня вартість одного профілактичного ремонту; n – кількість профілактичних ремонтів на весь термін експлуатації.

Таким чином, служба експлуатації, організовувана стосовно функціональних особливостей будівлі або споруди і міри його ремонтопридатності, є регулювальником довговічності конструкції. Витрати на її вміст (житлово-експлуатаційні контори, ремонтно-будівельні цехи підприємств, інженерна служба громадських будівель і т. п.) компенсуються економією, що досягається за рахунок збільшення терміну служби об’єкту.

Вирішення проблеми надійності несучих і огороджувальних конструкцій будівель і споруд дозволить отримати значний техніко-економічний ефект в області капітального будівництва. Цей ефект може бути досягнутий як за рахунок зменшення розрахункового коефіцієнта надійності при гарантованій якості елементів і вузлів будівельних конструкцій, так і за рахунок збільшення терміну їх служби [453,456].

Неодмінною умовою вирішення проблеми надійності є чітка взаємодія процесів проектування, зведення і експлуатації будівельних конструкцій. Особливо велике значення тут має проектування характеристик надійності з врахуванням технічного рівня виробничої бази і організація виробництва, що забезпечує безумовну відповідність дійсних показників якості проектним величинам.

Вирішення даної проблеми в області проектування зводиться до перевірки надійності елементів і конструкцій, яка може служити одним з технічних і економічних критеріїв раціональності рішення задачі на цій стадії.

4.4. Методи підвищення надійності і довговічності

висотних споруд з металевим каркасом

Висотні споруди з металевим каркасом широко використовуються в різних галузях промисловості. До їх числа відносяться: димарі, гратчасті і витяжні башти, градирні, башти стільникового зв’язку і ін. Висотні споруди часто є складовими технологічного процесу і схильні до інтенсивного зносу унаслідок технологічних дій: підвищеної вологості, температури, агресивного середовища [107].

В даний час є досягнення в області конструктивних рішень, визначення навантажень, імовірнісних методів розрахунку і протикорозійного захисту для висотних споруд. В області вдосконалення конструктивних рішень розроблені нові типи гасителів коливань [256], нові типи опор з трубчастих конструкцій [159, 160] і вузькобазисні опори з кутиків [413]. При цьому недоліком, залишається те, що при виборі конструктивних рішень враховується лише агресивність середовища експлуатації шляхом прийняття відповідних профілів для елементів, типів вузлових з’єднань і захисних покриттів незалежно від методів і якості обслуговування споруд.

В області навантажень розроблені методи імовірнісного розрахунку на вітрові навантаження [70] з врахуванням динамічної роботи гнучких споруд, а також взаємодіі вітру з циліндричними спорудами [158] і ймовірнісні методи розрахунку на надійність висотних споруд [367]. В той же час досвід експлуатації показує, що витрати на обслуговування і ремонт складають істотну долю первинної вартості споруд. Також є багаточисельні випадки аварій і відмов висотних споруд, викликані тим, що при проектуванні не розроблені принципи ухвалення проектних рішень в залежності від методів обслуговування [625].

Аналіз досвіду експлуатації показує, що аварії (відмови) висотних споруд в цілому відповідають типам відмов будівельних систем, і їх причин і можуть бути систематизовані таким чином:

1) Помилки проектування. Останнім часом виникли досить багато аварій такого роду для гнучких споруджень зв’язку через неврахування динамічної дії вітру при підвищеній гнучкості споруд.

2) Атмосферні навантаження, коли ожеледь вітрові дії перевищують розрахункові значення.

3) Недопустимо низька якість проектування, а також виготовлення і монтажу вузлів конструкцій, створення попереднього натягнення відтяжок в щоглових системах та ін.

4) Накопичення корозійних і різного роду випадкових пошкоджень унаслідок процесів зносу.

5) Специфічний для промислових споруд вигляд відмови – відмова технологічного устаткування.

Різна довговічність і рівні пошкодження різних конструктивних елементів дозволяють розбити споруду на окремі складові елементи, що відрізняються по типах відмови:

– несучі конструкції – відмови за типом 14;

– технологічні конструкції – відмови за типом 45;

– засоби доступу – відмови за типом 4.

Як причини аварій 23 типів слід зазначити недостатній контроль і нагляд при виконанні будівельно-монтажних робіт і при здачі об’єктів в експлуатацію частково це пояснюється не розробленістю системи контрольованих параметрів і допусків на них. Аварій 45 типів виникають при посилюючому впливі помилок 13 типу, але основними причинами є неврахування при проектуванні чинників, що знижують надійність: знос, технологічні дії і ін., а також розрив між нормами проектування і заходами щодо забезпечення експлуатаційної придатності в процесі роботи споруди. Як наслідок, це приводить до відсутності належного нагляду і обслуговування при експлуатації. Тому далі пропонуються підходи і моделі, направлені на те, щоб пов’язати проектні параметри споруд із заходами щодо обслуговування, а також врахувати заходи щодо обслуговування при розробці конструктивних рішень.

Облік методів обслуговування при проектуванні здійснюється шляхом введення в розрахунок при підборі перерізів відповідних коефіцієнтів, тобто перевірки несучої здатності. Одним з таких коефіцієнтів є pγ – поправочний коефіцієнт до несучої здатності, за допомогою якого регулюється рівень початкової несучої здатності;

pγ = ∑αk pγk,

де pγk – коефіцієнти відносного рівня нагляду, відносної довговічності протикорозійного захисту і терміну служби без захисних покриттів, відносного об’єму ремонту і ін.; αk = fα(ci) – вагові коефіцієнти впливу різних параметрів обслуговування.

Залежність pγ представлена на рис. 4.2. від параметрів, що впливають на експлуатаційну природність споруди.

Рис. 4.2. Схема факторів, що визначають значення pγ

Конструктивні рішення споруди здійснюють суттєвий вплив на трудомісткість виконання робіт по обслуговуванню. Ефективні елементи, що повинні входити до складу конструктивного рішення, з точки зору експлуатації можна класифікувати наступним чином:

- Влаштування додаткових засобів доступу: сходи та площадки; отвори в трубах і оболонках.

- Конструктивні елементи для зниження трудомісткості ремонту: додаткові елементи для кріплення монтажного оснащення; облаштування існуючих елементів з урахуванням кріплення монтажних засобів.

3) Конструктивні засоби для підвищення ефективності заміни елементів: застосування болтових з’єднань, розробка інвентарних підйомних засобів і оснащення для тимчасового кріплення, назначеня параметрів конструктивних елементів з урахуванням виконання монтажних операцій.

Вибір конкретних рішень здійснюється в залежності від прийнятої стратегії обслуговування і плану ремонту з урахуванням розрахункових параметрів, вказаних вище.

З урахуванням вищеописаного, методи підвищення надійності і довговічності можна представити у вигляді структурної схеми на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Структурна схема підвищення ефективності
 висотних споруд при проектуванні

Отже, для створення ефективних висотних споруд при визначенні проектних характеристик конструкцій необхідно враховувати умови експлуатації і обслуговування. Для цього в нерівності граничних станів необхідно ввести параметри, що коректують початкову проектну надійність. Забезпечення надійності в процесі експлуатації визначається початковими запасами несучої здатності, факторами зношення, складом і порядком заходів по нагляду, ремонту і підсиленню. Подальший розвиток запропонованого підходу заключається в його числовій реалізації і визначенні значень необхідних коефіцієнтів. Уявлення узагальненого зносу і ремонту в термінах зміни товщини елементів дозволяє з однакових позицій розглядати різні стратегії обслуговуванн, аналізувати їх ефективність і складати графіки обслуговування, що відповідають проектним передумовам.

4.5. Врахування класу відповідальності будівель і споруд

при проектуванні їх конструктивних елементів

Забезпечення безпечної експлуатації будівель та споруд є актуальною задачею, що вирішується шляхом виконання комплексу заходів на всіх стадіях (етапах) життєвого циклу об’єкту [692].

На сьогодні, згідно з діючими нормативними документами, проектування будівельних конструкції (залізобетонних, металевих) виконується за методом граничних станів (часткових коефіцієнтів надійності), який спирається на статистичне вивчення значень навантажень, механічних властивостей матеріалів та умов роботи конструкцій і є по своїй формі напівімовірнісним. Розрахунок ведеться у детерміністичній формі, а необхідний рівень надійності досягається шляхом нормування значень навантажень та міцності матеріалів, а також введенням диференційованих (ймовірнісно обґрунтованих) коефіцієнтів надійності, що враховують умови роботи конструкції та інші фактори. Такий підхід не дає змоги в явному вигляді при проектуванні оцінити показники надійності  конструктивних елементів, внаслідок чого не можливо в повній мірі врахувати їх роль в забезпеченні надійності та безпеки об’єкта в цілому, термін його експлуатації та рівень відповідальності. Застосувати диференційований підхід при вирішенні питань безпеки об’єктів будівництва дозволяє використання імовірнісних методів їх розрахунку.

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми [343, 368], а також досвід останніх аварій, пов’язаних з обваленням будівель та споруд [225] показує, що існуюча система забезпечення надійності об’єктів будівництва потребує впровадження нових методів і підходів, найбільш перспективним з яких на даний час є керування ризиками. Таким чином удосконалення діючих нормативно-правових документів, що встановлюють вимоги до конструкцій будівель та споруд, а також експертизи та контролю технічного стану з урахуванням можливих економічних та соціальних наслідків при їх відмові є невирішеними проблемами.

В 2009 році в Україні на зміну застарілого ГОСТ 27751 «Надежность строительных конструкций и оснований» був введений в дію новий нормативний документ ДБН В.1.2-14-2009 [474], положення якого гармонізовані з вимогами міжнародних нормативів таких, як Євростандарт ENV 2001-1 «Основні принципи будівельного проектування» та стандарт ІСО 2394 «Основні принципи забезпечення надійності».

Поряд із застосуванням методу розрахункових граничних станів (часткових коефіцієнтів надійності) норматив [474] передбачає можливість виконання імовірнісного розрахунку надійності будівельних конструкцій, що дозволяє запроектувати конструкцію з відповідним (проектними) показниками безвідмовності, значення яких встановлюються залежно від класу наслідків об’єкта, категорії відповідальності конструкції та типу розрахункової ситуації.

На відміну від ГОСТ 27751 в [474] враховуються умови, в яких реалізується граничний стан. Для цього встановлюються характерні ситуації, які називаються розрахунковими і визначаються: розрахунковою схемою конструкції; переліком граничних станів, які слід розглядати; видами впливів, які можуть реалізуватись в даній розрахунковій ситуації; значенням допустимої імовірності відмови.  Отже, при встановленні допустимої імовірності відмови (яка в чинних нормах СНиП фігурує в неявному вигляді – як забезпеченість розрахункового опору конструкції) слід враховувати, що в різних розрахункових ситуаціях для різних конструктивних елементів ті ж самі граничні стани можуть мати різні наслідки, соціальні втрати та економічні збитки.

В [474] розглядається три типи розрахункових ситуацій (комплекс умов, який враховується при розрахунку і визначає розрахункові вимоги до конструкцій):

− стала, для яких характерна тривалість реалізації Tsit того ж порядку, що й встановлений термін експлуатації будівельного об’єкта Tef (наприклад, період експлуатації між двома капітальними ремонтами або змінами технологічного процесу);

− перехідні, для яких характерна тривалість реалізації Tsit мала порівняно із встановленим терміном експлуатації будівельного об’єкта Tef (наприклад, період зведення об’єкта, капітального ремонту, реконструкції);

− аварійні, для яких характерна невелика ймовірність появи Рsit  і, як правило, невелика тривалість реалізації Tsit<<Tef, але які є досить важливими з точки зору наслідків можливих відмов (наприклад, ситуації, які виникають під час вибухів, пожеж, аварій обладнання, а також безпосередньо після відмови будь-якого елемента конструкції).

Роль окремих елементів в забезпеченні надійності і безпеки об’єкта в цілому здійснюється за допомогою поділу конструкцій на три відповідні категорії, що базуються на аналізі можливих наслідків при їх відмові:

- А − конструкції та елементи, відмова яких може призвести до повної непридатності експлуатації будівлі в цілому або значної її частини;

- Б – конструкції та елементи, відмова яких призведе до ускладнення нормальної експлуатації будівлі;

- В – конструкції, відмови яких не призводять до порушення функціонування інших конструкцій або елементів.

Ступінь наслідків при відмові об’єкта, пов’язаних із припиненням експлуатації або із втратою його цілісності, визначає клас відповідальності будівлі чи споруди, згідно якого призначається відповідний коефіцієнт надійності за відповідальністю (коефіцієнт відповідальності γn), що використовується при визначенні розра-хункового значення навантаження. Під соціальними втратами розуміється небезпека для здоров’я та життя людей, втрата пам’яток історії та культури, різке погіршення екологічної обстановки тощо. Можливі економічні збитки характеризуються витратами, пов’язаними як з необхідністю відновлення об’єкта при його відмові, так і з побічними збитками, пов’язаними з зупинкою виробництва, прогаяною вигодою і т. і.

Аналіз норм [474] свідчить, що при виконанні імовірнісного розрахунку межу області граничних станів можна представити у вигляді поверхонь наведених на рис. 4.4, згідно яких значення нормативної характеристики безпеки βех (нормативної дальності відмови) залежить від класу відповідальності будівлі чи споруди (СС1- незначні наслідки, СС2 – середні наслідки, СС3 – значні наслідки), категорії відповідальності конструкції (А, Б, В), типу розрахункової ситуації (стала, перехідна, аварійна) та групи граничних станів (перша, друга), для забезпечення вимог якої виконується розрахунок.

а                                                б

Рис.  4.4. Нормативні значення характеристики безпеки:

а – при розрахунках за першою групою граничних станів; 
б – при розрахунках за другою групою граничних станів; 
1 – стала розрахункова ситуація; 2 – перехідна розрахункова 
ситуація;  3 – аварійна розрахункова ситуація

Виконані дослідження [545, 693] свідчать, що для однотипних залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій, при зміні їх відсотку армування та співвідношення фізико-механічних характеристик складових комплексного перерізу забезпеченість розрахункового опору таких елементів може змінюватись досить в значних межах.

На рис. 4.5 наведені графіки зміни показників проектної надійності центрально стиснутих трубобетонних та аналогічних бетонних, залізобетонних та сталевих елементів [545,693], детерміністичний розрахунок яких виконувався згідно чинних норм.

Внаслідок відсутності вітчизняних нормативних документів, що вирішують питання проектування сталезалізобетонних конструкцій, детерміністичний розрахунок трубобетонних елементів здійснювався згідно положень європейських норм Eurocode 4. При визначенні показників надійності, виражених через характеристику безпеки, розглядався випадок ідеально запроектованої конструкції (без запасів міцності) при дії однопараметричного навантаження.

Рис. 4.5. Зміна характеристики безпеки коротких центрально стиснутих елементів, виконаних із різних конструктивних матеріалів, 
залежно від їх фізико-механічних та геометричних параметрів

Прийнята методика оцінювання показників проектної надійності розглядуваних елементів наведена в  [545].

Як видно з рис. 4.5, зміна відсотку армування (μ) стиснутих залізобетонних елементів в межах допустимих значень (0,05-4 %) призводить до різкої зміни їх показників проектної надійності, при цьому підвищення μ призводить до відповідного збільшення характеристики безпеки β.

Трубобетонні елементи з найбільш розповсюдженими в будівництві параметрами армування (визначеними з конструктивних міркувань) характеризуються більшою рівнонадійністю, що пов’язане зі «потраплянням» таких елементів в область екстремальних показників надійності [545].

На основі сумісного аналізу поверхонь нормативних областей граничних станів (див. рис. 4.4) та графіків зміни показників проектної надійності (рис. 4.5) можна зробити висновок про доцільність застосування тих чи інших типів перерізів конструктивних елементів при проектуванні несучих будівельних конструкцій будівель чи споруд, що відносяться до різних класів відповідальності (наслідків).

Наприклад, при проектуванні несучих конструкцій та елементів будівель класу наслідків СС3 (значні наслідки при відмові), слід забезпечити більші показники безвідмовності ( 4,45 < βех< 4,76 при розрахунках за першою групою граничних станів в усталеній розрахунковій ситуації). Таким проектним значенням характеристики безпеки відповідають трубобетонні та залізобетонні елементи практично з будь-якими параметрами перерізу. На відміну від комплексних конструкцій, в яких відбувається резервування паралельно з’єднаних елементів (бетону та сталі) внаслідок чого їм притаманні більші значення ймовірності безвідмовної роботи, ідеально запроектовані (без запасів міцності) бетонні та сталеві елементи не відповідають вимогам норм [474] щодо їх надійності.

Отже, при проектуванні основних несучих конструкцій категорії А відповідальних споруд для забезпечення належного рівня їх надійності можна рекомендувати застосування комплексних сталезалізобетонних конструкцій (для трубобетонних елементів з коефіцієнтом армування більшим в межах від 4 до 9 %). Ці рекомендації стосуються також і забезпечення надійності при розрахунках конструкцій відповідальних споруд в аварійних розрахункових ситуаціях, до яких можна віднести розрахунок на дію особливих впливів, таких як сейсмічні навантаження для будівель, що проектуються в сейсмічних районах. Такий підхід дає змогу  мінімізувати (без створення надлишкових запасів міцності) витрати  на будівництво при одночасному забезпеченні нормативних вимог щодо проектної надійності будівельних конструкцій [343, 368].

Наведений аналіз свідчить, що положення норм [474] можуть бути використані як методологічна основа для подальшого удосконалення та розроблення вимог щодо забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівельних об’єктів з урахуванням рівня можливих соціальних та економічних збитків при їх відмові. При цьому, слід зауважити, що прийнята в [474] методика визначення області граничних станів будівельних конструкцій шляхом нормування їх показників надійності потребує удосконалення при оцінці та розмежуванні технічних станів експлуатованих будівельних конструкцій. Такі елементи характеризуються наявністю дефектів та пошкоджень й значною мінливістю геометричних та фізико-механічних властивостей, що значним чином впливає на фактичні значення їх характеристики безпеки. Отже, при виконанні експертизи (оцінюванні технічного стану) будівельних конструкцій слід також враховувати фактор невизначеності експертної оцінки, що залежить від глибини, рівня та обсягу обстеження. Тому встановленні в ДБН В.1.2-14-2009 [474] нормативні показники βіех характеристики безпеки повинні бути додатково обґрунтовані при застосуванні їх у якості критерію технічного стану.

5. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ АВАРІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

_________________________________________________________

5.1. Зниження ризиків і пом’якшення наслідків

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру

Науково-технічний прогрес характеризується зростанням кількості аварій, катастроф та посиленням їх руйнівного ефекту. Техногенні катастрофи мають таку періодичність або ймовірність: глобальні – 0,02–0,03 за рік; національні – 0,05–0,1 за рік; місцеві 1–20 за рік; об’єктові – 10–500 за рік.

На останнє десятиліття припадає майже половина загиблих і 40 % постраждалих у катастрофах під час стихійних лих XX століття [19, 208, 411]. Вихід із такого становища один – зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС, що вирішується на основі нової ідеології протидії катастрофам і розробленої на її базі державної стратегії управління ризиками.

Механізмом практичної реалізації концептуальних положень цієї стратегії є «Державна програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру на 2000–2005 роки». В основу цієї програми покладено ряд концепцій, основоположними з яких є концепції прийнятного та виправданого ризику, стійкого розвитку суспільства.

Концепцію прийнятного ризику використовують для раціонального планування заходів із забезпечення безпеки людей з урахуванням соціальних та економічних факторів. На її основі забезпечують техногенну безпеку. Прийнятний ризик – це ризик, який суспільство може забезпечити в певний період часу. Рівень прийнятного ризику встановлюється в державі законодавством.

За концепцією виправданого ризику прийнятний той ризик, котрий виправданий суспільством. При цьому представники суспільства, безпека яких на певному етапі розвитку науки і техніки не може бути забезпечена на прийнятому рівні (тих, хто реалізує нові технології з великим ризиком в інтересах суспільства), отримують соціально-економічні компенсації від суспільства.

Зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС є стратегічним завданням держави у забезпеченні національної безпеки. У розв’язанні цього завдання важливе місце належить правовому забезпеченню. Регулювання законом господарської та іншої діяльності людей з метою зниження ризику НС можна здійснювати на трьох рівнях:

- по-перше, повна заборона соціально-економічної діяльності (проживання людей, будівництво, функціонування об’єктів, технологій та ін.) у тих випадках, коли рівень ризику неприпустимо великий. Наприклад у разі надзвичайно високого ризику природних лих забороняти розселення людей безпосередньо в зонах затоплення тощо;

- по-друге, постійне обмеження деяких видів господарської діяльності та/або використання (застосування) спеціальних способів діяльності у районах, де рівень ризику прийнятний за деяких умов. Це означає, що слід застосовувати спеціальні організаційні, технічні та інші заходи щодо захисту людей і об’єктів господарювання. Наприклад, використання спеціальних захисних споруд і особливых конструкцій на радіаційно-, вибухо- і пожежонебезпечних об’єктах, будівництво дамб і обвалування в районах можливих затоплень, укріплення схилів у районах з підвищеним ризиком зсувів тощо;

- по-третє, тимчасове обмеження проживання і господарської діяльності (тимчасова евакуація) на визначених територіях, рівень ризику для яких підвищений у зв’язку з порушенням умов безпеки у процесі вказаної діяльності. Наприклад, провали та осідання грунту, руйнування будівель через незадовільну якість будівництва водопровідних мереж міста.

Для розв’язання проблеми зниження ризику НС важливим є прогнозування і попередження аварій, катастроф, різних нестабільностей у природній і техногенній сферах.

Для своєчасного прогнозування і виявлення небезпечного природного явища на стадії його зародження потрібна добре налагоджена загальнодержавна система моніторінгу за передвісниками стихійного лиха, катастрофи.

Методи прогнозування наслідків НС за часом проведення можна поділити на дві групи:

– що ґрунтуються на апріорних оцінках (припущеннях), отриманих за допомогою теоретичних моделей та аналогій;

– основані на апостеріорних оцінках (оцінках наслідків НС, що вже трапилися).

Головна мета другого этапу програми – реалізація інвестиційних проектів, спрямованих на зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС природного і техногенного характеру. Основні напрями вкладання фінансових ресурсів на сучасному етапі такі:

– удосконалення системи моніторінгу та прогнозування катастроф і стихійних лих;

– розроблення і впровадження функціонального комплексу інформаційного забезпечення процесів управління в НС;

– модернізація автоматизованої системи централізованого оповіщення населення;

– реалізація заходів щодо першочергового життєзабезпечення населення в НС;

– забезпеченння населення засобами індивідуального захисту і медикаментами;

– упровадження мобільних комплексів оцінювання стійкості і сейсмостійкості будівель і споруд;

– удосконалення системи підготовки професійних рятувальників, штатних працівників державних установ у складі спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань ЦЗ, НС та безпеки життєдіяльності об’єктів.

У концепції стійкого розвитку країни передбачено враховувати наслідки реалізації рішень, які приймають в економічній, соціальній, екологічній сферах, і передбачати найповніше оцінювання витрат, вигоди і ризиків за таких критеріїв:

– ніяка господарська діяльність не може бути виправдана, якщо вигода не може покрити збитків, викликаних нею;

– збитки навколишньому середовищу мають бути на найнижчому рівні, якого можна розумно досягти з урахуванням економічних і соціальних факторів.

5.2. Основні види ризиків у підземному будівництві

В процесі будівництва і експлуатації підземної споруди виникають різні аварійні ситуації, пов’язані з помилками в рішеннях дослідників, проектувальників, будівельників та експлуатаційного персоналу. Прийняття того чи іншого рішення залежить від безлічі об’єктивних і суб’єктивних умов та факторів. Врахувати всі умови і чинники, а потім активно на них впливати, не завжди можливо. Відповідно і прийняте рішення може мати різний результат, як правильний, так і помилковий. У будь-якому випадку, з’являється невизначеність у прогнозуванні результату ситуації, тобто є лише певна ймовірність досягнення результату, або ризик.

Ризиком прийнято називати ймовірність досягнення бажаного або небажаного результату від прийнятого рішення. Як відомо з теорії ймовірностей, ймовірність р може набувати значення від 0 до 1. При р = 1 є повна впевненість у досягненні запланованого результату, при р = 0 можна бути впевненим у тому, що запланований результат досягнутий не буде. В обох випадках для прогнозування ризику необхідна повна і достовірна інформація про об’єкт. Будь-яке проміжне значення р свідчить про недостатність і (або) недостовірності інформації для вироблення правильного рішення. Усі ризики, що виникають при проектуванні, будівництві і експлуатації підземної споруди, можна умовно класифікувати:

- за природою виникнення: зовнішні, зумовлені інженерно-геологічними та гідрогеологічними умовами, збоями в постачаннях будівельних матеріалів і обладнання або поставками неякісних матеріалів, проблемами фінансування тощо, і внутрішні – неякісно проведені інженерні вишукування, порушення технологій виробництва робіт, вихід з ладу прохідницького обладнання, порушення будівельних норм і правил техніки безпеки і т.д.;

- за належністю: помилки дослідників, проектувальників, будівельників, експлуатаційного персоналу, постачальників будівельних матеріалів і устаткування, замовника, інвестора та ін;

- за часом виникнення та проявлення: помилка, що виникла при інженерно-геологічних вишукуваннях або при проектуванні, може виявитися лише при будівництві або, що ще гірше, при експлуатації споруди. Прикладом подібних помилок може служити Лужнецький метроміст в Москві, а також широко відомі аварії, пов’язані з проривами пливунів в тунелі метрополітенів Москви і Санкт-Петербурга;

- за тривалістю проявлення негативних наслідків: тривалі і короткочасні;

- за інтенсивністю проявлення і збитку: великі та місцеві;

- за ступенем впливу на результат: незначні – не роблять впливу на саму споруду; значні – призводять до зміни конфігурації або траси підземної споруди, збільшення строків будівництва, тривалого виходу з ладу обладнання для риття тунелів, що призводять до травм та загибелі людей і великим матеріальним наслідкам; катастрофічні, результатом яких є припинення будівництва або неможливість експлуатації підземного об’єкта;

- за реальністю проявлення – прогнозовані і фактичні. Неминучість виникнення ризиків у процесі будівництва та експлуатації підземної споруди вимагає розробки та застосування методів прогнозування ризикових ситуацій та реагування на них для виключення або мінімізації наслідків.

Для якісного аналізу причин і наслідків можливих ризиків застосовують різні математичні методи, зокрема:

- аналітичний, що базується на жорстко послідовних нормах розрахунку по заданих формулах і нормативах;

- алгоритмічний – використовує систему логічних побудов, що дозволяють більш повно врахувати наявні умови та обмеження;

- статистичний – вимагає наявності статистичних даних про аварійні ситуації на об’єктах-аналогах. Цей метод менше застосовуеться при будівництві унікальних споруд;

- імітаційне моделювання – дозволяє найбільш адекватно описувати всі процеси, що відбуваються при будівництві та експлуатації підземної споруди і відстежувати наслідки імітуємих і фактичних збоїв. Найбільш складним завданням є кількісна оцінка наслідків прояву кожного виду ризику та їх сукупності, пов’язана з існуванням безлічі варіантів рішень і, як наслідок, невизначеністю ризикових ситуацій. Для виявлення ймовірності виникнення кожного виду ризику необхідно скласти класифікацію всіх виникаючих ризиків, провести розрахунок базових значень ризиків і виділити з них основні. У першу чергу на виникнення різних ризикових ситуацій при будівництві та експлуатації підземних споруд впливають фактори, представлені на рис. 5.1.

5.3. Оцінювання ризику на потенційно небезпечних об’єктах

в умовах невизначеності

Питання оцінки ризику виникнення аварій на виробничих об’єктах на сьогодні є досить актуальним. У країні вводяться в дію нормативні акти, гармонізовані з європейськими. Не врахування техногенного ризику може привести до негативних наслідків – від значного дефіциту держбюджету до значних матеріальних втрат, забруднення довкілля, травмування і навіть загибелі людей [171].

Рис. 5.1. Класифікація факторів виробничого ризику

Проблемам управління ризиками надзвичайних ситуацій різного походження присвячені наукові роботи В.А. Акімова, Ю.Л. Воробйова, Б.М. Данилишина, А.Б. Качинського. Методичний апарат дослідження техногенних ризиків розглядається в працях В. А. Акімова, Б. М. Данилишина, М. М. Биченок, А. І. Гражданкіна, 
М. В. Лісанова.

Проведений аналіз літературних джерел показав, що незважаючи на чисельність досліджень, розробок з питань оцінювання ризику недостатньо уваги приділяється з’ясуванню структури техногенного ризику, його складових, відсутня одностайність у визначенні рівня прийнятого ризику для потенційно – небезпечних об’єктів.

Зростаючі потреби суспільства обумовлюють появу ризику в ланцюзі “видобуток – перевезення – виробництво – використання – знищення відходів”. Не можливо гарантувати забезпечення абсолютної безпеки (нульового ризику) в технічних системах, що не позбавлені енергії радіаційних та хімічних речовин, так як фізико-хімічні перетворення «критичних речовин» створюють на об’єкті чи окремій території загрозу для життя та здоров’я людей, приводить до руйнування будівель, споруд, устаткування, порушення виробничого процесу та/чи завдають шкоди навколишньому природному середовищу [411], тобто визначають небезпечну подію техногенного походження. Збалансованим вирішенням соціально-економічних питань, збереження природно-ресурсного потенціалу держави забезпечується через рівень прийнятого ризику (ненульового ризику) техногенної небезпеки. Для об’єкта ризик виражає «кількісну міру небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них» [316]. Оцінювання збитку визначається через кількісну величину ризику, тому ризик утворюється добутком ймовірності появи небезпеки (події, процесу, інциденту) Р на очікуваний збиток W: R = PW

Поняття ризику об’єднує два головні поняття «ймовірність небезпеки» та «ймовірність збитку» з певним врахуванням невизначеності для виникнення небезпеки та збитку, так як джерелом невизначеності при кількісному аналізу ризику слугує:

- вибір невідповідності моделі для опису фізичного процесу;

- неадекватна фізична база для моделі;

- неповний аналіз подій з використанням дерева подій та дерева відмов та інші параметри.

Визначення величини ризику при аваріях на об’єктах ПНО та розробка рекомендацій по зниженню ризику відіграють велику роль в методології аналізу ризику, пов’язаного з техногенними аваріями. Арсенал методології аналізу аварійного ризику складає множину різних підходів, методів, прийомів. Методологія аварійного ризику розбивається на дві частини:

- прогноз оцінки ризику (ПОР);

- управління аварійним ризиком (УАР).

Мета ПОР: спрогнозувати величину сукупного аварійного ризику виникнення збитку від кожної аварії, її інтенсивності, порівняти з допустимим критичним значенням. Мета УАР: розроблення рекомендації по зниженню можливого збитку та пом’якшенню інтенсивності прогнозних аварій для досягнення прийнятого рівня аварійного ризику при мінімальних економічних витратах.

Аналіз аварійного ризику неможливо провести без визначення типу (виду) аварійного ризику та його міри (величини). Техногенні ризики відповідно характеризуються ймовірністю виникнення таких аварій та збитків від них, як:

- аварії з викидом радіоактивних речовин;

- аварії з викидом небезпечних хімічних речовин;

- аварії з викидом біологічно небезпечних речовин;

- аварії з розливом пально-мастильних матеріалів;

- пожежі, вибухи в шахтах;

- авіаційні катастрофи;

- аварії на залізниці та метрополітені;

- прориви гребель, затоплення;

- аварії в електроенергетичних системах;

- наявність у навколишньому середовищі шкідливих речовин понад гранично допустиму концентрацію;

- аварії в системах життєзабезпечення та інші.

У даному переліку аварій вимірюється величина ризику його рівень. При техногенних аваріях людина, технічна система, екосистема є приймачем (реципієнтом) ризику. Відповідно хвороба, травма, інвалідність, смерть, аварія, катастрофа, стихійні лиха, збільшення затрат на безпеку, втрата об’єктом економіки пожежо-, вибухостійкості відносять до уражень реципієнта ризику. Ураження реципієнта ризику є не що інше, як нанесення потенціального збитку з певною ймовірністю. Співвідношення реципієнтів ризику до ураження дозволяє класифікувати ризик на ПНО по характеру нанесеного збитку на:індивідуальний, техногенний, екологічний, соціальний, економічний.

Кожен вид ризику обумовлюють характерні джерела та чинники ризику. Тобто, аварійний ризик для однієї людини протягом певного періоду життя в певному регіоні від можливих джерел небезпеки називають індивідуальним, а ризик для групи людей – соціальним. Мірою ризику тут виступає кількість травмованих, загиблих людей, отримана інвалідність чи набуте захворювання. Крім аварій джерелом небезпеки для людини виступають нещасні випадки на виробництві не пов’язані з аварійним впливом токсичних та горючих речовин, а також потенційні втрати людей при виконанні ними транспортних операцій. Другою складовою техногенного ризику є економічний ризик при якому об’єктом ризику стають матеріальні ресурси. Для підприємств небажаними подіями спостерігаються витрати на безпеку, відшкодування збитків від недостатньої системи захисту, компенсаційні виплати третім особам, збільшення страхових премій, тощо.

Економічний ризик визначається співвідношенням користі та шкоди, отриманими суспільством від даного виду діяльності. Методика обчислення загального ризику на потенційно – небезпечному об’єкті складається з потенціальних витрат по видам небезпек нанесених реципієнту на етапах експлуатації об’єкта. Техногенний ризик повинен об’єднувати в собі: складові соціального, матеріального та екологічного ризику. В словнику Юлдаше-
ва Р. Т. техногенний ризик визначено, як ризик виникнення «можливих негативних наслідків небезпечних техногенних явищ, а також погіршення довкілля із-за промислових викидів в процесі господарської діяльності» [389]. До небезпечних явищ на потенційно – небезпечних об’єктах відносять вибухи, пожежі, викидання/проливання небезпечних речовин.

При витрачанні ресурсів на забезпечення безпеки ПНО важливим поняттям є економічна ефективність. Економічні можливості підвищення безпеки технічних систем не безмежні. Так, при збільшенні витрат на модернізацію обладнання технічний ризик знижується, проте зростає соціальний: скорочення витрат на придбання спецодягу, медичне обслуговування.

В міжнародній практиці варіанти управління ризиком за умови дотримання співвідношення «вигоди-вартості» втілюють через наступні методи [258]:

- метод чистої поточної вартості (ЧПВ) (net present value (NPV));

- співвідношення вигода-вартість;

- внутрішня норма прибутковості (ВНП) (internal rate of return (IRR));

- період окупності.

Реалізація кожного варіанта передбачає більше вигоди, ніж витрат.

Сучасний світ відкинув концепцію «абсолютної безпеки» та втілює концепцію «прийнятого ризику» потенційної небезпеки промислових підприємств. Для України визначено базові показники ризику: незначний ризик, прийнятий ризик, гранично-допустимий та недопустимий ризик. При цьому, прийнятим ризиком, вважається «ризик, який забезпечується повною відповідністю умов і безпеки праці вимогам нормативно – правових актів з охорони праці, але допускає наявність тяжких і шкідливих умов праці, робота в яких винагороджується пільгами та компенсаціями згідно з чинним законодавством» [53].

Для ОПН «прийнятий ризик для об’єктів нагляду» визначається з урахуванням:

- чинних нормативних актів;

- економічних та соціальних умов регіону;

- угод між власниками ОПН та страховими компаніями;

- досвіду інших областей.

Сумарний ризик аварій на ОПН рекомендовано розглядати абсолютно прийнятим для таких значень: –  територіального ризику R < 10-7; – індивідуального ризику R < 10-8;- соціального ризику R < 10-7. Величина 1x10-7    означає смерть 1 особи з десяти мільйонів осіб.

При розробці проблем техногенного ризику значна увага приділяється системному підходу до вивчення всіляких чинників, що впливають на порівняння ризику. Оцінка ризику охоплює аналіз частоти, аналіз наслідків та їх поєднання. Визначено 4 методологічні підходи до оцінки ризику на ПНО:

- інженерний (здійснюється через обробку статистичних даних аварій, базується на ймовірному аналізі безпеки );

II. модельний (через побудову моделей дії уражувальних чинників на реципієнт ризику);

III. експертний (через опитування експертів);

IV. соціологічний (дослідження відношення населення до різних видів ризику).

Існуючі підходи повинні супроводжуватися концепцією, методами та методиками аналізу та оцінювання ризику. В роботі [208] подано методологічний апарат оцінки ризику. Проаналізуємо наявність складових цього методичного апарату. МНС України в 2005 році розроблена Концепція управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що містить науково обґрунтовану систему поглядів, підходів та рекомендацій щодо переходу держави на систему аналізу й управління ризиками як основу регулювання безпеки населення і територій [180]. Концепція управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру носить технічний характер, що проявляється:

- стохастичним процесом реалізації небезпеки на ПНО;

- стохастичним процесом ураження реципієнта, усереднених за масштабом, групами населення та часом.

Дійсно, виникнення промислових аварій характеризується значною кількістю випадкових локальних подій різної частоти, їх комбінацією. Перелік подій наступний:

- відмови устаткування;

- людські помилки при проектуванні та експлуатації обладнання, технічних систем;

- руйнування споруд, розгерметизування закритих ємностей;

- викид/витік, розлиття речовини;

- випаровування, вибух, займання речовини;

- інтоксикація.

При застосуванні технократичної концепції статистичні дані усереднюються за масштабом, групами населення, часом. Для виявлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями використовують наступні методи оцінювання ризику ПНО: феноменологічний, детерміністичний, ймовірний. Дамо характеристику кожному з методів.

Феноменологічний метод базується на визначенні можливості або неможливості аварійного процесу, пов’язаного з реалізацією фізичних процесів, законів природи на об’єкті. Для аналізу беруться до уваги штатні умови функціонування технічних систем об’єкта.

Аварійний режим до уваги не береться. Проте функціонування технічних систем завжди пов’язане з інцидентами (відмовами, аваріями, катастрофами). Частина інцидентів враховується при проектуванні, тому виникають проектні аварії, і ті що не передбачаються проектом – поза проектні [411]. Для великих розгалужених аварійних процесів метод є незастосовним завдяки обов’язковому врахуванню великої кількості проектних аварій.

Детерміністичний метод передбачає наявність достатніх знань щодо послідовності розвитку інциденту, стартуючи від вихідної події через послідовність передбачуваних стадій відмов, деформацій, руйнувань до сталого кінцевого стану системи. Хід аварійного процесу вивчається і передбачається за допомогою математичного та фізичного моделювання. Позитив методу полягає в тому, що дозволяє виявити причини інцидентів, розробити інженерні методи захисту, знизити ймовірність прояву інциденту за рахунок вибору матеріалу. Недоліком методу є складність методу, висока вартість та ймовірність пропуску події в ланцюзі події.

Імовірнісний метод ґрунтується на аналізі випадкових, стохастичних подій. За методом проводяться розрахунки ймовірності сценарію інциденту, аналізується розгалуження ланцюгів, їх перетин. Перелік методик наступний: дерево подій (СП – аналіз), дерево відмов, метод Монте-Карло (статистичне моделювання), метод експертних оцінок.

На сьогодні відповідно до Методики визначення ризиків і їх прийнятих рівнів для декларування безпеки ОПН, затвердженої наказом Мінпраці від 14.12.2002 року № 637 ризик на ОПН прописується ймовірним методом “дерева відмов” та “дерева подій”. Відсутня наявна повна інформація про частоту первинних відмов, взаємних впливів відмов елементів для реальних виробничих об’єктів – нафтогазової галузі, об’єктів металургійної та коксохімічної промисловості [3]. Метод “дерева відмов” базується на використанні складної суб’єктивної логіки. Ступінь адекватності методу в реаліїї прямопропорційний досвіду, інтуїції та кваліфікації дослідника.

Через вказані недоліки метод оцінки ймовірності аварій не знаходить широкого практичного застосування при аналізі ризику експлуатації потенційно-небезпечних об’єктів. Як альтернатива заміни методу «дерева відмов» рекомендується для визначення частоти небажаних подій використовувати імітаційне моделювання виникнення аварій та їх розвитку в людино-машинній системі [259]. Практичною реалізацією такого підходу може стати використання експертної системи оцінки ризику потенційно небезпечних об’єктів. Залучення знань, інтуїції та досвіду висококваліфікованих фахівців-експертів з наступною обробкою отриманих експертних оцінок на основі сучасних методів прикладної математики, зокрема за допомогою статистики об’єктів нечислової природи, дозволить отримати максимальний результат при відсутності статистики аварій, тобто в умовах цілковитої невизначеності.

Ймовірно-статистичний метод є основним методом для майбутніх інфраструктур з оцінки ризику в галузях господарського комплексу держави. Будучи найбільш універсальним методом оцінки безпеки [71], кількісний аналіз ризику на сьогодні використовується в ядерній та в хімічній галузі США, Європи. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розробило рекомендації щодо визначення безпеки АЕС на основі ймовірних моделей.

До вітчизняних методик аналізу ризику та його оцінювання відносять:

- «Методику прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті»;

- «Методику визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки»;

- «Методику оцінки збитків від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру»;

- «Методику оцінки ризику техногенної та природної небезпеки в регіональному вимірі»;

- «Методика оцінки безпеки складного об’єкта в умовах невизначеності».

Етапи управління техногенною безпекою базуються на методології управління техногенним ризиком: 1 етап: збір / аналіз інформації про техногенну небезпеку; 2 етап: аналіз / оцінка ризику; 
3 етап: контроль ризику.

Перший етап пов’язаний з характеристикою ризику. На початковому етапі проводиться порівняння ризику між галузями для встановлення прийнятого рівня ризику та для встановлення рішення про пріоритетність фінансування. Таким показником є оцінка індивідуального, соціального ризику, що характеризується кількістю загиблих в регіоні, скороченням тривалості життя, щорічною фатальністю віднесеної до однієї особи. На сьогодні в Україні збір інформації про можливі техногенні джерела здійснюється за величиною порогових мас небезпечних речовин. Ранжирування техногенної небезпеки повинно ґрунтуватися на основі результатів рівня ризику через ймовірності відмов, наслідки відмов. На сьогодні потенційно небезпечний об’єкт ідентифікацією вказує на наявність складу небезпечних речовин на об’єкті, рівень ризику при розрахунку береться загальнодержавним без врахування об’єму виробництва, розміру об’єкта та його території. Розглянемо (за табл. 5.1), яким чином відбувається збір та аналіз інформації про джерела техногенної небезпеки на 1 етапі управління ризиком.

Таблиця 5.1

Збір / аналіз інформації про джерела техногенної небезпеки

| 1 етап сучасний |
| --- |
| Збір інформації про техногенну небезпеку | Аналіз інформації про техногенну небезпеку |
| Через: Державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки; Державний реєстр джерел радіоактивних відходів; Реєстр аварійно небезпечних виробничих будівель і споруд; Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів; Реєстр об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. Збір інформації про величину порогових мас небезпечних речовин за якою суб’єкт господарської діяльності ідентифікує об’єкт підвищеної небезпеки відповідно до класу підвищеної небезпеки Результат збору інформації: повідомлення про результати ідентифікації: територіальним органам Держнагляд-охоронпраці, Державній інспекції ЦЗ та техногенної безпеки, Держекоінспекції, Державній санітарно-епідеміологічній службі, Держпожежбезпеці, Держархбудінспекції Місцевій держадміністрації або виконавчому органу місцевої влади | Регламентується наказом МНС України «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» [314] для об’єктів господарської діяльності, розташованих на території України і перебувають у колективній, державній або приватній формі власності юридичних та фізичних осіб; Результат ідентифікації: державне ре єстрування об’єкта підвищеної небезпеки, видача паспорта потенційно небезпечного об’єкта |

В постановах КМУ вказуються види господарської діяльності за наявністю яких підприємство має бути віднесеним до ПНО [313,315,317,318]:

- роботи підвищеної небезпеки, об’єкти, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, затверджені Постановою КМУ від 15.10.2003 № 1631;

- видом діяльності та об’єкти, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затверджені Постановою КМУ від 27.07.1995 № 554;

- особливо небезпечні підприємства, припинення діяльності яких потребує вжиття спеціальних заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров’ю громадян, майну, спорудам, затвердженим Постановою КМУ від 6.05.2000 № 765;

- підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженим Постановою КМУ від 29.08.2000 
№ 1346.

Універсальною базою для збору інформації про потенційно небезпечні об’єкти є Державний реєстр ПНО, що містить інформаційний пошук внутрішніх та зовнішніх чинників небезпеки за 40 параметрами. В 2007 році реєстр налічував 14000 об’єктів, на початок 2009 – відповідно 17000 об’єктів [234], до числа яких входять промислові підприємства, шахти, кар’єри, магістральні газо-, нафто- і продуктопроводи, гідротехнічні споруди, вузлові залізничні станції, мости, тунелі, накопичувачі та полігони промислових відходів, місця збереження небезпечних речовин тощо. Табл. 5.2. демонструє реєстрацію ПНО, відповідно регіонально ранжировану на період 2006 року.

Таблиця 5.2

Реєстрація ПНО на період 2006 року

| Реєстровані ПНО (%) | Регіони |
| --- | --- |
| 100 % | м. Севастополь, Харківська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Кіровоградська обл. |
| 60–90 % | АР Крим, Івано-Франківська, Волинська, Тернопільська, Чернігівська обл. |
| 50 % | м. Київ, Київська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська, Донецька, Запорізька, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Луганська обл. |
| 15–20 % | Львівська, Одеська, Чернівецька обл. |
| 10,5 % | Херсонська обл. |

Низька паспортизація зумовлена рядом суб’єктивних та об’єктивних причин:

- зміною форм власності ПНО;

- наявністю великої кількості бракованих паспортів на ПНО;

- недосконалістю методики визначення оцінки рівня ризику.

Другий етап характеризується визначенням рівня прийнятого ризику. Ризик зіставляють з соціально-економічними чинниками:

- аналізом вигода – витрати;

- можливістю врегулювання впливу на здоров’я людини та середовище.

Витрати на управління ризиком повинні бути не більшими за витрати на ліквідацію наслідків.

Результати 2 етапу оцінки/аналізу ризику повинні використовуватися для: декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; страхуванні; економічному аналізі безпеки за критеріями «вартість – безпека – корисність/вигода»; експертизі техногенної безпеки; узгодженні паспортів безпеки тощо.

Наявність державного інструментарію для кількісного оцінювання рівня техногенної безпеки забезпечується через нормування техногенного ризику, вибором прийнятого ризику. Критерії прийнятого ризику потрібні для порівняння рівня (ризику), це по-перше. По-друге, критерій ризику є еталоном порівняння різних варіантів забезпечення безпеки територіально, по галузево. В Україні відсутні нормативні документи, що встановлюють критерії прийнятого ризику на ПНО: при різних видах небезпек. Прийнятий ризик в «Методиці визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для декларування безпеки…» трактується як «ризик, який не перевищує на території об’єкта підвищеної небезпеки і за його межами гранично допустимого рівня». Відповідно до п.20 цього документу визначення прийнятого ризику відбувається з урахуванням: чинних нормативних актів; економічних оцінок; досвіду інших регіонів; угод між суб’єктом господарської діяльності, що є власником об’єкта підвищеної небезпеки, та зацікавленими сторонами. Тобто критерії прийнятого ризику на ПНО рекомендується визначати як за якісними так і за кількісними критеріями.

Якісні критерії відтворюють конкретні вимоги безпеки (наприклад, вражаючі фактори аварії при руйнуванні на об’єкті, які не повинні виходити за санітарно-захисну зону ПНО).

Кількісні критерії: критерії прийнятого індивідуального, соціального, територіального ризику, умови дотримання безпечних відстаней на основі оцінки наслідків аварії та ін.

Потрібно окреслити при нормуванні ризику групу кількісних показників, що виражають інтегральні характеристики складних систем з багатьма невизначеними процесами та явищами. Сюди відносять різні числові характеристики випадкових або нечітких величин: збитки від аварій та витрати на попередження аварій, травматизму.

Показник небезпеки – очікуваний збиток від аварії може використовуватися як у явному так і в опосередкованому вигляді. «Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів…” визначає припинення експлуатації технологічних процесів, “якщо індивідуальний ризик більше за 10-6 чи соціальний ризик більше 10-5 (за невідомий період часу. – Авт.)». Аналогічно розглядається в Законі України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» обов’язковість ідентифікації ОПН відповідно до завишення кількості порогової маси небезпечних речовин. Відповідно виникає питання: який показник небезпеки аварій витрат? Очікуваний збиток від аварій чи кількість небезпечних речовин, задекларованих на ПНО? Звісно вибрана законодавчо величина показника небезпеки, кількість небезпечних речовин, характеризує тільки джерело небезпеки. Величина можливого збитку має ряд переваг з вказаним попередником:

- по-перше: вказує на збиток, заподіяний третім особам;

- по-друге: одночасно характеризує джерело небезпеки та можливих реципієнтів збитку (людину, майно, природні ресурси);

- по-третє: є придатною, застосовною величиною для оптимізації, обмежень при виборі способу нормування ризику.

Для прогнозування кількісних показників ризику: індивідуального, територіального, соціального недостатнього застосування однієї логіко-ймовірної моделі, обмеженого феноменологічного методу, потрібний цілий комплекс додаткових опрацьованих моделей та методів, який буде зручним для проведення системного аналізу процесу виникнення техногенного збитку його прогнозу, охоплюватиме апостеріорну та апріорну оцінки техногенного ризику.

Третій етап контроль ризику здійснюється через певні пропорції контролю ризику, тобто через зменшення (пом’якшення) ризику: попередження/скасування ризику; передачу ризику; розподілу ризику; запобігання ризику. Стратегія зменшення ризику розглядається з економічного погляду через основні форми страхування – самострахування, взаємне страхування, страхування за допомогою страхових компаній. Третій етап завершується контролем стану виконання по зменшенню ризику, оцінюється весь комплекс робіт по перевірці оцінювання техногенного ризику – починаючи від критерію оцінювання ризику, закінчуючи сплатою тарифних премій та виплат.

При виборі критерію ризику, зокрема його прийнятності для ПНО необхідно:

- оперувати кількісними показниками (значеннями територіального, потенціального, індивідуального ризику, величиною очікуваного збитку на одиницю виробленої продукції) через впровадження в документи рекомендованого характеру (стандарти, методичні документи);

- активізувати розробку кількісних методик оцінювання небезпеки, охоплюючи стадії розвитку аварії;

- надавати пріоритетності питомим показникам техногенного ризику над інтегральними показниками;

- враховувати статистичні дані чи імітацій моделі для трьох основних кількісних показників: 1) величини збитку від впливу уражальних чинників; 2) ймовірності виникнення (частоти виникнення) уражального чинника; 3) невизначеної величини для збитку та появи техногенної аварії;

- розвивати механізми участі кваліфікованих фахівців в процедурах аналізу ризику.

Вказані причини роблять постановку проблеми актуальною, спричиняють до необхідності проведення досліджень орієнтованих на вивчення основ оцінки, керування й страхування ризиків на ПНО, а також підштовхують до пошуку шляхів вдосконалення утвореної системи керування ризиком.

5.4. Методика розрахунку фактичного ризику аварії об’єкту

Знання значення фактичного ризику аварії дозволяє віднести технічний стан несучого каркаса об’єкту до одного з трьох можливих: безпечного, аварійного і небезпечно-аварійному.

Для визначення фактичного середнього значення ризику аварії R експерти здійснюють візуально-інструментальне обстеження несучого каркаса об’єкту. За результатами обстеження експерти в кожній групі однотипних конструкцій несучиого каркасу досліджуваного об’єкту відшукують найбільш і найменш дефектні конструкції, для яких за спеціальним правилом встановлюють рівні небезпеки з вказівкою їх рангів, характеризують міру приналежності дефектної конструкції до одного з абсолютних граничних станів [19]. При призначенні рівнів небезпеки експерти використовують фактичну інформацію про технічний стан дефектних конструкцій, віртуальну інформацію про найбільш небезпечні дефекти будівельних конструкцій.

Процес верифікації містить наступні процедури:

– по значеннях р1 і р2 конкретизують закон розподілу ймовірності рівнів надійності р конструкцій в групах f (р) = 1/ (р2 – р1);

– для кожної групи N разів розігрують випадкову величину р по формулі:

р = р1 + q (р2 – р1),

де q – рівномірно розподілена в інтервалі [3,171] випадкова величина;

– N разів випробовують ризик аварії об’єкту по формулі (rф) j = = 1/ П(р) j, де П(р) j – утворення n розіграних раніше значень р, що включаються в i-те випробування ризику аварії (i = 1, 2, N; N=104);

- по статистичному ряду з N випадкових значень ризику аварії rф будують гістограму розподілу фактичного ризику аварії і по гістограмі визначають середнє значення ризику аварії R*;

- порівнюють R* з раніше знайденою величиною ризику аварії R і по відсотку відхилення цих величин приймають рішення про точність і достовірність результату розрахунку фактичного ризику аварії досліджуваного об’єкту.

Формула для розглдання випадкової величини р є наслідком вирішення певного інтеграла ∫∫∫∫[1/ (р2 – р1)]dр = q в межах від р1 до р.

Запобігання і зниження ризиків в будівництві. Важливим чинником, що підвищує якість і надійність проектованого об’єкту будівництва і безпеку знаходження в ньому людини, є державна система ліцензування будь-якої діяльності в будівельній галузі.

В принципі можливі три міри жорсткості регулювання будівельних процесів залежно від встановленого (нормативно або іншим чином) рівня ризику:

- повна заборона діяльності (мешкання людей, будівництва, функціонування об’єктів і тому подібне) в певному районі (регіоні), де рівень природнього ризику неприйнятний високий (наприклад, заборона поселення безпосередньо в зонах постійного затоплення, підвищеній лавинній небезпеці і т. д.;

- постійне обмеження і використання спеціальних прийомів ведення господарської діяльності в районах, в яких рівень природнього ризику прийнятний з рядом істотних умов (обмовок). Це означає необхідність прийняття спеціальних організаційних, технічних і інших заходів захисту населення і господарських об’єктів (наприклад, використання сейсмостійких конструкцій, зміцнення зсувних схилів, дисперсного районного планування і ін.);

- тимчасове обмеження мешкання і господарської діяльності (тимчасова евакуація або обгороджування) на певній ділянці території, рівень природньго ризику для якого в цілому прийнятний, у зв’язку з порушенням умов безпеки в процесі вказаної діяльності (наприклад, провали і просідання грунту і руйнування будівель через погану якості водопровідних і каналізаційних мереж і т. д.

Характерною рисою правового регулювання природних ризиків є домінування законодавства, основу якого складають більше двох десятків законів по захисту населення і територій від природних, природно-антропогенних і антропогенних небезпек.

Нормативні акти, регулюючі діяльність по зниженню ризику, можуть бути умовно підрозділені на дві групи: приватні і загальні (загальносистемні) акти. У останніх формулюються базові принципи, цілі, завдання, основні напрями державної політики, у тому числі у сфері управління природним ризиком (запобігання природним і природно-антропогенним лихам, і катастроф), а також умов їх ліквідації.

5.5. Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд 
і конструкцій із засосуванням теорії ризику

До цього часу термін «безпеки будівельних об’єктів» чітко не сформульовано [26].

В документі [461] під безпекою розуміється здатність будівельного об’єкту за умов нормальної експлуатації, можливих непередбачуваних впливів та/чи аваріях обмежувати встановленими межами несприятливі наслідки для здоров’я та життя людей, збереження матеріальних цінностей та навколишнього середовища.

Вимоги конструктивної безпеки тісно пов’язані з вимогами забезпечення надійності. Надійність конструкцій і об’єкта загалом не є визначальною, але є безумовною вимогою його безпеки.

Забезпечення надійності конструкцій будівель і споруд при сейсмічних впливах є досить складною задачею. Аналіз наслідків руйнівних землетрусів та експериментальних досліджень показує, що для отримання більш достовірних результатів оцінку фізичних граничних станів слід виконувати із використанням інструментальних або синтезованих акселерограм сейсмічних впливів. При цьому значення сейсмічних навантажень, переміщень і деформацій конструкцій варто визначати з урахуванням просторової роботи конструкцій з розподіленими або зосередженими масами, особливостей нелінійного деформування конструкцій і взаємодії конструкцій верхньої будівлі з основою.

Специфіка граничних станів будівельних конструкцій, що піддаються сейсмічному впливу, потребує контролю всього процесу сейсмічної реакції споруди, а саме, зміни фізико-механічних характеристик його елементів аж до вичерпання їх несучої здатності (настання граничних станів).

Використання для розв’язання таких задач математичних підходів, що передбачають нелінійний динамічний розрахунок багатомасової просторової системи з одержанням єдиного рішення, є надзвичайно трудомістким і повною мірою не здійснюється жодним з відомих методів розрахунку. Для об’єктів масового будівництва перевагу варто віддавати спрощеним процедурам розрахунку, зокрема, методу спектру несучої здатності (СНЗ), запропонованому З. Фріманом [585]. Нелінійні статичні методики, розроблені на основі методу СНЗ, рекомендовані деякими нормативними документами, серед яких EN, коди США, Японії, Канади. Вони передбачають динамічний  розрахунок одномасової системи, нелінійна реакція якої при інтенсивному сейсмічному впливі аналогічна нелінійній реакції системи із багатьма ступенями свободи. Застосування такого підходу прийнятно для оціночних розрахунків конструкцій із достатнім ступенем точності [247].

В роботі [610] встановлено, що головним фактором вибору спрощеної методики розрахунку є його придатність до аналізу конкретної споруди (в залежності від конструктивної схеми, розмірів в плані, поверховості, наявності симетричного розподілу мас і жорсткостей в плані та по висоті будівлі тощо). Останні дослідження [584] показали, що за певних умов нелінійні статичні процедури можна застосовувати навіть для аналізу сейсмічної реакції будівель з несиметричним розподілом жорсткостей і мас в плані.

Детальне проектування елементів нових конструкцій або висновок про сейсмостійкість існуючих будівель ґрунтується на перевірці неперевищення параметрами деформування граничних величин при повному використанні запасів міцності. В сучасній літературі запропоновано наступні параметри обмеження граничного деформування будівель при інтенсивних сейсмічних впливах:

- максимальна величина горизонтального переміщення верха будівлі Δ/H;

- максимальна величина перекосів поверхів δ/h;

- максимальні кути повороту конструкцій θ;

- граничні значення коефіцієнта піддатливості будівлі загалом μΔ і конструкцій окремих поверхів μδ.

Згідно з нормативним документом України [466] деформативність будівель під впливом сейсмічних впливів обмежується граничними значеннями перекосів поверхів.

В закордонній практиці [642] в якості однозначної характеристики ступеню руйнування структурних елементів і рамних систем використовуються комплексні індекси руйнування (ІР). Більшість з них об’єднують максимальне переміщення (деформацію) сейсмічної реакції та значення загальної енергії, що дисипованa конструкцією  внаслідок пластичної роботи. Найбільш поширеними є ІР, запропоновані Парком і Енгом [601], крім того, широко використовуються залежності Павела й Алахабаді [600], а також Файфара [581]. Всі відомі ІР в залежності від ступеню руйнування приймають значення в межах 0…1, де 0 відповідає стану структурної цілісності, 1 – стану повного руйнування.

У роботі [542] в якості параметра кількісної оцінки безпеки будівель і конструкцій, що експлуатуються чи проектуються у сейсмічно небезпечних регіонах України, запропоновано використовувати величину конструкційного ризику. Конструкційний ризик, у розумінні професора О.П. Синіцина, не тільки відображає ступінь опору конструкцій і зміну зовнішніх впливів, але й враховує їх істотно імовірнісний характер, є більш чутливим до змін параметрів конструкції [371].

Запропонована методика визначення параметрів сейсмічної реакції конструкцій будівель і споруд передбачає виконання розрахунків у наступній послідовності:

1. Розробляється багатомасова розрахункова модель, що показує, у необхідному для цілей розрахунку ступеню, геометричні й жорсткісні характеристики конструкцій (проектні, або фактичні на момент дослідження), умови сполучення конструкцій і взаємодії з основою, параметри статичного навантаження (постійного й тимчасового тривалого) тощо.

2. Виконується розрахунок моделі на сейсмічний вплив у лінійній постановці за спектральною методикою [466]. У результаті розрахунку визначають: частоти (періоди) коливань моделі за j-ою  формою; координати j-ої форми коливань; маси, зосереджені в кожному рівні розрахункової схеми по висоті; розподіл інерційних навантажень Sji для кожного i-го рівня розрахункової схеми по висоті за j-ою формою коливань.

3. Розподіл інерційних навантажень Sji за j-ою формою коливань приймається в якості зовнішнього впливу для проведення нелінійного статичного аналізу розрахункової моделі. Інерційні навантаження Sji покроково прикладаються в кожний i-й рівень розрахункової схеми по висоті. Ця розрахункова схема повинна відбивати нелінійну роботу матеріалів конструкцій під навантаженням за допомогою реальних діаграм деформування або їх спрощених моделей.

4. За результатами нелінійного статичного розрахунку отримують значення переміщень uin для кожного з i рівнів на кожному n-му кроці навантаження. За цими значеннями будують графіки залежностей "поперечне навантаження Si – переміщення ui" для кожного i-го рівня розрахункової моделі.

5. Будують спектр несучої здатності будівлі, споруди або конструкції в координатах "спектральне прискорення Saj – спектральний зсув Sdj" за j-ою формою коливань, визначаючи координати.

6. Визначають параметри одномасової системи-аналога. Масу системи-аналога приймають постійною. Жорсткість системи-аналога визначає залежність «зсувне навантаження Sосн – переміщення Δ1».

7. Проводять нелінійний динамічний розрахунок одномасової системи-аналога на вплив розрахункової акселерограми (синтезованої або реальної). Результатом розрахунку є сейсмічна реакція  одномасової системи-аналога, виражена у вигляді максимального  переміщення одномасової системи Δ1 max .

8. За кривою спектра несучої здатності відзначають крок навантаження n, на якому значення спектрального переміщення Sdn дорівнює або близько до отриманого переміщення одномасової системи-аналога.

9. Параметри напружено-деформованого стану, отримані для розрахункової моделі на відзначеному кроці навантаження, відповідають нелінійній реакції вихідної багатомасової моделі будівлі або споруди при впливі на неї розрахункової акселерограми.

Для динамічного аналізу непружної одномасової системи-аналога використовується методика крокового інтегрування рівнянь коливань, що дозволяє використовувати довільні залежності для опису процесів зміни жорсткості й загасання системи, а також динамічного навантаження, що прикладене до системи.

За результатами розрахунків на набір акселерограм різної інтенсивності отримують вибірку параметрів сейсмічної реакції, за якою, методами  теорії  ймовірностей  встановлюють  інтегральні  розподіли величин чи визначають ризики руйнування конструкцій при сейсмічних впливах.

Задача визначення конструкційного ризику при сейсмічному впливі вирішується на основі зіставлення двох величин: параметра зовнішнього навантаження S, визначеного на основі розрахунку з  урахуванням сейсмічного навантаження, і параметра опору конструкції R. Граничний стан конструкції характеризується умовою:

R<S   або   R – S<0.

Область допустимого ризику m визначається з умови:

m = R–S

Кожна розглянута величина приймається розподіленою за нормальним (або похідним від нормального) розподілом й характеризується двома параметрами: математичним очікуванням (R, S або m ) та середньоквадратичним відхиленням – стандартом (δR, δS, δm). Ризик руйнування конструкції визначається за формулою:

risk = 0.5±0.5∙φ(R-S)

Оцінка достовірності розрахункового апарату виконана на основі зіставлення результатів розрахунку за запропонованою методикою з даними натурних динамічних випробувань [224] і результатами нелінійного динамічного розрахунку [247].

Співставлення результатів чисельних досліджень моделей стіни-діафрагми та розрахунку конструкцій 7-поверхового каркасного будинку, отриманих за різними методиками розрахунку, показало, що запропонований метод достатньо точно визначає параметри сейсмічної реакції, виражені у вигляді максимальних горизонтальних переміщень.

Методика може бути рекомендована для оцінки сейсмічної реакції будівель і конструкцій з урахуванням особливостей нелінійного деформування матеріалів, а також для оцінки сейсмічної безпеки конструкцій, проектованих і експлуатованих в районах з можливими інтенсивними сейсмічними впливами.

Методику оцінки сейсмічної реакції будівель, споруд і конструкцій із застосуванням теорії ризиків застосовано при вирішенні наступних практичних завдань:

- чисельних дослідженнях просторової моделі багатоповерхового будинку (рис. 5.2), проектованого для будівництва в м. Одеса при впливі розрахункових акселерограм з урахуванням нелінійних властивостей матеріалів конструкцій;

- при обчислюванні ризиків руйнування нестабільних конструкцій «Об’єкта «Укриття» ЧАЕС, зокрема, підтримуючої конструкції вентиляційної труби з урахуванням можливої зміни конструктивної схеми або терміну експлуатації, корозії металевих конструкцій.

Необхідність контролю процесу деформування конструкцій вимагає врахування і аналізу впливу на експлуатаційні характеристики конструкцій максимального числа можливих пошкоджень та/чи дефектів, що мають конструкції на момент прояву сейсмічного впливу. У зв’язку з цим, оцінюючи сейсмічну безпеку експлуатованих будівель та споруд, значну увагу приділяють діагностиці та обстеженню технічного стану конструкцій та їх елементів.

Згідно з ДБН В.1.1-12:2006 [466] комплекс заходів з інженерно- сейсмометричного спостереження передбачає розміщення станцій інженерно-сейсмометричної служби (ІСС) на висотних, відповідальних та експериментальних об’єктах; паспортизацію (у тому числі динамічну) об’єктів, що експлуатуються чи будуються в сейсмічних районах. В рамках [542] розроблено рекомендації з проведення інженерних обстежень і динамічної паспортизації будівельних об’єктів, що експлуатуються в сейсмічних районах України.

Запропонована інженерна методика оцінки сейсмічної реакції дозволяє виконувати динамічні розрахунки будівель і споруд на вплив акселерограм при роботі конструкцій як у пружній стадії, так і з урахуванням нелінійних властивостей матеріалів, а також розраховувати ризики руйнування конструкцій будівель і споруд при сейсмічних впливах.

Оцінка достовірності розрахункового апарату, виконана на основі зіставлення результатів розрахунку за запропонованою методикою з даними натурних динамічних випробувань і результатами нелінійного динамічного розрахунку, свідчить про те, що запропонована методика досить точно відбиває параметри реакції й  процеси деформування конструкцій і будівель у цілому при  інтенсивних сейсмічних та динамічних впливах.

Методика може бути рекомендована для оцінки сейсмічної реакції будівель і конструкцій з урахуванням особливостей нелінійного деформування матеріалів, а також для оцінки сейсмічної безпеки конструкцій, проектованих і експлуатованих в районах з можливими інтенсивними сейсмічними впливами.

5.6. Урахування ризиків виникнення аварії 
при проектуванні будівель та споруд

Існуюча тенденція підвищення ризиків для існування людини в останні роки призвела до концентрації інтересу до проблеми забезпечення стійкості будівель при аварійних ситуаціях [282].

Теорія, в основу якої, покладена концепція про те, що будь-яка конструкція в процесі експлуатації неминуче підлягає ризику руйнації – називається теорією ризиків.

Теорія ризиків допомагає знайти найбільш ефективне рішення проектування будівель та споруд шляхом порівнянь варіантів, для кожного з яких визначається ризик. Варіант вирішення, що має найменший ризик, як правило є оптимальним [371].

Допустимий ризик визначається на основі статистичних даних і залежить від умов та строків експлуатації конструкції, а також від її конструктивних особливостей, призначення та ступеня відповідальності. При цьому аналізуються ряд подібних споруд (їх проектні рішення, ризики аварій, що виникали протягом періоду їх служби), що експлуатуються вже деякий час, та враховуються зміни в нормативних документах, умовах побудови та експлуатації об’єкту.

Крім того при оцінці допустимого ризику для тієї або іншої споруди детально аналізуються економічні витрати, що можуть з’являтися в наслідок аварії на об’єкті. До таких витрат відносять: витрати на демонтаж зруйнованих конструкцій, на їх відновлення чи ремонт; витрати від втраченої вигоди, тобто відсутність деякого прибутку через виключення об’єкту з робочого стану; витрати на компенсації збитків (матеріальних, моральних, екологічних, соціальних і т.д.).

Провідними світовими експертами була виконана оцінка ризиків аварій при спорудженні різних видів об’єктів [371] (Рис. 5.3).

Рис. 5.3. Залежність виникнення нещасних випадків 
від частоти та виду аварійної ситуації

При обґрунтуванні складу заходів протиаварійного захисту розглядають три області:

- ризик менше 5·10-5 – область зневажливо малих ризиків, заходів щодо їх зниження не вимагається; степінь ризику в даній області характеризується як низька;

- ризик від 5·10-5 до 1·10-3 – область, яка вимагає прийняття відповідних заходів для зниження ризиків з урахуванням економічної (фінансової) доцільності цих заходів; степінь ризику для даної області характеризується як середня;

- ризик більший ніж 1·10-3 – область недопустимого ризику, яка потребує обов’язкового виконання заходів задля зниження цього ризику, не зважаючи на розмір фінансових затрат; степінь ризику даної області характеризується як висока [371].

В деяких країнах, включаючи і Україну, величина допустимого ризику регламентуються на законодавчому рівні. Наприклад, декларація російського наукового товариства аналізу ризику «Об установлении предельно-допустимого уровня риска» пропонує для потенціально небезпечних виробничих об’єктів Росії встановити гранично допустимий рівень індивідуального ризику в діапазоні 
10-4…10-5 в рік [9]. В Україні рівень допустимого ризику регламентується нормами радіаційної безпеки України та для населення складає 10-5, а значення зневажливо малого ризику заходиться в межах 10-6. В Нідерландах та Франції значення максимально допустимого ризику для життя людини складає 10-6. В Англії в якості нижньої границі допустимого ризику для життя використовується величина 10-6.

Ризик або небезпека, пов’язана з використанням кожної окремої конструкції в споруді, залежить від частоти й інтенсивності аварії, що відбувається в результаті її руйнування. Інтенсивність аварії може вимірятися грошовим еквівалентом збитку, заподіяного аварією, або іншим показником (наприклад, втратою площі) [242]. Отже, в залежності від прийнятих проектних рішень (поперечний переріз, тип армування несучого елементу, застосування класу бетону та ін.) кожного разу буде змінюватися і ймовірність відмови даного елемента та аварії об’єкта в цілому.

Аналізуючи залежність витрат на забезпечення надійності будівлі і зменшення рівня ризиків виникнення аварії необхідно акцентувати увагу на важливі особливості цієї залежності. При збільшені ймовірності виникнення аварії на об’єкті передбачені витрати на його експлуатацію значно зростають у порівнянні з витратами на зменшення такої ймовірності. Тобто збільшення рівня надійності вигідніше ніж свідоме його заниження (особливо для будівель з підвищеною відповідальністю). Треба також пам’ятати, що зменшити рівень ризиків до нуля не можливо, навіть дотримуючись всіх нормативних вимог. Першочергове зниження рівня ризиків до допустимих значень не вимагає великих затрат, але подальше його заниження буде значно дорожчим і потребує детального обґрунтування доцільності.

При проектуванні кожній будівлі задається теоретичний рівень ймовірності аварії, але уже на стадії проектування, а потім зведення та експлуатації допускається ряд помилок (помилки проектантів, порушення технології будівництва, неправильна експлуатація будівлі, нещасні випадки, техногенні аварії, природні катаклізми і т.д.), що призводять до утворення додаткової ймовірності виникнення аварії об’єкта. По завершенню будівництва як сума передбачених та не передбачених ризиків утворюється фактичний ризик виникнення аварії.

Рівність теоретичної і фактичної ймовірності виникнення аварії може існувати лише в ідеальних умовах, тобто якщо на всіх стадіях проектування, зведення та експлуатації будівлі не було допущено жодної помилки. В реальних умовах постійно відбувається внутрішній та зовнішній вплив на будівлю. Зовнішній вплив майже не залежить від дій людини і на практиці можна лише передбачувати ймовірність його виникнення. Наприклад, при будівництві в сейсмічній зоні передбачується можливість коливань землі та приймаються відповідні заходи для забезпечення надійної експлуатації будівлі. Внутрішній вплив пов’язаний в основному з помилками людей, що виникають на етапах розробки та застосування нормативних документів, проектування, вибору та проведення будівельно-монтажних робіт, експлуатації будівлі та ін. В роботі [268] автор розкриває теорію незалежності помилок, в якій показано, що причиною аварії об’єкта найчастіше є сукупність декількох помилок (архітектора, проектувальника чи виконавця робіт). Враховуючи цю гіпотезу, можна отримати загальну оцінку ймовірності аварії саме в наслідок людських помилок в межах 10-3 до 10-9.

В роботі [232] А. П. Мельчаковим отримана величина нормального ризику аварії, яка підтверджує те, що після закінчення будівництва ймовірність виникнення аварії збільшується в два рази, у порівнянні з теоретичною величиною, що закладається проектантами на основі нормативних документів.

В магістерській роботі К. М. Мисливець [241] на основі методичних вказівок А. П. Мельчакова було виконано розрахунок нормального та гранично допустимого рівня надійності конструкцій 30 поверхової будівлі, що була запроектована у монолітному залізобетонному каркасі з безригельним виконанням перекриття. Просторова жорсткість та стійкість споруди забезпечується роботою просторової системи, що утворена вертикальними елементами (ядрами жорсткості – стінами ліфтово-сходового вузла, колонами та залізобетонними стінами) і незмінним в своїй площині жорсткими дисками перекриттів. Фундаменти – комбіновані свайно-плитні. Колони– перемінного перерізу, в залежності від їх місце розташування в плані і по висоті. Стіни жорсткі – товщиною 200 і 300 мм. Висота поверху становить 3.0 м. Класс бетону В30, класс робочої арматури А500С, А240С. Висота монолітної плити перекриття 300 мм. Досліджується ризик виникнення аварії будівлі при пошкоджені колони першого поверху середнього ряду (а саме: відхилення верху колони від вертикалі на 60 мм) [241].

Несучий каркас будівлі – це сукупність деякої кількості n несучих елементів будівлі (фундаменти, колони, діафрагми, плити перекриття та ін.), який сприймає всі навантаження, що впливають на будівлю та передає їх на основу, а також забезпечує просторову незмінність (жорсткість) та стійкість будівлі. Надійність будівлі чи споруди залежить від надійності кожного конструктивного елемента несучого каркасу цієї будівлі.

Для виконання експерименту по розрахунку фактичного ризику аварії об’єкта використовувалися формули А. П. Мельчакова [232], який до нормального рівня надійності відносить рівень pн, при якому забезпечується нормальний (звичайний) Rн ризик аварії об’єкта.

pн = (Rн)-1/n.

Відповідно до гранично-допустимого рівня надійності буде відноситися рівень pпд, при якому забезпечується гранично-допустимий Rпд ризик аварії об’єкта.

рпд = ( Rпд)-1/n.

Об’єкт дослідження перебуває на стадії завершення будівництва, тож фактичний строк експлуатації даної будівлі становить – 
0 років.

Число груп однотипних конструкцій несучого каркасу для 30-ти поверхової будівлі: n =126.

В якості критеріїв оцінки технічного стану будівлі використовуються вимоги конструктивної безпеки будівлі:

- Фіксовані середні значення ризику аварії, до складу яких відносяться:

- нормальний ризик аварії об’єкту: Rн =2;

- гранично-допустимий ризик аварії: Rпд =19;

- граничний ризик аварії: Rп = 83.

- Стандартні рівні надійності груп несучих конструкцій, до складу яких відносяться:

- нормальний рівень надійності експериментальної конструкції: pн=(Rн)-1/n =2-1/126= 0.995;

- гранично-допустимий рівень надійності експериментальної конструкцій: рпд =( Rпд)-1/n=19-1/126=0.983.

Середній рівень надійності в групі (колони) М р = 0.850 – 0.873.

Отже, розрахунковий гранично-допустимий рівень надійності конструкцій, яким має володіти об’єкт, становить: рпд =0.983, але при пошкоджені колони першого поверху фактичний середній рівень надійності знаходитиметься в межах 0.850 – 0.873, що значно нижче допустимого показника.

Тому можна зробити висновок, що в разі виникнення аварійної ситуації, яка приведе до відхилення верху колони від вертикалі на 60 мм однієї колони будівлі, вся конструкція не зможе протидіяти локальному, а в майбутньому і прогресуючому руйнуванню. В наслідок експерименту було встановлено, що конструкція потребує введення додаткових заходів щодо збільшення середнього рівня надійності будівлі, її міцності і стійкості, і, як наслідок, попередження прогресуючих руйнувань при подібному пошкоджені конструкції.

Розрахунок будівлі на прогресуюче обвалення в програмних комплексах необхідно виконувати з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності конструктивних елементів, що забезпечує найбільшу достовірність розрахунку і зниження додаткових матеріальних витрат. Для розрахунку необхідно використовувати просторову розрахункову модель. В молелі можуть враховуватись елементи, що являються не несучими в умовах нормальної експлуатації (зовнішні стіни), але в надзвичайній ситуації можуть сприймати аварійні навантаження і активно брати участь у перерозподілі зусиль в елементах конструктивної системи.

Пропонується наступний алгоритм розрахунку конструкції на прогресуюче обвалення:

В якості способу, що дозволяє захистити каркасні будівлі від обвалення без значного збільшення витрат матеріалів, пропонується використовувати жорсткі блоки (аутригерні поверхи) по висоті будівлі.

Влаштування зв’язкових систем на кожному 10-му поверсі дозволяє запобігти перевитраті арматури і бетону на підсилення перекриттів. Зв’язковий поверх повинен мати монолітні суцільні або прорізні діафрагми. Можливе також улаштування сталевих хрестоподібних і портальних зв’язків.

В роботі було виявлено, що при використанні аутригерних поверхів зменшуються від’ємні напруження на 8 % (аутригерний поверх виконаний з металевих зв’язків) і 15 % (аутригерний поверх виконаний із залізобтонних стін), і зменшується область додатних напружень.

Зменшення вертикальних переміщень конструкції плити над зруйнованою колоною наведені в табл. 5.3.

Таблиця 5.3

Значення переміщень вздовж вертикальної вісі Z(G)

| Варіанти розрахунку | Значення переміщень (мм) |
| --- | --- |
|  | max значення | min значення |
| Звичайний розрахунок будівлі з використанням стадії монтажу | -5.24 | -0.582 |
| Розрахунок будівлі з використанням стадії демонтажу колони середнього ряду першого поверху | -40.1 | -0.574 |
| Розрахунок будівлі з використанням стадії демонтажу колони середнього ряду першого поверху та влаштуванням трьох зв’язкових (металеві вязі) поверхів | -35.3 | -0.951 |
| Розрахунок будівлі з використанням стадії демонтажу колони середнього ряду першого поверху та влаштуванням трьох зв’язкових (залізобетонні діафрагми) поверхів | -32.2 | -1.26 |

Отже, досягнути найменших переміщень конструкції над зруйнованою колоною можна застосувавши аутригерний поверх виконаний із залізобетону.

Крім того, необхідно відпрацювати такий механізм, при якому створення системи безпеки буде не лише обов’язковою, але і вигідною мірою у порівнянні з витратами на відновлення будівлі чи компенсації збитків від її руйнування.

### 6. БЕЗПЕКА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

### _________________________________________________________

### 6.1. Оцінка безпеки будівель і споруд

### Технічний огляд споруд дозволяє встановити їх надійність на момент обстеження. Проте для висновку про подальшу експлуатацію, встановлення терміну служби і ремонту споруди необхідно знати зміну цих властивостей з часом. Наприклад, якщо з часом бетонні конструкції зберігають свої міцністні характеристики, то багато нових синтетичних матеріалів частенько втрачають свої будівельні властивості через 10–20 років, що не може бути прийнятним для капітальних будівель і споруд.

### При експлуатації споруд для оцінки технічного стану конструкцій широко застосовують візуальні обстеження. Для цієї мети існують методичні рекомендації і табличні дані для оцінки результатів спостережень, по яких встановлюється надійність обстежуваних конструкцій по зовнішнім ознакам їх стану і оцінка пошкоджень. Точніші дані отримують при інструментальних вимірах різними приладами на основі фізичних, радіологічних, електромагнітних і інших впливів.

### Як показали спостереження, в процесі експлуатації конструкцій відбувається циклічна зміна їх надійності, що пов’язують з мінливістю навантажень і несучої здатності унаслідок різних пошкоджень.

### Пошкодження в конструкції можуть бути двох видів залежно від причин їх виникнення: від силових дій і від дії зовнішнього середовища (температурні перепади, корозійні процеси, мікробіологічна дія і так далі). Останній вигляд пошкоджень знижує не лише міцність конструкції, але і зменшує її довговічність.

### Особлива увага має бути приділена небезпеці терористичних актів, що стала актуальною останнім часом. Міра захисту від терористичних і інших аварійних впливів і економічне обгрунтування заходів захисту повинні визначатися залежно від значущості цих об’єктів для життєдіяльності людей.

6.2. Проблеми моніторингу

інженерної безпеки будівель і споруд

Величезна кількість випадків катастрофічного обвалення будівель, що відбуваються останніми роками у всіх країнах незалежно від рівня їх розвитку, говорить про щонайгострішу необхідність вживання новітніх технологій діагностики і моніторингу будівель і споруд. Найбільш істотним недоліком в області діагностики і моніторингу будівель є відсутність технологій, що забезпечують інтегральну оцінку системи грунт-будівля в тривимірній динамічній постановці [252].

Існуючі підходи діагностики носять локальний, руйнівний характер і грунтуються, в першу чергу, на візуальному і міцнісному контролях з відбором проб матеріалу і вивченням конструктивного виконання окремих конструктивних елементів шляхом розрізу вузлів, захисних шарів і добуванням шурфів для вивчення будови фундаментів.

Зрозуміло, що проводжуючи локальний контроль, тобто концентруючись на деталях, можна не з’ясувати головний механізм і причини уразливості об’єкту до дії можливих навантажень. Такий же локальний підхід існує при проектуванні будівель, тобто грунти і фундаменти розглядаються окремо від самої будівлі, немає єдиного підходу для розрахунку системи грунт-будівля як єдиної системи.

Ідеальною схемою діагностики є відтворення на реальному об’єкті з реальними грунтовими умовами дії проектованих навантажень, або долею цих навантажень з пропорційним їх збільшенням, або зменшенням в межах чутливості апаратури.

Відомо, що найбільш небезпечними і слабо вивченими є динамічні навантаження. В першу чергу найнебезпечнішими для будівель з динамічних навантажень є сейсмовзривні навантаження. У існуючих наукових підходах для ідеальних середовищ добре представляються закономірності поширення енергії в просторі і в часі залежно від енергії у вогнищі.

На практиці важливо виділити весь передбачуваний перелік  навантажень з врахуванням впливу середовищ і провести правильне планування експерименту з точним визначенням місць розставляння датчиків від навантажень до окремих конструктивних елементів. Сейсмічні навантаження можна моделювати дією на грунтовий масив в будівлі і дією динамічного навантаження безпосередньо на будівлю і його окремі конструктивні елементи. Моделювання сейсмічних навантажень на грунтовий масив можливо такими впливами:

1) ударами або скиданням з висоти важких вантажів, вагою від 16 кг і більше (проведені досліди показують можливість дії таким чином на будівлю). Акселерограмми, отримані на різних поверхах будівлі, розташованої на слабких грунтах, при дії навантаження на грунт [252]. Перевагою методу є його компактність, безпека, можливість явного врахування впливу грунтового масиву. Недоліком методу є неможливість явної зміни параметрів навантаження;

2) ударами або збудженням м’яким вантажем (в основному виробляється збудження верхніх поверхів будівлі). Треба відзначити, що був випадок м’якого збудження боксерською грушею грунтової греблі, при якому були отримані динамічні характеристики греблі близькі до розрахункових. Повторні випробування, виконані наступного року, показали зміни динамічних параметрів, що дало можливість встановити міру зносу греблі за один рік. Перевагою методу є його компактність і безпека. Недоліками є: не явне врахування впливу грунтового масиву; створення однотипних, без можливості їх зміни, імпульсних навантажень;

3) динамічне збудження спеціальними керованими вібраторами. Принцип дії вібраторів заснований на використання електричної, гідравлічної і пневматичної енергії, за короткий час що виділяється на об’єкти впливу. До переваг цих методів відноситься можливість модельного створення різних по амплітуді і характеру зміни в часі навантажень. До недоліків – складність, небезпека і громіздкість устаткування.

Вимір параметрів динамічного навантаження виконується шляхом розставляння високо чутливих датчиків прискорення (швидкості) і переміщення на контрольованих точках. Інтерпретація отриманих динамічних даних найважче в діагностиці. Найбільш відпрацьованим способом є порівняння отриманих динамічних параметрів з проектними або розрахунковими даними, а також здобуття епюр вільних коливань і порівняння їх з нормальними епюрами.

Можливо також вживання методу порівняння динамічних параметрів однакових по конструктивному і об’ємно-планувальнуму виконанню об’єктів, наприклад, однотипних будівель, однотипних конструктивних елементів. При цьому важливо враховувати такі чинники: тип грунтів, термін служби, міра зносу і т. д.

Повернемося до питання здобуття нормативних динамічних параметрів будівлі. Тут можливі наступні способи:

1) експериментальний – за результатами динамічних випробувань багатьох однотипних будівель або конструктивних елементів виділяються основні тони вільних коливань, декременти загасань і вибираються середні мінімальні значення, які приймаються за нормативні;

2) інженерний – використовуються інженерні залежності, отримані в колишньому СРСР і за кордоном на основі багаточисельних експериментальних і практичних даних;

3) імовірнісний – використовуються імовірнісні моделі, що відображають залежність отриманих динамічних моделей на міру їх пошкодження при різних діях динамічних навантажень;

4) розрахунковий – застосовуються нормативні одновимірні моделі або спеціальні тривимірні динамічні моделі, що враховують пружні або пружно-пластичні властивості середовища. На жаль не в одній з існуючих моделей немає можливості явно враховувати вплив грунтового масиву. Найбільшого поширення набули моделі «СКАД», «ЛІРА» і «ANSYS».

Описані вище експериментальні підходи по фіксації параметрів дії динамічних навантажень на натурні об’єкти і результати отриманих випробувань дають можливість отримати надійні результати по реакції будівлі на динамічні впливи. Розрахунки, проведені автором викладеним вище методом в завданнях оцінки динамічних і напружено-деформаційних параметрів при дії хвилевих навантажень на підземні споруди різної тривимірної геометрії, показують хвилевий характер реакції споруд на дію навантаження. Виконані автором [252] експериментальні дослідження на пневмо-дінамічній установці ПДУ–100 підтвердили працездатність пропонованої методики оцінки напружено-деформованого стану об’єктів складної тривимірної геометрії, що знаходяться в суцільному ізотропному пружному середовищі.

Аналіз отриманих автором результатів і результати робіт учених А. П. Синіцина, І. Л. Корчинського, С. С. Полякова, Е. Е. Хачияна, Т. Ж. Жунусова, Я. М. Айзенберга, В. Н. Дроздюка і інших учених в області теорії сейсмостійкості дають сміливість як універсальний параметр застосувати динамічний параметр, зокрема період коливань. Універсальність параметра очевидна, оскільки період коливань включає вплив таких головних величин, як маса, геометрія і міцність.

Вживання теоретичних, експериментальних, інженерних і імовірнісних підходів дає можливість отримати надійні критерії оцінки уразливості будівель різного конструктивного виконання і різної геометрії залежно від параметра періоду власних коливань.

Одному із складних завдань при проведенні динамічних випробувань є завдання виділення чистого періоду коливань конструктивної системи. Якість рішення поставленої задачі залежить, в першу чергу, від правильності проведеного експерименту: розставляння датчиків, їх закріплення поверхні конструкцій; місця, потужність і характер дії динамічного навантаження, програмно-методичного апарату по аналізу отриманих віброколивань. Невирішеним до кінця завданням є задача здобуття періодів власних коливань конструкцій по фоновій дії. Як видно з результатів, можливість виділення періоду власних коливань з фонових коливань існує.

Для вирішення проблеми моніторингу безпеки будівель пропонується інтегральний експериментально розрахунковий підхід. Можливість здобуття динамічних критеріїв діагностики конструктивних систем різної геометрії, що включають основні характеристики будівлі, а також можливість експериментального зняття динамічних параметрів будівлі, дають можливість упевнено говорити, що безпека будівлі може діагностуватися.

Наявність технології моніторингу безпеки будівлі дозволяє реалізувати безперервний моніторинг безпеки будь-якої конструктивної системи. Принципова схема такої системи моніторингу безпеки включає:

• мікрокомп’ютер з «вшитою» програмою діагностики конструктивної системи по п’яти категоріях стану пошкодження: легкі (до 10 %), помірні (до 20 %), середні (до 50 %), важкі (до 70%), катастрофічні (до 100 %) і програмою управління виконавчими органами;

• багатоканальний аналогово-цифровий перетворювач з набором датчиків для виміру механічних параметрів конструктивної системи, електромеханічні і температурні параметри вологості;

• набір виконавчих механізмів для відпрацювання команд, отриманих від комп’ютера.

Дослідна експлуатація подібної системи зараз проводиться на декількох будівлях м. Москви [252].

6.3. Безпека висотних будівель

Безпека висотних будівель при проектуванні в першу чергу забезпечується:

•	правильним вибором і призначенням конструктивної системи будівлі і окремих її несучих елементів, вживанням найбільш простих конструктивних рішень, що дозволяють забезпечити високу точність розрахунку і високу якість зведення конструкцій;

•	точним дотриманням вимог загальних і спеціальних нормативних документів, включенням додаткових запасів, виконанням всього комплексу необхідних розрахунків і конструктивних вимог;

•	правильним вибором і призначенням матеріалів для залізобетонних конструкцій в частині бетону, арматури і сталевих елементів;

•	на стадії розробки проекту проведенням незалежного розрахунку конструктивної системи і окремих її елементів і їх конструювання, виконанням ретельної і відповідальної експертизи проекту;

•	залученням для виконання проекту висококваліфікованих проектних організацій.

Безпека висотних будівель на стадії зведення забезпечується:

•	правильним вибором і вживанням технології виробництва робіт, розробкою повного і точного проекту організації робіт і технології зведення конструкцій, всестороннім контролем якості конструкцій, що зводяться, і точним дотриманням прийнятих в проекті конструктивних рішень;

•	залученням для їх зведення лише висококваліфікованих будівельних організацій.

Безпека висотних будівель забезпечується на стадії експлуатації:

•	проведенням моніторингу (спостереження) за станом конструкцій і будівлі в цілому протягом всього терміну служби будівлі спеціальною організацією;

•	своєчасним усуненням дефектів і пошкоджень, що виявилися в процесі будівництва і експлуатації будівлі.

Конструктивні системи висотних будівель.

Несучі конструктивні системи висотних будівель, виконуються, як правило, з монолітного залізобетону, що забезпечує високу міцність і жорсткість як окремих вузлових сполучень елементів конструктивної системи, так і всієї конструктивної системи в цілому.

Залежно від типа вертикальних несучих елементів (колони і стіни), конструктивні системи (КС) розділяються на: колонні, де основним вертикальним несучим елементом є колони; стінні, де основним несучим елементом є стіни; колонно-стінні або змішані, де вертикальними несучими елементами є колони і стіни. Нижні поверхи часто вирішують в одній конструктивній системі, а верх-
ні – в іншій. Конструктивна система таких будівель є комбінованою.

Диски перекриттів бувають:

• безбалочні, у вигляді гладкої плити, або з капітелями;

• з контурними балками вгору або вниз від плити по периметру будівлі;

• з головними балками уздовж великого прольоту чарунки;

• часторебристі з головними і другорядними балками;

• коробчасті, як і часторебристі, але з нижньою полицею;

• кесонні з головними балками в двох напрямах і другорядними балками в двох і більш напрямах;

• пустотні, як кесонні, але з нижньою і верхньою полицями.

Інколи ребристі перекриття роблять ребрами вгору для пристрою плаваючої підлоги, укладання звукоізоляції і здобуття гладкої стелі.

Горизонтальні навантаження перерозподіляються дисками перекриттів між затисненими у фундаменті вертикальними консольними несучими конструкціями у вигляді:

• просторових рам-етажерок в колонних КС;

• стін і тонкостінних стрижнів відкритого і замкнутого профілів в стінних і змішаних КС.

У колонній КС стики просторових рам-етажерок вважаються жорсткими за наявності капітелей в плитах або вутов в головних балках. Стики з колонної гладкої плити або балок є умовно жорсткими. Після утворення в стиках колон похилих тріщин їх піддатливість ще зростає. Піддатливість стиків враховується шляхом введення коефіцієнтів, що знижують їх згинаючу жорсткість.

У стінових КС конструкціями, що сприймають вертикальні і горизонтальні навантаження, є перехресні стіни. У змішаних КС просторова жорсткість забезпечується рамами-етажерками, окремими стінами і стрижнями різного відкритого або замкнутого перерізу із сполучених стін.

Стінова конструктивна система володіє більшою жорсткістю і великим опором горизонтальним і вертикальним навантаженням і тому рекомендується для найбільш високих будівель. Несучі конструктивні системи можуть бути регулярними, з однаковим кроком колон і стін по довжині, ширині і висоті будівлі, або нерегулярними в плані і по висоті будівлі.

Нерегулярну несуча конструктивну систему рекомендується проектувати так, щоб центр жорсткості і центр мас конструктивної системи збігалися (або були близькими) з рівнодіючими зусиллям відсічі грунту площі фундаменту.

Несучу конструктивну систему, рекомендується проектувати так, щоб вертикальні несучі елементи (колони, стіни), розташовувалися від фундаменту один над іншим по висоті будівлі, тобто були нерозрізними. При проектуванні конструктивних несучих систем, слід прагнути до простих технічних рішень, що найбільшою мірою забезпечують міцність і жорсткість конструктивної системи: симетричним в плані і однаковим по висоті, з регулярним розташуванням вертикальних несучих елементів, в плані і по висоті, без великих консолей і отворів в плані і по висоті будівлі і тому подібне, особливо для найбільш високих будівель. Оскільки це дозволяє найточніше виконувати розрахунки конструктивної системи.

Розташування вертикальних несучих елементів слід виконувати по одній осі від фундаменту до верху будівлі. У тих випадках, коли колони і стіни не встановлюються по одній осі, під «висячими» колонами стінам слід передбачати пристрій ребер жорсткості і балок-стінок. Не слід передбачати консолі на нижніх поверхах в тих випадках, коли на них передається навантаження цілком від верхніх поверхів.

При кроці колон і стін до 6 м включно перекриття виконуються плоскими. При більшому кроці колон влаштовуються ребристі перекриття з ребрами між колонами або колони з капітелями. Крок колон і стін більше 8 м без заздалегідь напруженої високоміцної канатної арматури не рекомендується. Висотні будівлі слід виконувати круглими, овальними, квадратними або прямокутними з невеликим співвідношенням довгої і короткої сторін, для зниження вітрового тиску.

Розрахунок висотних будівель. При проектуванні висотних будівель слід застосовувати найбільш прості і надійні конструктивні рішення, що забезпечують велику точність розрахунку і, отже, підвищену безпеку висотних будівель. Далі, зважаючи на так званий людський чинник, для висотних будівель повинні виконуватися додатково незалежний розрахунок сторонньою організацією і якнайповніша і всестороння експертиза виконаних розрахунків.

Розрахунок висоток розділяється на дві частини: розрахунок конструктивної системи в цілому і окремих елементів конструктивної системи. Розрахунок конструктивної системи включає:

• визначення всього комплексу зусиль, що діють в елементах конструктивної системи і вузлових сполученнях (згинаючих і крутних моментів, подовжніх, поперечних і зсувних сил);

• розрахунок на стійкість форми і положення конструктивної системи; визначення вертикальних переміщень перекриттів і горизонтальних переміщень конструктивної системи, розрахунок на прогресуюче руйнування;

• визначення напруги і деформацій основи.

Розрахунок несучих конструкцій висотних будівель повинен виконуватися як просторової конструктивної системи спільно надземної і підземної частини будівлі, з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності і з врахуванням деформатівності основи. Розрахункова схема будівлі включає дані про навантаження і фізичну модель. Геометричні і фізіко-механічні параметри конструкцій під впливом геометричної неоднорідності і неоднорідних властивостей матеріалів мають випадковий характер, але при проектуванні приймаються детермінованими, оскільки питання це практично не досліджувалося. Тому критерієм надійності конструкцій, по суті, є практика будівництва.

Складні просторові геометричні схеми часто спрощують шляхом заміни реальної конструкції умовною або ідеалізацією реальної конструкції, тобто розмазуючи або зосереджуючи елементи конструкції. Ребристий і пустотний диски перекриттів, так само як і структурне покриття із стержнів, можна замінити умовною анізотропною пластиною постійної товщини. В той же час колони і балки апроксимуються одновимірними стержнями, приведеними до осі, а плити і стіни – пластинами одиничної товщини, приведеними до серединної плоскості.

Фізична і геометрична нелінійність забезпечується введенням в розрахунок жорсткісних характеристик залізобетонних елементів, що враховують непружні деформації бетону і арматури і можливе утворення тріщин в залізобетонних елементах.

У ряді випадків можуть бути використані спрощені підходи по врахуванню нелінійних властивостей залізобетону. Одним з таких спрощених прийомів є використання пружних жорсткістних характеристик залізобетонних елементів із знижуючими коефіцієнтами, що інтегрально враховують наявність тріщин і непружні властивості залізобетону.

Величина цих коефіцієнтів встановлюється залежно від характеру напружено-деформованого стану залізобетонних елементів, армування і значущості для розрахунку конструктивної системи врахування нелінійних властивостей залізобетону.

При визначенні зусиль в елементах конструктивної системи врахування нелінійних властивостей залізобетону має меншу значущість, оскільки величина зусиль в елементах залежить від співвідношення жорсткісних характеристик елементів. При розрахунку стійкості і переміщень конструктивної системи врахування нелінійних властивостей залізобетону має велику значущість, оскільки стійкість і переміщення конструктивної системи безпосередньо залежать від жорсткістних характеристик елементів.

Крім того, для підвищення безпеки висотних будівель при визначенні зусиль в елементах конструктивної системи не слід враховувати пластичні деформації в бетоні і арматурі, що відповідають граничному стану залізобетонних елементів, близькому до руйнування. Виключенням може бути розрахунок на прогресуюче руйнування, пов’язаний із зниженою мірою ймовірності його реалізації.

Другою частиною розрахунку висотних будівель є розрахунок окремих залізобетонних елементів конструктивної системи і вузлів їх сполучень (колон, стін, плит перекриттів, фундаментних плит). Розрахунок залізобетонних елементів конструктивної системи проводиться по міцності і тріщиностойкості.

Розрахунок міцності вузлових сполучень плоских плит перекриттів з колонами виконується на продавлювання по поперечному перерізу, розташованому в плиті біля колони, на спільну дію зосереджених сил і зосереджених моментів, що діють в цьому поперечному перерізі і сприймаються бетоном і поперечною арматурою. При істотній різниці в класах бетону, прийнятих в плиті перекриття і колоні, виконується також розрахунок міцності ділянки перекриття між колонами із зниженим классом бетону на дію зусиль в колонах.

Розрахунок міцності вузлових сполучень плоских плит перекриттів із стінами виконується на дію поперечних сил в перекритті уздовж стіни і на продавлювання перекриття в торців стіни від дії зосереджених сил в торцевих ділянках стіни. Оптимальні значення конструктивних параметрів висотних будівель (геометричних розмірів елементів, класу бетону і вмісту арматури) визначаються на основі техніко-економічного розрахунку залежно від висоти будівлі, навантажень на перекриття, кроку колон і стін. При цьому для підвищення надійності елементів висотних будівель слід вводити жорсткіші обмеження по допустимій товщині плит і стін, гнучкості колон і стін, мінімальному класу бетону, мінімальному і максимальному відсотку армування.

Розрахунок трубобетонних колон висоток виробляється з врахуванням підвищеної міцності бетону, що працює в умовах об’ємного напруженого стану, по емпіричних залежностях і на основі деформаційної моделі з діаграмою деформації бетону в умовах об’ємно-напруженого стану. Розрахунок збірно-монолітних конструкцій перекриттів і стін висотних будівель виконується по деформаційній моделі з врахуванням накопичення напруги і деформацій в збірних елементах на першій стадії роботи збірно-монолітних конструкцій при укладанні монолітного бетону до його твердіння.

Захист від прогресуючого обвалення. Захист від прогресуючого обвалення виконується для підвищення безпеки технічно складних і відповідальних будівель і споруд, і в першу чергу висотних будівель. Необхідність захисту від прогресуючого обвалення пов’язана з тим, що руйнування окремих конструкцій будівлі може відбуватися з цілого ряду причин, передбачити і точно оцінити які не завжди представляється можливим. У зв’язку з цим представляється необхідним забезпечити цілісність всієї будівлі, його стійкість і міцність при виході будь-якого одного елементу несучої конструктивної системи. Це завдання вирішується за допомогою розрахунку на прогресуюче обвалення.

Методика розрахунку на прогресуюче обвалення полягає у наступному.

Розглядається розрахункова ситуація, при якій виключається з несучої конструктивної системи будівлі один будь-який несучий елемент (колона, ділянка перекриття або ділянка стіни). Виробляється розрахунок конструктивної системи за відсутності вказаного несучого елементу. Якщо при цьому отримані зусилля в навколишніх несучих елементах перевищують їх несучу здатність виробляється новий розрахунок конструктивної системи з виключенням з неї елементів зусилля в яких перевищували їх несучу здатність. І так далі, до тих пір, поки при подальшому виключенні несучих елементів, в яких отримувані зусилля перевищують їх несучу здатність, у всіх елементах несучої конструктивної системи, їх несуча здатність виявляється недостатньою. Критерієм цілісності всієї будівлі є допустимість обвалення елементів конструктивної системи в межах одного або декількох прольотів за площею будівлі.

Найбільш обережним критерієм є допустимість обвалення елементів конструктивної системи в процесі лише одного поверху і одного прольоту.

При розрахунку розглядаються найбільш небезпечні розрахункові схеми і розрахункові ситуації виходу з ладу окремих елементів несучої конструктивної системи.

Враховуючи знижену ймовірність настання такої розрахункової ситуації, коли який-небудь несучий елемент конструктивної системи, може повністю вийти з ладу, розрахунок на прогресуюче обвалення конструктивної системи виконується на дію нормативних навантажень при використанні нормативних характеристик бетону і арматури. При цьому розрахунок на прогресуюче обвалення може виконуватися з врахуванням непружніх і пластичних деформацій залізобетонних елементів по деформаційній моделі з використанням повних діаграм деформації арматури і бетону або методом граничної рівноваги по пластичних лініях злому.

В тому випадку, якщо розрахунок на прогресуюче обвалення показує, що прийнята конструктивна система, її несучі елементи, і їх армування не забезпечують необхідного опору прогресуючому обваленню, мають бути передбачені спеціальні заходи щодо підвищення опору конструктивної системи і її елементів прогресуючому руйнуванню. До таких заходів відносяться збільшення армування і розмірів несучих елементів, а також зміна конструктивної системи так, щоб знизити зусилля, що виникають в елементах конструктивної системи, що залишаються, при виключенні якого-небудь елементу.

Окрім розрахунку міцності конструктивної системи будівлі на прогресуюче обвалення повинен також виконуватися розрахунок стійкості конструктивної системи на прогресуюче обвалення. Таким чином, загальне завдання розрахунку на прогресуюче обвалення полягає в тому, щоб будівля зберегла свою міцність і стійкість в цілому у будь-якому випадку, незалежно від руйнування будь-якого несучого елементу конструктивної системи.

Залізобетонні конструкції висотних будівель повинні відповідати вимогам спеціальних нормативних, обов’язкових і рекомендаційних документів, що відносяться безпосередньо до висотних будівель [441,445,507,511]. Спеціальні нормативні документи в першу чергу направлені на підвищення безпеки і довговічності висотних будівель підвищеної відповідальності, а також враховують специфічні особливості висотних будівель, пов’язані з підвищеними горизонтальними вітровими і вертикальними навантаженнями, що діють на висотні будівлі. Підвищення безпеки висотних будівель в нормативних документах враховується шляхом введення додаткових запасів і врахування додаткових ризиків при виникненні у висотних будівлях різних розрахункових ситуацій, а також шляхом включення в нормативні документи найбільш точних і одночасно, досить обережних методів розрахунку і конструювання, добре апробованих практикою будівництва і експлуатації.

Програмні комплекси дозволяють виконувати розрахунок конструктивних систем з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності, шляхом включення в розрахунок жорсткістних характеристик залізобетонних елементів, визначуваних з врахуванням можливого утворення тріщин і непружніх деформацій залізобетонних елементів, по діючих нормативних документах. По діючих програмних комплексах, здійснюється просторовий розрахунок конструктивних систем з врахуванням деформатівності основи.

На простому прикладі можна побачити, до чого приводить спрощення розрахункової моделі, що не враховує порядок і тривалість додавання вертикальних навантажень. Відомо, що в будівлях із змішаною конструктивною системою виникають значні відмінності стискуючих деформацій колон і стін, що приводять до перекосів вічок рам у вертикальній плоскості. Це викликано істотними відмінностями в осьових жорсткостях і вантажних площах F1 і F2 (рис. 6.1) сусідніх стін і колон.

Все тривале вертикальне навантаження (100 %) з поверху на колону можна прийняти рівним Р= Р1 + Р2 + Р3, де Р1 – навантаження від власної ваги несучих конструкцій (50 %); 
Р2 – постійні навантаження від зовнішніх огороджуючих конструкцій (30 %); Р3 – навантаження від підлог, перегородок і тривале тимчасове (20 %).

Рис.  6.1. Виділення замінюючої рами уздовж фасаду будівлі:

1 – стіни; 2 – колони; 3 –діафрагма; 4 – пілон

Для визначення перекосів розглянуто дві рами з шарнірним і жорстким з’єднаннями ригелів з колонами (рис. 6.2 а, б). Проліт рам l1 = 3 м, поверховість m = 20 і висота поверхів h = 3 м; жорсткості ригелів і колон постійні по висоті рам. Тип розрахункової схеми: I – шарнірне з’єднання ригеля і стійки (суцільна лінія); II – жорстке з’єднання ригеля і стійки (пунктирна лінія) (рис.  6.3).

Рис. 6.2. Розрахункові схеми: а – з шарнірним з’єднанням ригеля 
і стійки; б – с жорстким з’єднанням ригеля і стійки

Розрахунки показали, що при одночасному додаванні навантаження Р на всіх поверхах перекоси (графіки I.1 і IІ.1 на рис. 6.3) збільшуються плавно з 1-го по верхній поверх.

При поступовому поповерховому додаванню навантаження Р (графіки IІ.1 і IІ.2) перекоси змінюються по параболі і досягають максимуму на середині висоти будівлі. Обидві криві є граничними, «реальні» криві перекосів I.3 і IІ.3, що строгіше враховують поступовий додаток навантажень Р1, Р2, Р3 і наростання повзучості, знаходяться в проміжку між граничними, істотно від них відрізняються і змінюються від 0 на 1-му поверсі до максимального значення на 0,7-0,9 висот рами. Врахування змінної жорсткості колони по висоті будівлі також істотно впливає на перекоси (графік I.1.1 на рис.  6.3).

Рис. 6. 3. Розподілення перекосів поверхових чарунок

Окрім розрахунку при проектуванні залізобетонних будівель повинні дотримуватися конструктивні вимоги, що забезпечують надійність конструкції в тих випадках, коли лише розрахунком неможливо повністю врахувати і оцінити особливості опору залізобетонних елементів.

6.4. Основні принципи забезпечення безпеки 
будівельних конструкцій

Аварії будівельних конструкцій будівель і споруд створюють загрозу виникнення масштабних гуманітарних і екологічних катастроф. Проблема запобігання катастрофічним аваріям будівельних конструкцій в даний час актуальна і носить фундаментальний характер. Для України ця проблема має особливе значення, у зв’язку із значним зносом будівельних конструкцій основних фондів промисловості і цивільних об’єктів [195].

У сучасній методології забезпечення безпеки будівельних конструкцій можна виділити три підсистеми методів і методик:

1) підсистема фази проектування, що забезпечує створення моделей будівельних об’єктів з гарантованим рівнем безпеки;

2) підсистема технологічної фази – що забезпечує відповідність властивостей реалізованих будівельних конструкцій представленням фази проектування;

3) підсистема рефлективної фази – що забезпечує оцінку якості реалізованої споруди, що так само забезпечує безпечний стан будівельних конструкцій в процесі експлуатації.

У сучасній методології проектування будівельних конструкцій існують два якісно відмінних методи визначення безпечної області існування будівельних конструкцій:

1) метод граничних станів (метод приватних коефіцієнтів надійності) [339, 695];

2) імовірнісний метод (метод теорії надійності) [694, 276, 286, 340, 354, 697, 698, 699].

Відповідно до методу граничних станів область безпечних станів конструктивного елементу визначається у вигляді граничної нерівності що складається з детермінованих величин узагальненої несучої здатності конструктивного елементу, з одного боку, а з іншого – узагальненого розрахункового зусилля [339,695]. Гарантія незруйновності забезпечується приватними коефіцієнтами надійності, які визначаються з врахуванням стохастичної мінливості параметрів навантажень, міцності і умов роботи конструкцій. З точки зору методології ухвалення технічних рішень умова незруйновності методу граничних станів відповідає мінімаксному критерію (ММ), тобто позиції крайньої обережності [243]. За умови скінчаємості безлічі даних станів об’єкту: «Обрані таким чином варіанти повністю виключають ризик. Це означає, що прийняте рішення не може зіткнутися з гіршим результатом, чим той на який він орієнтується.» [243 с. 22]. Необхідно відзначити, що в методології ухвалення технічних рішень "ММ" критерій є основним способом приведення умов невизначеності до детермінованого вигляду. Проте, в методі граничних станів ризик існує, лише на рівні визначення мінімального значення узагальненої несучої здатності і максимального значення узагальненого навантаження, тобто, при призначенні величин часто визначальним є розрахунок і проектування будівель і споруд, формально можливість аварій унаслідок стохастичних властивостей параметрів міцності і навантажень не розглядають [339].

Імовірнісні методи розрахунку будівельних конструкцій, засновані на методології математичної теорії надійності. Концепція теорії надійності передбачає розрахунок будівельних конструкцій у вигляді функції безпеки, в яку входять стохастичні параметри міцності, навантажень, накопичення пошкоджень, яка для заданого інтервалу часу визначає ймовірність безвідмовної роботи. Область безпечного використання конструкції визначається шляхом нормування ймовірності руйнування.

У практиці нормування застосовуються два основні підходи:

1) визначення індексів надійності [246, 354, 340];

2) визначення допустимого рівня ризику [276, 371].

Відмінність цих двох підходів полягає в тому, що в першому випадку нормується ймовірність відмови, в другому добуток ймовірності відмови з кількісною характеристикою наслідків. Основним недоліком як першого так і другого підходів є відсутність критерію умови незруйновності конструкції, що обумовлено гіпотезами про стохастичних законах розподілу параметрів міцності і навантаження. Окрім цього вказані підходи, по суті, обмежуються умовою статистичної однорідності параметрів міцності, хоч би в межах окремих елементів. Насправді, для будівельних конструкцій з ознаками значного фізичного зносу ця умова, як правило, не виконується.

А. Р. Ржаніцин визначив наступну умову застосування методів надійності і граничних станів за умови статистичної однорідності і нормальних законів розподілу параметра навантажень і параметра міцностних [354] коефіцієнтів надійності і нормативних значень параметрів міцності і навантажень.

Для сталевих конструктивних елементів в більшості випадків застосовна імовірнісна розрахункова модель пластичного типу [694], відповідно до якої міцність елементу в загальному випадку визначається детермінованою величиною рівною математичному сподіванню міцності структурних елементів, як по перерізу, так і по довжині конструктивного елементу. Внаслідок цього, за наявності інформації про математичне очікування межі текучості, коефіцієнт мінливості параметра міцності окремо взятого (реального) конструктивного елементу визначається стохастичними властивостями геометричних характеристик поперечних перерізів, а також наявністю прихованих дефектів.

Якщо в результаті дефектоскопії встановлена відсутність небезпечних дефектів, в основному коефіцієнт варіації геометричних характеристик залежить від випадкової мінливості товщини полиць і стінок конструктивних елементів, отже, застосовність нормативних методів розрахунків обмежується наступним значенням дисперсії середньої товщини за перерізом та довжиною конструктивного елементу:

tˆ ≤ 0,34t ,

де: tˆ – дисперсія середніх значень товщини в контрольних точках перерізу по довжині абразивного зносу дисперсія геометричних характеристик конструктивних елементів зростає. Внаслідок цього для металевих конструкцій існують граничні втрати перерізів, після яких необхідне значення характеристики безпеки (γ = 3), не може бути забезпечено жодним збільшенням коефіцієнта запасу (див. точка «К» на рис. 6.4).

| Коефіціент варіації товщини | Втрати товщини в % |
| --- | --- |

Рис. 6.4. Залежність коефіцієнта варіації товщини перерізу 
від відносних втрат поперечного перерізу конструктивного
 елементу в зоні абразивних і корозійних впливів

В цьому випадку, виявляється межа застосовності методу розрахунку за граничними станами. Звичайно, таке явище спостерігається при відносних втратах перерізів конструктивних елементів на величину 30–35 % і більш. Такі втрати перерізу для елементів основних несучих конструкцій, слід розглядати як критичні, а стан цих елементів не залежний від результатів перевірочного розрахунку – «небезпечним».

Оцінка небезпеки експлуатації таких конструкцій можлива при здобутті інформації і вживанні функції безпеки конструктивного елементу у формі невизначеності стану елементу [194].

У сучасних нормах для залізобетонних конструкцій містяться рекомендації про недоцільність посилення конструктивних елементів з втратами несучої здатності на 50 % і більше.

Подальша експлуатація споруд можлива лише за умови заміни цих конструктивних елементів або посиленні за схемою зовнішнього або внутрішнього дублювання. Стосовно тонкостінних металевих конструкцій аналогічна вимога відповідає втратам перерізу конструктивним елементом більше 30 %. При корозійних втратах перерізів конструктивних елементів фермових конструкцій більш ніж на 40%, відбувається пошкодження вузлів корозією, і як наслідок, якісні зміни конструктивної схеми споруди.

Зіставлення результатів розрахунку елементів сталевих конструкцій виконаних імовірнісним методом і по методу граничних станів, показують індекс надійності від 4 до 11 (ймовірність відмови 3,2х10-5…10-27) [276]. Така ймовірність руйнування відповідає незначному рівню ризику, проте при цьому наголошується значний розкид показника надійності. В цілому можна констатувати відповідність результатів проектування по нормативних методиках, досить жорстким вимогам надійності будівельних конструкцій [339, 695]. Проте, при цьому, для деяких видів споруд спостерігаються часті аварії [85, 112, 276, 362, 418].

Теорія надійності розглядає аварії будівельних конструкцій, як неминучий об’єктивний прояв стохастичних властивостей штучних систем при взаємодії із зовнішнім середовищем і в загальному сенсі визначає їх як «відмови». Відмова, будь-якого елементу не обов’язково є причиною аварії будівлі або споруди, у зв’язку з цим розрізняють «аварійні відмови», з якими пов’язано поняття «живучість» конструктивної системи [113,276,376,429]. «Аналіз аварій промислових і цивільних споруд носить лавиноподібний характер, якщо відмова окремих елементів і підсистем (навіть неповна) ініціювала виникнення двох або серйозніших відмов і руйнувань. Проте є і багаточисельні приклади систем, де ізольовані відмови окремих елементів не приводять до аварії, що пов’язано з деякими резервними можливостями, властивими структурі системи. Властивість системи зберігати несучу здатність, при виході з ладу одного або декількох елементів природно називати живучістю» [276 с. 12]. Одній з перших робіт в області аналізу живучості статично невизначних систем є робота С. Н. Стрелецького [390], згідно якої властивість живучості будівельних конструкцій обумовлена не нерівною міцністю конструктивних елементів, а так само статичною невизначністю. У роботі [390] введено поняття числа статичної зв’язності, яке дорівнює числу статичної невизначності плюс одиниця, а так само поняття ключового зв’язку, після руйнування, якою конструктивна система перетворюється на механізм. Пружно-пластичний аналіз при заданій покроковій історії вантаження дозволяє для статично невизначної системи визначити стан граничної рівноваги, тобто оцінити величину руйнівного навантаження при покроковому навантаженні [390]. З точки зору теорії надійності властивість «живучості» конструктивних систем обумовлена їх структурою, а так само стохастичною нерівною міцністю окремих елементів [276,429]. Для кількісної характеристики оцінки властивості «живучості» будівельних конструкцій в роботі [276], запропонована методика, заснована на методі кінцевих елементів. Одним з напрямів підвищення живучості, є вживання конструктивних схем побудованих за принципом секціонування, так щоб при відмові одного або декількох елементів руйнування системи мало місцевий характер при збереженні геометричної незмінності значної частини споруди [276].

Норми «системи забезпечення надійності і безпеки будівельних об’єктів» розглядають можливість аварій, і розділяють їх залежно від важкості наслідків і масштабів на дві категорії, а також дають наступну класифікацію причин [461]:

1) технічні помилки (на стадії: досліджень; проектування; виготовлення; монтажу; експлуатації; ремонтау);

2) прояв неякісної людської волі (організаційні помилки; недостатня кваліфікація виконавців);

3)  техногенні і природні катастрофи, що не підлягають обов’язковому врахуванню;

4)   недостатні знання про природу і техногенну сферу.

Не дивлячись на те, що деякі з приведених причин можуть бути віднесені до прояву стохастичних властивостей будівельних конструкцій і навантажень можна виділити такі помилки при проектуванні будівельних конструкцій, які не слід визначати, повною мірою як стохастичні. Наприклад, неточне нормативне визначення розрахункових значень навантажень, або неправильне визначення розрахункової схеми споруди. Такі помилки окрім стохастичних причин, так само є результатом недостатньої кількості інформації про дійсну роботу будівельних конструкцій.

Помилки при проектуванні або зведенні споруд, пов’язані з проявом неякісної волі виконавців і також мають інформаційну природу [243]. Детальний аналіз причин аварій будівельних конструкцій приведеній в роботі [276], показує, що на долю аварій, причина яких пов’язана із стохастичними властивостями параметрів міцності і навантажень, доводитися в середньому 29 %. Таким чином, не можна стверджувати, що поняття теорії надійності «відмова» повною мірою відповідає всім можливим видам аварій будівельних конструкцій. Втім, так само не можна стверджувати, повну досконалість методу граничних станів. Очевидно, що на сучасному етапі розвитку методів розрахунку будівельних конструкцій ці два концептуальні підходи взаємно доповнюють один одного, і, по суті, не містять корінних протиріч.

Окрім цього в ряд причин аварій будівельних конструкцій слід було б додати невдалі конструктивні форми, які утрудняють здійснення монтажних з’єднань, роблять неможливим доступ для технічного обслуговування, сприяють утворенню вогнищ фізичного зносу або погано піддаються розрахунковій ідеалізації у зв’язку з високою концентрацією напруги. Опис різних видів аварій і аналіз їх причин приведені в наступних літературних джерелах [85, 112, 276, 362, 418].

Основна відмінність проблематики безпеки будівельних конструкцій від завдань забезпечення надійності інших технічних систем полягає в тому, що для будівельних конструкцій, можливе руйнування яких у ряді випадків створює загрозу для життя і здоров’я людей, відмова всієї конструктивної системи розглядається як недопустима подія або подія з мінімальним ризиком [276,694,698,699]. «Необхідно відзначити важливий аспект, що відрізняє розглядання надійності від розгляду безпеки. У першому випадку практично не розглядається сам стан відмови, включаючи і аварійну відмову. Тут важливий сам факт його досягнення або не досягнення і ймовірність такого стану. В разі розгляду проблеми безпеки предметом найпильнішої уваги стає сама аварія [276 с. 16]». У роботі [276] приведена система понять і визначень пов’язана з проблемою забезпечення безпеки, як основні об’єкти забезпечення безпеки названі людина і довкілля. Розрізняють два види вимог до безпеки: кількісні, до числа яких входить ризик безпеки, а також якісні (вимоги до вибору конструктивної схеми, правила виконання робіт, вимоги до контролю якості) [276].

Можна сформулювати наступні основні напрями (принципи) забезпечення безпеки будівельних конструкцій:

- вдосконалення аналітичних методів опису навантажень, дій і розрахункових математичних моделей конструкцій (принцип уточнення розрахункових схем);

- вибір конструктивних схем, що унеможливлюють лавино-подібне руйнування конструктивної системи при руйнуванні одного або декількох елементів (принцип живучості конструктивної системи);

- вибір раціональних конструктивних форм, що забезпечують хорошу якість монтажу і технічної експлуатації (принцип раціональності конструктивної форми);

- контроль якості матеріалів і будівельно-монтажних робіт (принцип контролю якості);

- контроль технічного стану в процесі експлуатації (принцип технічного нагляду);

- штучне зменшення навантажень за наявності ознак небезпечного стану (принцип обмеження навантажень);

- захист конструкцій від агресивних дій (принцип захисту конструкцій);

- посилення і реконструкція споруд з експлуатаційними пошкодженнями (принцип відновлення).

7. ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

_________________________________________________________

7.1. Структурно-логічний аналіз взаємозв’язку 
між категоріями технічних станів будівельних конструкцій

Аналіз причин останніх аварій в галузі будівництва [225,700] свідчить, що на перший план забезпечення конструктивної безпеки будівель та споруд виходять задачі виявлення потенційно небезпечних ситуацій, що можуть призвести до аварійного руйнування. Відповідно помилки експертів (експертних організацій) при оцінюванні технічного стану об’єктів, а також відсутність своєчасного втручання в процес експлуатації шляхом проведення заходів щодо підвищення експлуатаційних якостей деградуючих будівельних конструкцій, які зазнають фізичного зношення, має одне з вирішальних значень при забезпеченні конструктивної безпеки будівель та споруд [474].

Незважаючи на зростаючу актуальність діагностування та контролю технічного стану об’єктів будівництва, що знаходяться в експлуатації, аналіз літературних джерел (останніх досліджень [220, 268, 368] і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми [73]) свідчить про відсутність на сьогодні в Україні необхідної нормативної бази з цього питання та неузгодженість чинних нормативних документів. Так, в Україні з 1997 року діють «Нормативні документи щодо питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд» [533], які за відсутності аналогічних норм для житлових та громадських будівель та більшості споруд, поширюються і на них.

Згідно з [533] технічний стан визначається як сукупність якісних та кількісних показників, що характеризують експлуатаційну придатність в порівнянні з гранично допустимими значеннями, та для окремих конструкцій встановлюється шляхом спільного аналізу дефектів та пошкоджень, а також результатів перевірочних розрахунків. За несучою здатністю та експлуатаційними властивостями конструкції в [533] рекомендується відносити до одного із чотирьох станів. Незважаючи на те, що вимоги [533] поширюються на будівельні конструкцій, виконані із будь-яких матеріалів (бетонні, залізобетонні, металеві, кам’яні, дерев’яні тощо), нормативом для визначення технічного стану сталевих конструкцій є ДБН 362–92 [460], в якому розглядаються також чотири технічних стани, але зовсім з іншими назвами та критеріями віднесення конструкцій до кожного з них.

Діючі до введення даних ДБН норми [702] визначали лише три групи технічних станів. У [703] розглядається п’ять категорій технічних станів. Інший підхід до оцінювання технічних станів застосований в російському нормативному документі [705], в якому викладена методика експрес-оцінювання надійності та технічного стану сталевих, залізобетонних, кам’яних та дерев’яних конструкцій на основі аналізу наявних дефектів та пошкоджень, а також прогнозування ймовірності аварії будівель та споруд за показниками проектування, будівництва, експлуатації.

У загальній теорії експлуатації складних систем та чинних нормах з цього питання [701] технічний стан характеризується як відповідність в певний момент часу, за певних умов зовнішнього середовища, певних параметрів (показників експлуатаційної придатності) значенням, попередньо встановленим нормами на даний об’єкт. Контроль технічного стану полягає в перевірці відповідності значень контрольованих параметрів об’єкта вимогам технічної документації та визначенні на основі цього одного із заданих видів технічного стану в даний момент часу.

При розгляді питання про технічний стан необхідно акцентувати увагу на те, що категорії технічного стану, наведені в розглянутих нормативних документах [460,533], є досить умовними оцінками експлуатаційної придатності, що характеризують широкі межі області можливих станів будівельних конструкцій в певний момент часу, як правило на момент обстеження. Віднесення окремих конструкцій та будівель і споруд у цілому до кожного із цих станів базується на методі експертних оцінок та має досить розпливчастий характер. Встановлення категорії технічного стану здійснюється не на підставі формалізованих розрахунків, а шляхом аналізу сукупності певних (визначених цими нормативними документами) параметрів дефектів та пошкоджень (або їх відсутності), не враховуючи дійсний напружено-деформований стан та особливості роботи експлуатованих конструкцій, що не дає змоги об’єктивно оцінити та розмежувати технічні стани будівельних конструкцій та будівель в цілому.

Фізичне зношування та навантаження будівельних конструкцій – процеси, що протікають в часі, в внаслідок чого за період експлуатації об’єкту будівництва показники експлуатаційної придатності та фактичної надійності змінюються, а отже і змінюються і їх кількісні та якісні оцінки. Відповідність властивостей будівельних конструкцій вимогам експлуатації характеризуються багатьма параметрами, такими як забезпечення їх міцності, деформативності (обмеження прогинів, ширини розкриття тріщин, тощо), теплового захисту та інших параметрів.

При чому, питання оцінювання технічних станів будівельних конструкцій передбачає вирішення комплексної задачі, що потребує розгляду як ендогенних (внутрішніх) властивостей конструк-цій – фізико-механічних характеристик матеріалів та геометричних параметрів, так і екзогенних (зовнішніх) – навантажень та впливів, що діють на них, естетичних та економічних вимог, які ставляться до об’єктів будівництва, а також зміни цих параметрів в часі. Схематично процес вичерпання експлуатаційної придатності (роботоздатності) об’єктів будівництва можна представити у вигляді функції, що характеризує, наприклад, несучу здатність конструкції (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Зміна роботоздатності об’єктів будівництва

На рис. 7.1 крива Rd(t) відображає прогнозовану проектну зміну розрахункової несучої здатності конструкції з часом в внаслідок деструктивних процесів (фізичного зношування – корозії, накопичення пошкоджень тощо), при цьому, як правило, передбачається лінійне спадання функції несучої здатності з часом; 
Rd(t) – фактична крива зміни несучої здатності конструкції.

Пряма Sdo характеризує проектний розрахунковий рівень навантаження, котрий при експлуатації конструкцій за призначенням без зміни передбачених проектом розрахункових схем та параметрів технологічного процесу залишається незмінним.

На графіках, наведених на рис. 7.1, можна виділити характерні точки: «1» – проектна несуча здатність, що відповідає початку експлуатації – Rd0(0); «2» – фактична несуча здатність, що відповідає початку експлуатації з врахуванням дефектів виготовлення та монтажу будівельних конструкцій, а також можливої невідповідності прийнятої в проекті розрахункової схеми дійсні роботі конструкції – Rd (0).

Різниця між проектною розрахунковою здатністю конструкції та проектними розрахунковими значеннями навантажень (Rd0(0)-Sd0(0)=gd0(0)) характеризує проектний розрахунковий запас надійності конструкції. Фактичний запас міцності конструкцій при введенні об’єкту в експлуатацію (Rd(0)-Sd(0)=gd(0)) може виявитись меншим за відповідне проектне значення (gd(0)<gd0(0).

Проектний момент часу вичерпання несучої здатності, тобто проектний (встановлений) термін експлуатації (Tef) характеризується точкою «3» – точкою перетину кривих проектної несучої здатності та проектного розрахункового рівня навантаження. У випадку, коли під час експлуатації конструкції навантаження, що діють на неї, не перевищують проектного розрахункового рівня, вичерпання фактичної несучої здатності відбувається в момент часу Tе – точка «4’» – коли функція зміни фактичної несучої здатності (з врахуванням відхилень та дефектів виготовлення й монтажу, а також впливу деструктивних процесів зношування) перетинається з прямою Sdo. При цьому подальша експлуатація конструкції можлива в разі обмеження рівня навантаження (наприклад, за рахунок розвантаження конструкцій – зменшення тимчасових навантажень (Sde) – точка «4’’»), або проведення заходів з підвищення експлуатаційних властивостей (капітальний ремонт, підсилення, тобто підвищення несучої здатності конструкції (Rde) – точка «4»), причому проведення цих заходів здійснюється із забезпеченням умови gd=gd0. В цих випадках термін експлуатації конструкції можливо подовжити до моменту часу T /.

На рис. 7.1 моменти часу Te та Te/ виявились меншими та більшими відповідно за проектний термін експлуатації конструкції (Te< Tef , а Te/>Tef ), але це лише один із прикладів можливого протікання процесу експлуатації об’єктів будівництва, а отже, не завжди ці нерівності будуть справедливими. Так, при проведені поточних заходів з підвищення експлуатаційних властивостей конструкцій (поточних ремонтів) T може дорівнювати проектному терміну експлуатації, або при високій якості виготовлення конструкції фактичні запаси її міцності можуть перевищувати проектний рівень. Вичерпання несучої здатності, а отже, потреба в підсиленні конструкції може виникнути навіть при незначному ступені її зношення в разі збільшення фактичних навантажень внаслідок зміни призначення будівлі, переобладнання виробництва або невідповідності проекту.

Таким чином, за час життєвого циклу об’єкта будівництва, починаючи з моменту введення в експлуатацію, змінюються його показники експлуатаційної придатності (якості) та відповідно і технічний стан (якісна їх оцінка), який необхідно контролювати шляхом проведення регулярних обстежень. Отже, технічний стан є критерієм відповідності або не відповідності фактичної якості (експлуатаційних властивостей) вимогам, які ставляться до об’єкту будівництва, а процедура оцінювання технічних станів (встановлення певної категорії) є підґрунтям для розроблення стратегії подальшої експлуатації будівельних конструкцій, будівель та споруд. Встановлюючи категорію технічного стану об’єкту будівництва (будівельної конструкції, будівлі чи споруди), експерт фактично приймає рішення щодо його подальшої експлуатації.

В загальному випадку, після проведення процедури оцінювання технічного стану за результатами обстежень можливе прийняття наступних рішень щодо подальшої експлуатації будівельних конструкцій: продовження експлуатації, продовження експлуатації з обмеженням терміну та (або) режиму (наприклад, зменшення діючих навантажень, тощо), продовження експлуатації після проведення заходів з відновлення експлуатаційних властивостей (капітальний ремонт, підсилення), демонтаж, заміна.

Зіставлення можливих рішень щодо подальшої експлуатації будівельних конструкцій після обстеження з відповідними категоріями технічних станів, які регламентовані нормами [460, 533], свідчить про неузгодженість вимог цих нормативних документів.

Так, при дотриманні вимог норм [460] продовження нормальної експлуатації без будь-яких обмежень можливе при справному чи роботоспроможному стані, а згідно з [533] це можливо лише при стані конструкції, оціненому як стан І (нормальний). Дозвіл на можливість використання на обмежений строк, або з обмеженням способу використання в [460] рекомендований для конструкцій, що знаходяться в обмежено працездатному стані.

У нормах [533] стан конструкції, оцінений як задовільний (стан ІІ), передбачає продовження нормальної експлуатації, але констатує зменшення її довговічності внаслідок наявності дефектів та пошкоджень. Внаслідок відсутності в [533] чітких рекомендацій стосовно можливих рішень щодо подальшої експлуатації будівельних конструкцій після оцінки їх технічного стану, присвоєння категорії ІІ можна інтерпретувати (по аналогії до [460]) як рекомендацію до подальшої експлуатації з обмеженням терміну.

Необхідність перевлаштування (підсилення, реконструкції із зазначенням обмежень і умов, яких треба дотримуватись до закінчення ремонтно-відновлюваних робіт) згідно з рекомендаціями [460] виникає при технічному стані конструкцій, класифікованому як «обмежено працездатний» та «аварійний», а за [533] – при стані ІІІ (непридатний для експлуатації).

У нормах [460] та [533] назва стану «аварійний» співпадає. При цьому «аварійний» стан в [460] присвоюється конструкції при порушені вимог за граничним станом першої групи (або у випадку, коли неможливо протягом прогнозованого строку запобігти цим порушенням). Класифікація технічного стану як «аварійного» вимагає згідно з [460] термінового проведення заходів з відновлення (підсилення, реконструкція).

За [533] в аварійному стані (стані IV) знаходяться конструкції, що перевантажені, або мають дефекти та пошкодження, які свідчать про зниження несучої здатності, але на відміну від категорії технічного стану ІІІ (непридатний для експлуатації) на основі перевірочних розрахунків й аналізу дефектів та пошкоджень неможливо гарантувати цілісність конструкцій на період підсилення, особливо якщо можливий «крихкий» характер їх руйнування. При присвоєнні категорії технічного стану IV норми [533] вимагають вивести людей із зони можливого обвалення, виконати негайне розвантаження або вжити інших заходів.

Отже, визначення технічного стану «аварійний» [533] можна трактувати неоднозначно: з одного боку, в разі неможливості гарантування цілісності конструкції в період підсилення її необхідно демонтувати, з іншого боку – при виконанні розвантаження конструкція може перейти в стан ІІІ, коли виконання підсилення допускається.

За нормами [460] вивід з експлуатації (демонтаж чи зміна способу використання) може бути здійснений в обґрунтованих випадках і в разі знаходження конструкції в обмежено працездатному стані, наприклад, при модернізації або при зміні призначення будівлі.

Аналіз можливих рішень щодо подальшої експлуатації будівельних конструкцій після оцінювання їх технічного стану свідчить, що виконання підсилення за нормами [533] здійснюється при встановленні категорії ІІІ (непридатний для експлуатації), за нормами [460] – при категорії технічного стану «обмежено працездатний» чи «аварійний».

При цьому, як правило, необхідно [460] відновлювати працездатний стан конструкції. Такий підхід зумовлений тим, що в цілому ряді випадків внаслідок проведення ремонтно-відновлюваних робіт неможливо привести конструкцію в справний стан, наприклад, у зв’язку з поновленням нормативної бази. В цьому випадку конструкції, запроектовані у відповідності до раніше діючих та відмінених нормативних документів, привести в справний стан відповідно до нових норм принципово неможливо.

Іншим прикладом може слугувати випадок, коли при процесі експлуатації (внаслідок перевантаження або зменшення площі перерізу (корозія, механічні пошкодження) конструкції отримали незворотніх деформацій.

Аналізуючи визначення технічного стану «нормальний» [533], можна дійти висновку, що внаслідок проведення ремонтно-відновлюваних робіт (поточні ремонти – для конструкцій, технічний стан яких класифіковано як «нормальний» чи «задовільний», капітальний ремонт – для конструкцій, технічний стан яких класифіковано як «непридатний для експлуатації») повинен бути відновлений нормальний стан конструкції, з усуненням дефектів і пошкоджень, які перешкоджають нормальній експлуатації або знижують несучу здатність чи довговічність, при одночасному забезпеченні несучої здатності.

Слід також відмітити, що сталеві конструкції, які знаходяться в обмежено працездатному стані нормами [460] допускається не підсилювати до найближчого ремонту за умови забезпечення необхідного контролю. Аналогічні рекомендації в нормах [533] відсутні, але, аналізуючи наведене визначення технічного стану «задовільний», можна зробити висновок про можливість подальшо ї експлуатації таких конструкцій (до найближчого капітального ремонту) при умові їх розвантаження. В цьому разі можна провести аналогію з категорією технічного стану «обмежено працездатний» [460].

Отже, в процесі експлуатації об’єкти будівництва переходять зі стану в стан внаслідок впливу деструктивних процесів, фізичного зношування, зміни навантажень, з одного боку, та проведення заходів з підвищення експлуатаційної придатності (капітальних, поточних ремонтів, підсилення, реконструкції тощо) з іншого. При цьому, зниження експлуатаційних властивостей конструкції на протязі її життєвого циклу може відбуватися поступово внаслідок накопичення дефектів та пошкоджень (деструктивних процесів). В цьому разі буде спостерігатися поступове погіршення технічного стану: «нормальний» → «задовільний» → «непридатний для експлуатації» → «аварійний» (за нормами [533]), або «справний» → «працездатний» → «обмежено працездатний» →«аварійний» (за нормами [460]).

З іншого боку, при перевантаженні конструкції може відбутися раптова зміна її технічного стану: «нормальний» чи «задовільний» → «непридатний для експлуатації», або «аварійний» та «справний», «працездатний» → «обмежено працездатний», «аварійний».

Слід також звернути увагу, що відсутність в конструкціях на момент обстеження ознак аварійного чи непридатного для експлуатації технічного стану сама по собі не може слугувати об’єктивною оцінкою безвідмовності, про що свідчить аналіз аварійних обвалень об’єктів будівництва [225]. Так, допущення помилок при проектуванні, наприклад, невідповідність прийнятої розрахункової схеми дійсній роботі конструкції може навіть в початковий період експлуатації (при відсутності дефектів та експлуатаційних пошкоджень) призвести до аварійного обвалення, наприклад, при реалізації граничних розрахункових значень тимчасових розрахункових навантажень (снігового, вітрового або корисного). Хоча при менших рівнях завантаження візуальних відхилень від параметрів нормального чи задовільного стану не спостерігається.

При цьому перевірочний розрахунок на дію повного розрахункового навантаження може свідчити про забезпечення вимог норм за рахунок невідповідності моделі, за якою виконується перевірочний розрахунок, дійсній роботі конструкції. Тоді стан конструкцій, оцінений як «нормальний» чи «задовільний», фактично є «аварійним». Таким чином, оцінка технічного стану будівельних конструкцій за візуальними ознаками носить досить суб’єктивний характер.

Експлуатація будівельних конструкцій, будівель та споруд ґрунтується на прийнятті рішень в умовах ймовірнісної (статистичної) невизначеності – відсутності повної інформації про об’єкт (наприклад, коли відома множина станів Х = {х, y, z,k}, в яких може знаходитись об’єкт, але невідомо, в якому саме стані він знаходиться або буде знаходитись в майбутньому, при цьому розподіл ймовірностей на множині станів X можна вважати відомим). Тому в якості інструменту для вирішення задач прийняття рішень, пов’язаних із забезпеченням конструктивної безпеки та надійної експлуатації об’єктів будівництва, доцільно застосовувати теорію ризиків.

7.2. Аналіз умов забезпечення ефективної експлуатації будівельних конструкцій

Від технічного стану будівель та споруд напряму залежить прибутковість функціонування підприємств, які розміщені в цих спорудах [711, 749].

Значну частину будівель та споруд, які експлуатуються сьогодні, складають об’єкти, що збудовані 50 та більше років тому, серед них є такі, що наблизились до нормативного терміну експлуатації. Значною мірою такі будівлі та споруди експлуатуються, хоча і вичерпали свій ресурс. Це явище складає потенційну небезпеку як у економічному, так і екологічному сенсі, складає загрозу життю людині, знижує стандарти умов життя та праці.

Прийняття рішень щодо ремонту або виведення з експлуатації об’єктів потребує наукового підходу, спрямованого на визначення дійсного технічного стану споруди та зниження ризику аварій.

При розгляді етапів життєвого циклу будівель та споруд 
(рис. 7.2) фахівців найбільш цікавлять етапи проектування, зведення та експлуатації [713, 749].

Рис. 7.2. Етапи життєвого циклу об’єктів будівництва

На кожному з цих етапів рівень безпеки може змінюватись як від природних факторів, так і від спрямованого втручання фахівців під час проведення відновлюючих заходів.

У роботах [712, 713, 714] доводиться, що найбільш небезпечним з етапів життєвого циклу є етап експлуатації. Найбільша кількість даних щодо аварій, пов’язаних з помилками обслуговуючого персоналу під час експлуатації, з помилковим визначенням дійсного технічного стану об’єктів.

Задача фахівців, які займаються питаннями експлуатації будівель, полягає у визначенні періодичності проведення відновлювальних заходів, визначенні ступеня складності відновлювальних заходів в залежності від дійсного технічного стану об’єкта та у визначенні доцільності фінансування відновлювальних заходів

Аналіз інформації щодо аварій будівель житлового та промислового призначення, а також аналіз нормативної бази, яка використовувалась під час проектування, дає можливість стверджувати, що постійне уточнення методів розрахунків будівель чи споруд, та використання сучасних технологій будівництва не гарантує безвідмовну експлуатацію споруди протягом життєвого циклу.

За результатами досліджень [711] запропоновано алгоритм вирішення задачі діагностування технічного стану будівель та споруд, що зазнали ушкоджень під час експлуатації. Алгоритм складається з аналізу даних візуального обстеження, визначення технічного стану об’єкта, розробки рекомендацій щодо подальшої експлуатації об’єкта, базується на даних з візуальних обстежень, які становлять блок первинних даних. Отримані дані передаються до аналітичного блоку, у якому в залежності від небезпечності дефектів, кількості дефектів та місця їх дислокації приймається рішення щодо віднесення стану об’єкта до роботоздатного, частково-роботоздатного або нероботоздатного стану, що дозволить розробити рекомендації щодо подальшого використання об’єкта (рис. 7.3).

При наявності дефектів та ушкоджень, несумісних з можливістю експлуатації щодо споруди приймається рішення виведення її з експлуатації.

Рис. 7.3. Співвідношення терміну експлуатації об’єкта та витрат

на підтримку його експлуатаційних властивостей

Використання запропонованого алгоритму з одного боку дозволить використовувати досвід експертів та більш точно визначити дійсний стан споруди, що зменшить ризик аварії, а з іншого – запобігти недоцільному зупиненню експлуатації об’єкта, який можна відновити та використовувати ще деякий час.

7.3. Визначення категорійності технічного стану 
будівельних конструкцій в залежності від природних
 та технологічних впливів

Згідно постанови Кабінету Міністрів всі будівлі та інженерні споруди повинні пройти технічне обстеження та паспортизацію [716]. Основною задачею при паспортизації є визначення категорійності технічного стану будівельних конструкцій, яка залежить від деформацій і пошкоджень в процесі будівництва та експлуатації з урахуванням проценту фізичного та морального зносу [37,474,717].

Оцінювання ступеню зносу конструкцій будівлі або споруди виконують, як правило, для прийняття економічних (переоцінювання, умови продажу, страхування тощо) рішень.

Фізичний знос – це втрата будівлями та спорудами у цілому, а також їх окремими елементами первісних заданих техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності, вогнестійкості) внаслідок дії природно-кліматичних, технологічних впливів та життєдіяльності людини.

Будівлі та споруди незалежно від їх класу капітальності, піддані фізичному та моральному зносу. Відсоток фізичного зносу будівлі або споруди у цілому визначають як середньо зважену величину, визначену з відсотка зносу окремих конструктивних елементів [37]:

V = ∑γ iυi /100,                                   (7.1.)

де відносна втрата несучої здатності і-го елементу:

υi = min Nij,                                     (7.2)

У формулах (7.1) та (7.2) позначено:

V – ступінь загального фізичного зносу, %; n – число основних конструктивних елементів; γі – питома вага вартості конструктивного елементу у загальній вартості будівлі або споруди на момент обстеження, %; Nij – фактична несуча здатність і-го елементу з урахуванням наявних n- дефектів і пошкоджень при перевірці j-го типу.

Мінімум у (7.2) визначається за усією множиною перевірок (міцність, стійкість, жорсткість, міцність з’єднань) та за усією множиною конструктивних елементів і-го типу (пояси, гратки).

Вартість значення розміру зносу експлуатованих будівель або споруд у цілому визначають залежно від його відновлюваної вартості, тобто вартості його відтворення у сучасних стінах, і відсоткового виразу величини фізичного зносу:

Q = VB/100,

де V – фізичний знос будівлі або споруди, %; В – вартість відтворення, грн.

Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного обладнання у % визначають за спеціально розробленими таблицями зовнішніх ознак зношення під час обстеження. При цьому для різних видів будівель застосовуються різні нормативні документи щодо визначення категорій технічного стану.

Для житлових будинків за СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 «Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків», які передбачають наступну класифікацію технічного стану (категорії технічного стану) в залежності від проценту технічного зносу:

0-20 % – добрий технічний стан (перша категорія);

21-40 % – задовільний технічний стан (друга категорія);

41-60 % – незадовільний технічний стан (третя категорія);

61-80 % – ветхий технічний стан (четверта категорія);

81-100 % – непридатний технічний стан (п’ята категорія).

Для будівель з металевим каркасом за ДБН 362-92 «Оцінка технічного стану стальних конструкцій виробничих будівель і споруд, що експлуатуються», які передбачають наступну класифікацію технічного стану (категорії технічного стану) в залежності від проценту фізичного зносу:

0-20 % – справний технічний стан (перша категорія);

21-40 % – роботоспроможний технічний стан (друга категорія);

41-80 % – обмежено роботоспроможний технічний стан (третя категорія);

81-100 % – аварійний технічний стан (четверта категорія).

Для будівель з залізобетонними конструкціями та цегляним (кам’яним) муруванням – нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд, які передбачають наступну класифікацію технічного стану:

0-20 % – нормальний технічний стан (перша категорія);

21-40 % – задовільний технічний стан (друга категорія);

41-80 % – технічний стан, непридатний до нормальної експлуатації (третя категорія);

81-100 % – аварійний технічний стан (четверта категорія).

При визначенні технічного стану особливу увагу слід звертати на дефекти та пошкодження, які свідчать про можливість крихкого руйнування. На основі встановлення категорій станів приймають рішення з безпеки функціонування конструкцій, а також заміни конструкцій, що експлуатуються, або їх частин. Категорії стану конструкцій у подальшому уточнюють на основі даних інструментальних обстежень, а також за результатами перевірочних розрахунків. На основі аналізу характеру та величин пошкоджень слід також визначити причини їх виникнення та шляхи ліквідації.

Уся сукупність чинників, що викликають зменшення несучої здатності як будівлі в цілому, так і окремих її елементів, може бути умовно поділена на дві групи чинників – внутрішнього або зовнішнього характеру.

До чинників внутрішнього характеру відносять:

– якість проектування, виготовлення та монтажу;

– фізико-хімічні процеси, що протікають у матеріалах;

– навантаження, що виникають при експлуатації.

До чинників зовнішнього характеру відносять:

– кліматичні дії – температуру, вологість, сонячну радіацію;

– фактори оточуючого середовища;

– умови експлуатації.

Дефекти проектування, як правило, пов’язані з нераціональними або помилковими конструктивними рішеннями, невідповідністю розрахункової схеми дійсним умовам роботи, відхиленням від норм проектування. Невдале конструювання вузлів і стиків у багатьох випадках призводить до прискореного корозійного руйнування внаслідок утворення застійних зон, нещільностей у зварних і болтових з’єднаннях.

Дефекти виготовлення визначаються відхиленнями від проектних геометричних розмірів, зниженням міцності та підвищенням проникливості матеріалу у порівнянні з проектними, порушенням армування, товщини захисного шару, наявністю тріщин, каверн у зварних з’єднаннях.

Дефекти монтажу та зведення проявляються у зміщеннях конструкцій від проектного положення, недостатній площі спирання, низькій якості монтажних з’єднань, неякісному виконанні  антикорозійного захисту, гідроізоляції.

Порушення правил експлуатації найчастіше веде до механічних пошкоджень несучих конструкцій. До цього можуть призвести, зокрема, необґрунтовані дії експлуатаційного персоналу, пов’язані з пробиванням отворів, прорізів, оголенням і вирізуванням арматури, ударами та іншими порушеннями, які часто зустрічаються у процесі експлуатації.

Конструктивно-технологічні пошкодження та дефекти будівель і споруд викликані двома групами чинників:

– перевантаженням конструкцій зовнішніми або внутрішніми зусиллями та перерозподілом навантажень у загальній системі споруди;

– фізичним зносом матеріалів конструкцій.

Встановлення чинників дефектів або пошкоджень є необхідним для прогнозування можливості подальшої експлуатації конструкцій, призначення заходів з встановлення чинників пошкоджень, їх стабілізації, а також розробки заходів для підсилення конструкцій.

7.4. Обстеження технічного стану будівельних конструкцій

Обстеження будівель та споруд проводиться з метою отримання об’єктивних даних про фактичний стан будівельних конструкцій з урахуванням зміни у часі [59,60, 718, 719, 720, 721].

У процесі експлуатації під впливом агресивних факторів зовнішнього середовища, особливостей технологічних процесів відбувається зміна властивостей матеріалів і конструкцій, збільшується ризик порушення їх якості та нанесення шкоди навколишньому середовищу. Несвоєчасно виявлені і усунені дефекти елементів будівель нерідко переростають у серйозні порушення. Їх наслідки крім соціального й екологічного збитку можуть призвести до значних матеріальних витрат, пов’язаних з відновленням експлуатаційних властивостей конструкцій. Тому важливо правильно і своєчасно оцінити стан конструкцій та обладнання будівель, виконати прогноз про можливості розвитку дефектів і розробити заходи щодо їх стабілізації або усунення.

Для забезпечення безпечних умов експлуатації будівель і споруд першорядне значення набуває підтримання на належному рівні технічного стану будівель і споруд, у тому числі за рахунок продовження нормативних термінів експлуатації, відновлення та реконструкції.

Технічне обстеження будівель проводиться, зокрема, в наступних випадках:

- оцінка фізичного зносу конструкцій і інженерних систем (наприклад, якщо планується поновлення незавершеного будівництва);

- визначення стану конструкцій унаслідок їх пошкодження, пожежі і т.д.;

- обстеження конструкцій на предмет подальшого перепланування будівлі, надбудови поверхів, поглиблення підвальної частини;

- при планованому капітальному ремонті будівлі;

- при модернізації або реконструкції будівлі;

- для виявлення причин деформацій стін, перекриттів, колон;

- при встановленні причин появи вогкості на стінах і промерзання.

Технічне обстеження будівель та споруд проводиться у кілька етапів.

Перший етап – попереднє обстеження будівель і споруд. Основним завданням попереднього обстеження є визначення загального стану будівельних конструкцій та виробничого середовища, визначення складу запланованих робіт та збору вихідних даних, необхідних для складання технічного завдання на детальне інструментальне дослідження для встановлення вартості запланованих робіт та укладання договору із замовником.

До складу робіт попереднього обстеження входять:

- загальний огляд будівлі;

- збір загальних відомостей про будівлю (час будівництва, терміни експлуатації);

- загальна характеристика об’ємно-планувального і конструктивного рішень і систем інженерного обладнання;

- виявлення особливостей технології виробництва для виробничих будівель з точки зору їх впливу на будівельні конструкції;

- визначення фактичних параметрів мікроклімату або виробничого середовища, температурно-вологісного режиму приміщення, наявності агресивних до будівельних конструкцій технологічних виділень, збір відомостей про антикорозійні заходи;

- гідрогеологічні умови ділянки і загальні характеристики грунтів основ;

- ознайомлення з архівними матеріалами вишукувань;

- вивчення матеріалів, які проводилися раніше на даному об’єкті обстежень виробничого середовища та стану будівельних конструкцій.

На стадії попереднього візуального обстеження встановлюються за зовнішніми ознаками категорії технічного стану конструкцій в залежності від наявних дефектів і пошкоджень.

Другий етап – детальне інструментальне обстеження будівель і споруд. Детальне обстеження включає:

- Візуальне обстеження конструкцій (з фотофіксацією видимих дефектів);

- Обмірні роботи – визначаються конфігурація, розміри, положення в плані і по вертикалі конструкцій та їх елементів;

- Інструментальні обстеження;

- Вимірювання прогинів і деформацій;

- Визначення характеристик матеріалу несучих конструкцій;

- Осідання фундаментів і деформації грунтів основ.

Третій етап – визначення фізико-технічних характеристик матеріалів обстежуваних конструкцій в лабораторних умовах.

Четвертий етап – узагальнення результатів досліджень.

За результатами обстеження складаються:

- Технічний звіт, що містить результат обстеження (плани в розрізи будівлі з геологічними профілями, конструктивні особливості будівлі, фундаментів, їх геометрія;

- Схеми розташування реперів і марок; опис прийнятої системи вимірювань; фотографії, графіки й епюри горизонтальних і вертикальних переміщень, кренів, розвитку тріщин, перелік факторів, що сприяють виникненню деформацій;

- Оцінка міцнісних та деформаційних характеристик грунтів основ і матеріалу конструкцій);

- Технічний висновок про категорію технічного стану будівлі з оцінками можливості сприйняття їм додаткових деформацій або інших впливів, зумовлених новим будівництвом або реконструкцією, а в разі необхідності – перелік заходів для підсилення конструкцій і зміцнення грунтів основ.

Організація робіт. Обстеження будівельних конструкцій, що підлягають реконструкції, повинно здійснюватись за заздалегідь розробленим технічним завданням на обстеження.

Технічне завдання складається замовником, узгоджується генпроектувальником і висилається до спеціалізованої організації-виконавцю, що виконує роботи по обстеженню.

Спеціалізована організація-виконавець робіт після отримання заявки уточнює на реконструйованому об’єкті разом із замовником обсяги, перелік і строки проведення робіт з обстеження будівельних конструкцій з урахуванням залучення фахівців замовника для підготовки довідки-акту за станом споруди на даний період.

Технічне завдання є підставою для розробки технічної програми робіт до договору.

Обстеження виконуються спеціалізованою організацією-виконавцем при наданні їй постійної допомоги з боку замовника в проведенні супутніх робіт (виділення представників для супроводу, відбору зразків, тимчасового освітлення, забезпечення доступу до конструкцій, заходів з безпеки праці, забезпечення технічною документацією та інших робіт).

Результатом обстеження є висновок спеціалізованої організації про технічний стан будівельних конструкцій або технічний звіт з аналогічною назвою. У них повинні міститися основні відомості, необхідні для розробки реконструкції, а саме:

- Наведено перелік і коротка характеристика конструктивних рішень обстежуваних споруд, обсяги та строки виконаних робіт з обстеження;

- Аналіз нормативної бази в період зведення обстежуваного об’єкта;

- Короткі відомості за умовами експлуатації будівельних конструкцій, організації їх поточних та капітальних ремонтів, візуальних та інструментальних спостережень за станом конструкцій у обстежуваних спорудах;

- Визначено ступінь зносу і зниження несучої здатності основних несучих і огороджувальних конструкцій (у відсотках), зазначені максимальні і мінімальні значення зносу на характерних ділянках, приблизні обсяги робіт з відновлення, заміни і посилення дефектних конструкцій (у відсотках по відношенню до загального їх обсягу для даного об’єкта);

- Обгрунтовано передбачувані причини появи і розвитку дефектів і, відповідно, необхідність заміни або посилення окремих елементів конструкцій;

- Зроблені висновки про технічну можливість використання їх при впливі нового і зберігається обладнання, наведені короткі рекомендації з відновлення (поточний ремонт, капітальний ремонт, заміна або посилення) конструкцій, які мають дефекти, і поліпшенню умов експлуатації споруд.

У висновку (звіті) повинні бути дані у разі необхідності рекомендації з проведення детального обстеження окремих конструкцій при розробці робочих креслень реконструкції.

Обстеження будівельних конструкцій промислових будівель і споруд (ПБ і С) передує підбір, вивчення та аналіз вихідних даних за такою технічної документації:

- Робітникам і виконавчим кресленнями по архітектурно-будівельної та конструктивної частинам проекту ПБ і С, актами приймання обстежуваних конструкцій, паспортами та сертифікатами на матеріали та вироби;

- Матеріалам з експлуатації ПБ і С – технічним паспортам, журналам ремонтів, вимірювань осадок фундаментів, деформацій будівельних конструкцій, п’єзометричного та інших спостережень;

- Схемами, планами розташування, характеристикам розміщеного в ПБ і С обладнання та механізмів та іншої документації, що відображають вплив особливостей виробництва на проведення обстеження.

Замовник до початку робіт з обстеження повинен підготувати перераховану документацію і вжити заходів до відновлення відсутніх креслень, схем, паспортів, інших документів. У разі відсутності у замовника достатніх матеріалів, що характеризують стан виробничого середовища і вплив технологічних особливостей виробництва на будівельні конструкції, паралельно з основною роботою з обстеження повинна бути виконана робота з виявлення характеристик виробничого середовища і її впливу на будівельні конструкції. При всіх змінах, внесених у виконавчу документацію в процесі експлуатації, замовник повинен підготувати відповідні технічні обгрунтування.

З метою забезпечення безпеки проведення робіт з обстеження замовник повинен виконати перед початком обстеження відповідні переключення і відключення працюючого спільно з обстежуваними ПЗ і С устаткування та мереж (резервуари, димові труби, газоходи і т.п.) або пов’язати графіки робіт з обстеження з графіком їх відключень на профілактичний огляд або ремонт. На всіх обстежуваних ділянках ПБ і С повинні бути забезпечені умови, що відповідають вимогам норм і правил по освітленості робочих місць, безпечного доступу до конструкцій (пристрій лісів, риштовання і т.п.), попередження випадків отруєнь та травматизму. Відповідальність за організацію перерахованих підготовчих робіт з обстеження ПБ і С несе замовник. Обсяг цих робіт встановлюється за погодженням із спеціалізованою організацією, що виконує обстеження.

Основними завданнями, які розв’язуються в процесі обстеження, є одержання достовірної вихідної інформації про стан конструкцій і розробці рекомендацій по продовженню терміну їх експлуатації на черговий плановий термін.

Зміст основних робіт з обстеження ПБ і С, їх обсяги і терміни проведення визначаються технічною програмою до договору на їх виконання.

Технічна програма включає в себе наступні роботи:

- Підбір та вивчення технічної документації з проектування, будівництва та експлуатації ПБ і С, визначення на місці її відповідності технічним завданням на обстеження, об’єкту обстеження в цілому, а також результатами попередніх оглядів; узгодження технічної програми і термінів виконання робіт із замовником;

- Ознайомлення з об’єктом обстеження, його попереднє візуальне обстеження з метою перевірки достатності виконаних замовником підготовчих робіт та уточнення необхідності проведення додаткових робіт з підготовки робочих місць; визначення місць відбору проб матеріалів, необхідності проведення інструментальних вимірювань та обсягів робіт;

- Натурне обстеження будівельних конструкцій – збір даних по навантаженнях, визначення прогинів і деформацій, вимірювання перерізів, виявлення ступеня зносу будівельних конструкцій шляхом виявлення в них дефектів і пошкоджень, фізичного зносу, визначення міцності бетонів і розчинів неруйнівними методами контролю, проведення розрізів намічених зон і ділянок, відбору проб і проведення лабораторних випробувань матеріалів;

- Виявлення ступеня і причин фізичного зносу елементів конструкцій ПБ і С на підставі аналізу даних обстеження, що пред’являються замовником відомостей за умовами експлуатації ПБ і С і перевірочних розрахунків за видами конструкцій, складання відомості дефектів, розробка та добірка схем, ескізів і фотографій пошкоджених ділянок;

- Розробка технічного звіту або укладення з висновками про стан та рекомендаціями щодо усунення дефектів і підвищення надійності обстежуваних ПБ і С, а також по можливості використання їх будівельних конструкцій для цілей реконструкції.

Обсяги робіт з обстеження ПБ і С залежать від стану будівельних конструкцій, їх загального обсягу та різновиди реконструкції і визначаються в кожному конкретному випадку технічним завданням на обстеження.

При обстеженні ПБ і С потрібно проводити наступні вимірювання та дослідження.

Визначення деформацій, прогинів, глибини, довжини і ширини розкриття тріщин в конструкціях, а в окремих випадках і контрольні вимірювання осідання.

Визначення міцності бетону в бетонних і залізобетонних конструкціях неруйнівними методами контролю, товщини захисного шару в них і стану арматури. Якість застосованої арматурної сталі визначається (як і для сталевих конструкцій) виконавцем за її технічним характеристикам, представленим замовником (результати випробувань зразків, паспорти, сертифікати та ін.)

Визначення вологості матеріалів і виробів. Відбір проб проводиться замовником з місць і конструкцій, зазначених виконавцем. Аналогічно організуються роботи з визначення хімічних властивостей матеріалів (рН, хімічний склад і ін.). Вимірювання температури і відносної вологості повітря, визначення наявності агресивних газів.

Вимірювання температури і вологості елементів огороджувальних конструкцій, а також поверхонь несучих конструкцій і фундаментів, що піддаються при експлуатації систематичного або періодичному нагрівання (фундаменти турбоагрегатів, перекриття деаераторного і котельного відділень, димові труби тощо).

Дані роботи виконуються за допомогою залученої субпідрядної організації – співвиконавця.

Узагальнення результатів вимірювань за наявними у замовника матеріалами і окремі контрольні вимірювання здійснюються основним виконавцем. Визначення ступеня агресивності технологічних викидів – парів, газів, розчинів, мастил на будівельні конструкції.

Інші виміри, зумовлені специфікою виробництва електричної та теплової енергії (визначення впливу вібрації на будівельні конструкції, виявлення блукаючих струмів, вимірювання теплових потоків і ін), виробляються виконавцем або співвиконавцем за окремим договором.

При обстеженні експлуатаційного середовища рекомендується максимально використовувати всі наявні в розпорядженні замовника відомості за раніше проведених досліджень і перевірок.

Для ПБ і С є характерними наступні види руйнувань матеріалів:

- Корозія бетону і сталі в будівельних конструкціях деаераторної і бункерних відділень через виток води і водяної пари з технологічного обладнання, трубопроводів та їх арматури;

- Корозія бетону і сталі в покриттях внаслідок загазованості та запиленості повітря з одночасним впливом вологи;

- Руйнування покрівельних і стінових огороджень викидами конденсату;

- Руйнування ущільнення стиків стінових панелей в головних корпусах і в приміщеннях через значних коливань температури і вологості повітря всередині приміщень;

- Руйнування футерівки і несучого стовбура окремих конструкцій димових труб, особливо в результаті спалювання палива з підвищеним вмістом сірки, при температурі газів нижче точки роси, а також аналогічні руйнування стін газоходів;

- Руйнування бетонних, залізобетонних і кам’яних конструкцій у приміщеннях і спорудах через виток агресивних розчинів кислот, лугів і солей.

Замовник зобов’язаний надати на вимогу спеціалізованої організації-виконавця робіт необхідні відомості по агресивності експлуатаційних середовищ.

Відповідальний керівник організації, яка виконує обстеження ПБ і С, в залежності від поставлених завдань повинен оцінити повноту і достовірність пред’явлених йому відомостей та в разі необхідності вимагати проведення додаткових досліджень.

Облік впливу температури і відносної вологості зовнішнього повітря на ПБ і С виконується за даними місцевих метеостанцій.

Виявлення закономірностей розподілу температур і вологості повітря за обсягом приміщення проводиться за допомогою засобів вимірювань. Поперечні перерізи будівель, в яких проводяться вимірювання, вибираються з урахуванням можливого впливу працюючого технологічного обладнання, систем вентиляції та аерації будівель.

Результати вимірювань зіставляються з нормативними значеннями температури і відносної вологості повітря в приміщенні. При цьому слід враховувати результати вимірювань, проведених раніше експлуатаційним персоналом.

Вимірювання загазованості та запиленості повітря в необхідних випадках слід проводити по можливості одночасно з вимірюваннями його температури і вологості.

Відбір проб матеріалів, золи і пилу з димових труб, газоходів, бункерів та інших спецспоруд слід проводити при розрізі їх внутрішньої поверхні в характерних точках (з різним температурно-вологісним режимом середовища, її тиском і т.п.). Кількість цих точок має бути зведено до мінімуму, але не менше трьох, і перед початком робіт погоджено із замовником.

Аналіз результатів обстеження та розробка рекомендацій. Всі матеріали обстеження ПБ і С відображаються в технічному звіті або висновку про стан будівельних конструкцій. До висновку додається відомість дефектів будівельних конструкцій.

Текстова частина технічного звіту (висновку) має містити такі відомості:

– перелік об’єктів обстеження, їх короткі технічні характеристики та опис застосованих у них будівельних конструкцій, підданих обстеженню, а також відомості про плановану реконструкції та її вплив на існуючу будівельну частину ПБ і С;

– результати обстеження будівельних конструкцій, включених до технічного завдання на обстеження, із зазначенням виявлених дефектів і пошкоджень, порушень норм і правил їх експлуатації та основних причин появи і розвитку дефектів і пошкоджень;

– оцінку технічного стану ПБ і С і будівельних конструкцій на період обстеження;

– рекомендації щодо усунення виявлених дефектів і пошкоджень, порушень норм і правил експлуатації, оздоровлення експлуатаційної середовища після реконструкції.

У додатках до технічного звіту (висновку) повинні міститися:

– копія технічного завдання на обстеження;

– відомість дефектів будівельних конструкцій, що містить деталі вузлів пошкоджених конструкцій у вигляді ескізів, креслень, схем, фотографій,

– результати лабораторних випробувань відібраних зразків матеріалів, проведених замовником, виконавцем і залученими організаціями, і при необхідності повірочних розрахунків окремих будівельних конструкцій;

– матеріали з контролю якості матеріалів і перевірки агресивності експлуатаційної середовища;

– перелік або при необхідності копії листів, службових записок, протоколів, актів і висновків.

Отже, обстеження технічного стану будівельних конструкцій є самостійним напрямком будівельної діяльності, що охоплює комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням експлуатаційної надійності будинків, з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт, а також з розробкою проектної документації з реконструкції будівель та споруд.

Обсяг проведених обстежень будівель і споруд збільшується з кожним роком, що є наслідком низки факторів: фізичного і морального їх зносу, реконструкції виробничих будівель, реконструкції малоповерхової старої забудови, різкого підвищення цін на нерухомість, земельні ділянки та ін. Особливо важливе проведення обстежень при реконструкції старих будівель і споруд, що часто пов’язано зі зміною діючих навантажень, зміною конструктивних схем і необхідністю врахування сучасних норм проектувань будівель. У процесі експлуатації будівель відбуваються фізичний знос будівельних конструкцій, зниження і втрати їх несучої здатності, деформації. Для розробки заходів щодо відновлення експлуатаційних якостей конструкцій, необхідно проведення їх обстеження з метою виявлення причин передчасного зносу зниження їх несучої здатності.

При обстеженні будівель і споруд застосовується краще устаткування і прилади, внесені в Держреєстр засобів вимірювання.

8. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ 
І ЖИВУЧОСТІ КОНСТРУКЦІЙ

_________________________________________________________

8.l. Загальні положення. Основні визначення

Надійність будівельного об’єкту – це його властивість зберігати експлуатаційні якості протягом заданого відрізку часу. Для будівельного об’єкта таке визначення дає можливість широкого трактування. Так, вихід з ладу ліфта, систем водопостачання і вентиляції у висотному будинку також є чинниками, що обумовлюють надійність будівельного об’єкту. Проте, як правило, під надійністю будівельного об’єкту розуміють надійність конструкцій, оскільки вихід їх з ладу не лише припиняє функціонування об’єкту, але і може спричинити людські жертви і привести до неможливості відновлення об’єкту.

Для будівель і споруд основним видом безпеки є конструкційна, що характеризує здатність несучого каркаса об’єкту чинити опір перевантаженням в надзвичайних ситуаціях і трактується відсутністю в ньому недопустимого ризику аварії.

Рівень конструкційної безпеки вважається достатнім, якщо фактичний ризик аварії об’єкту знаходиться в області прийнятних значень [48, 746, 747, 748, 749].

Кордонами такої області служать два стандартні значення ризику: нормальне, що є допустимим значенням ризику аварії для нових (що будуються) будівель (споруд), і гранично-допустиме значення, досягши якого на об’єкті, що знаходиться в експлуатації, слід виробити ремонтні роботи з метою зниження ризику аварії і продовження його безпечного ресурсу. Існує і третє стандартне значення ризику аварії – граничне, досягши якого фізичний (конструкційний) знос об’єкту стає граничним, а здатність несучого каркаса чинити опір діючим навантаженням практично вичерпується.

Область прийнятних значень ризику аварії регламентує рівень конструкційної безпеки будівель і споруд. Для її практичного вживання необхідна інформація про величину фактичного ризику аварії [186,218,750].

Інженерні додатки методик розрахунку ризику аварії і безпечного залишкового ресурсу будівель і споруд тісно пов’язані з процедурами оцінки і регулювання рівня конструкційної безпеки новобудов та вже експлуатованих будівель і споруд [368,369]. Вживання цих методик дозволяє:

- віднести технічний стан досліджуваного об’єкту до одного з трьох можливих: безпечному, аварійному або старо-аварійному;

- визначити «вклад» кожної групи конструкцій несучого каркаса у величину ризику аварії досліджуваного об’єкту;

- розрахувати безпечний залишковий ресурс об’єкту і зробити прогноз проміжку часу експлуатації, по виділенню якого на цьому об’єкті необхідно виробити заходи щодо зниження ризику аварії.

8.2. Методика визначення ризику аварії

Теза, що існує в середовищі будівельників, про те, що будівлі і споруди, що мають достатній запас міцності по відношенню до зовнішніх дій, надійні і по відношенню до людських помилок практикою не підтверджуються: зайвий запас міцності не компенсує помилки людей. Більш того, ці помилки є домінуючою причиною аварій об’єктів будівництва.

До закінчення будівництва об’єкту за рахунок помилок людей фактична Рф ймовірність аварії в порівнянні з теоретичною (проектною) Рт величиною зростає у декілька разів [232]. Цей факт демонструє рис. 8.1, на якому приведені закони розподілу дій F на об’єкт і його опори S цим впливам. Людські помилки розмивають закон розподілу опору об’єкту зовнішнім діям (пунктир на рис. 8.1), що приводить до збільшення ймовірності аварії в порівнянні з теоретичною (проектною) величиною.

Рис. 8.1. Теоретична Pm і фактична Рф ймовірності аварії

Фактична ймовірність аварії об’єкту може бути представлена у вигляді: Рф = Рт + Pд, де Рд – додаткова ймовірність аварії, що формується за рахунок помилок людей – учасників будівництва об’єкту (проектувальників, постачальників, будівельників, контролерів і ін.). Для визначення Рд використовується теорема гіпотез (формула Байеса), що дозволяє перерахувати апріорну ймовірність в світлі інформації про допущені помилки. Вводиться дві протилежні події:

С – присутні помилки зведення несучих каркасів будівель, С* – відсутні помилки. Події С і С* утворюють повну групу неспільних подій, ідентифікуються в процесі будівництва, а до початку будівництва безліч С порожня. Приймаються наступні позначення: Р(С*) = υ – ймовірність, що в побудованій будівлі помилок немає, Р(С) = (1-υ) – ймовірність протилежної події. Апріорна (до початку будівництва) ймовірність настання і не настання аварії будівель (споруд) відомі і відповідно рівні Рт і (1-Рт). З формули Байеса виходить співвідношення

Рд = РтР(С/А)/[Рт Р(С/А)+(1-Рт)Р(С/А*)],

де Р (С/А) – ймовірність події С за умови, якщо аварія станеться, а Р(С/А*) – те ж саме, але якщо аварія об’єкту не станеться. Прийоми нечіткої логіки дозволяють прийняти як гіпотезу, що умовна ймовірність : Р (С/А*) = υ, а Р(С/А)= 1- υ

Дійсно, якщо аварія об’єкту не станеться, то реалізується подія С*, інакше – подія С. Після підстановки цієї рівності в байесовське співвідношення з урахуванням того, що ймовірність Рт має порядок ~ 10-6, маємо,  Pд = Рт(1- υ / υ).

Складання Pд і Рт дає Рф / Рт = l/v; у якому під параметром v слід розуміти рівень конструкційної надійності каркаса будівлі, що несе. Настільки мала ймовірність, якими є величини Рф і Рт, може зрозуміти практиками лише через своє відношення, що є цілочисельною величиною. Тут важливе те, що ймовірність Рт як концепт існує (рис. 8.1) і гіпотетично досягається у випадку, якщо при зведенні несучого каркаса жодного разу не будуть порушені вимоги проекту. Оскільки на практиці об’єктивно такі порушення мають місце, то величина Рф/Рт завжди більше 1. Оскільки ця величина показує, в скільки разів фактичний ризик аварії више проектного значення ризику, що вноситься за умовчанням до об’єкту при його проектуванні, вона є інтегральним показником технічного стану несучого каркасу об’єкту і, отже, може бути прийнята за величину ризику аварії об’єкту будівництва r

r = Рф/Рт=1/ υ.                        	   (8.1)

Розподіл величини ризику аварії f(x) може бути прийнято в вигляді [232]:

f(r) = (r-l)/σ2 – exp[-(r-1)2/2 σ2].	                (8.2)

Відомо [96], що в розподілу (8.2) параметр σ пов’язаний з математичним очікуванням (середнім значенням) ризику аварії R співвідношенням:

R=l +1,25 σ.	                                (8.3)

Для визначення середнього значення ризику R слід скористатися витікаючим з формули (8.1) співвідношенням

R=l/Мv.	                             (8.4)

де Mv – середнє значення (математичне очікування) випадкової величини v, чисельні значення якої знаходяться в межах від 0 до 1.

Стандартні ризики аварії – це такі середні значення ризику, досягши яких несучий каркас об’єкту переходить в якісно інший стан. За визначенням стандартні ризики аварії є інваріантами, оскільки не залежать ні від конструктивного типу, ні від поверховості об’єкту. Вони використовуються для формування вимог до рівня конструкційної безпеки будівель (споруд) при оцінці технічного стану їх несучих каркасів.

До стандартних значень ризику аварії відносяться:

- нормальний (природний) ризик Rн, що регламентує величину ризику аварії об’єкту після закінчення його будівництва;

- гранично-допустимий ризик Rпд, відповідний переходу об’єкту з безпечного в аварійний стан. При досягненні такого ризику на об’єкті мають бути вироблені ремонтно-відновлювальні роботи по його зниженню;

- граничний ризик аварії Rп відповідний переходу об’єкту з аварійного в старо-аварійний стан. Досягши такого ризику здатність об’єкту чинити опір навантаженням, що діють на нього, практично вичерпується.

Для відшукання стандартних значень ризику аварії використовується закон розподілу (8.2). При цьому нормальний ризик аварії прирівнюється до величини природнього ризику для нових будівель (споруд), показником якої може служити математичне очікування закону розподілу ризику аварії на необмеженій безлічі нових будівель (рис. 8.2). На такій безлічі закон розподілу величини v практично є симетричним відносно значення 0,5. Цей факт означає, що незалежно від вигляду кривої розподілу випадкової величини v її середнє значення Mv дорівнює 0,5. Тоді з формули (8.4) виходить, що природний ризик аварії будівельного об’єкту, а отже, і величина нормального ризику RH рівна 2. Іншими словами, фактична ймовірність аварії об’єкту після закінчення його будівництва в середньому збільшується в два рази у порівнянні з ймовірністю, що закладається за умовчуванням в об’єкт при проектуванні.

Рис. 8. 2. Вигляд закону розподілу ризику аварії 
для нових будівель і його деградації в процесі експлуатації об’єктів

Закон розподілу ризику аварії побудованого об’єкту в процесі експлуатації розмивається (деградує) (див. рис. 8.2). Причинами деградації закону є порушення правил експлуатації об’єктів, старіння і знос несучих конструкцій. В результаті сукупної дії цих чинників середнє значення ризику аварії зміщується вправо. При цьому міра невизначеності технічного стану несучого каркаса об’єкту, показником якої є величина інформаційної ентропії, збільшується. У загальному випадку (при будь-якому законі розподілу) інформаційна ентропія закону розподілу визначається по формулі [96]

(8.5)

де P(Aі) – ймовірність події, що визначається із закону розподілу і полягає в тому, що ризик аварії знаходиться в i-му діапазоні значень.

На рис. 8.3 приведений побудований на основі комп’ютерного експерименту з формулами (8.2), (8.3) і (8.5) графік функції H(R) (пунктирна лінія), що показує залежність інформаційної ентропії від величини математичного очікування R закону розподілу ризику аварії. Отриманий графік апроксимований рівнянням (суцільна лінія на рис. 8.3) має вигляд

H(R) = log2,15 ·R.  	                             (8.6)

Рис. 8.3. Залежність інформаційної ентропії від середнього

значення ризику аварії об’єкту будівництва

Графік на рис. 8.3 характеризує зростання міри невизначеності технічного стану несучого каркаса залежно від величини середнього ризику аварії об’єкту, а вираження (8.6) по суті є законом деградації несучого каркаса будівельного об’єкту. Для практичного вживання цього закону його теоретична крива, показана на рис. 8.3, розділена на три лінійні ділянки, на стику яких швидкість ентропії стрибкоподібно міняється, що інформує про зміну технічного стану об’єкту. Дослідження ризику аварії нових, уживаних і аварійних будівельних об’єктів різного терміну експлуатації і подальший аналіз результатів цих досліджень дозволив прийняти рішення про розташування стикових точок (порогових значень ризику аварії), показаних на рис. 8.4. При цьому стан об’єкту враховувався:

- безпечним, якщо в його несучих конструкціях не були зафіксовані тріщини;

- аварійним, якщо зафіксовані тріщини не представляли прямої загрози обваленню конструкції;

- старо-критичним, якщо наявні тріщини були прямою загрозою обвалення конструкції.

Ідеалізована діаграма «ентропія – ризик аварії» (рис. 8.4) дозволяє стверджувати наступне.

- Час експлуатації об’єкту з моменту закінчення його будівництва до досягнення ризиком аварії першої стикової точки (R=19) визначає безпечний ресурс Тб об’єкту. У цей період експлуатації об’єкту тріщини в конструкціях його несучого каркаса відсутні і можна стверджувати, що каркас здатний чинити опір не лише проектним діям, але і за рахунок запасу міцності більшості не врахованим при проектуванні навантаженням, що виникають в надзвичайних ситуаціях (так звані запроектні дії). Технічне перебування об’єкту на цьому проміжку часу можна трактувати як безпечне, а величину ризику аварії, рівною 19, слід прийняти гранично-допустимий ризик Rпд. При досягненні об’єктом гранично-допустимого ризику аварії, величина його фізичного (конструкційного) зносу складає 50 %. При такій величині зносу потрібний капітальний ремонт будівлі з метою відновлення здатності його несучого каркаса чинити опір непроектним діям. Якщо ж відновні заходи на об’єкті вироблені не будуть, то ризик аварії продовжує зростати і час досягнення граничного значення ризику, рівного Rn=83, визначає граничний ресурс Тп цього об’єкту.

Рис. 8.4. Модель деградації несучого каркаса об’єкту 
і порогові значення ризику аварії

- При перевищенні об’єктом гранично-допустимого ризику аварії швидкість росту інформаційної ентропії сповільнюється, що означає перехід об’єкту в інший, відмінний від безпечного стан. Таким станом може бути лише аварійний, при якому в несучих конструкціях, з’являються тріщини, що є попередниками аварії. 
У аварійному стані здатність несучого каркаса об’єкту чинити опір непроектним діям знижується, а з подальшим зростанням ризику аварії повністю вичерпується.

- При досягненні об’єктом граничного значення ризику аварії Rn = 83 максимальною стає не лише міра невизначеності технічного стану несучого каркаса але і величина його конструкційного зносу. При R > Rn здатність несучого каркаса об’єкту чинити опір будь-яким навантаженням теоретично вичерпується, а зростання інформаційної ентропії практично припиняється. Це означає, що об’єкт знаходиться в критично-аварійному стані, при якому дата настання аварії об’єкту стає відкритою.

Стандартні ризики аварії Rн, Rпд і Rп є інваріантами, оскільки зі способу їх визначення виходить, що вони не залежать ні від конструктивного типу будівлі, ні від його поверховості. Два з них (Rн і Rпд) утворюють нижній і верхній кордони області (коридору) прийнятних значень ризику аварії об’єкту. Поки фактичний ризик аварії залишається усередині цього коридору, рівень конструкційної безпеки об’єкту слід вважати достатнім.

8.3. Методика вирішення завдань деформації 
і руйнування конструкцій

Процес деформації і руйнування конструкцій будівельних об’єктів можна розділити на ряд етапів (рис. 8.5).

Спочатку в результаті внутрішньої структурної зміни (відмова елементу або зміна – його схеми роботи) в конструкції починається процес зміни режиму роботи груп елементів з нормального на закритичний. Даний процес супроводжується розвитком пластичних деформацій, і, залежно від властивостей матеріалу і часу протікання процесу, накопиченням пошкоджень. Надалі реалізуються два сценарії: або відбувається накопичення «критичної маси» пошкоджень і елементи, що вийшли з ладу, при якій відбувається обвалення споруди, або відбувається локалізація пошкоджень без подальшого зачіпання суміжних зон конструкції.

З точки зору чисельного моделювання процесу деформації і руйнування будівельних об’єктів, оцінки загальної стійкості і сприйнятливості, до структурних змін представляється завданням проходження кожного з етапів розвитку аварійної ситуації за приведеною схемою (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Схема проведення чисельного експерименту

Методику проведення чисельного моделювання і аналізу ситуації, що склалася, можна представити в наступному вигляді (рис. 8.6):

- Оцінка жорсткісних характеристик, дійсних схем роботи і залишкових ресурсів несучої здатності конструктивних вузлів при миттєвому і тривалому типах навантаження в умовах нормальної експлуатації.

- Оцінка зміни схеми роботи і жорсткісних характеристик конструктивних вузлів при дії підвищених навантажень і розвитку пластичних деформацій до виходу з ладу.

- Оцінка впливу виявлених схем роботи вузлів на локальні зони конструкції.

- Оцінка відгуку споруди на введення можливих виявлених конструктивних змін.

Процеси деформації, руйнування і обвалення конструкцій будівельних конструкцій за своєю суттю є розвиненими сильно нелінійними процесами, що супроводжуються великими пластичними деформаціями і переміщеннями, контактною взаємодією між групами елементів, динамічними навантажуюч ми ефектами у момент відмови елементів конструкцій.

В світлі цього результати комплексного чисельного моделювання істотно залежать від вживаних методів вирішення складових завдань:

- Нелінійні динамічні задачі;

- Геометрично нелінійні задачі з великими переміщеннями;

- Геометрично нелінійні задачі з великими деформаціями;

- Фізично нелінійні задачі з розвиненою пластикою і накопиченням пошкоджень матеріалом;

- Завдання контактної взаємодії різних груп елементів конструкцій, у тому числі і «самоконтакт».

8.4. Нормативні вимоги по забезпеченню надійності

і конструктивної безпеки будівельних об’єктів

Можливість і необхідність забезпечення надійності будівельного об’єкту зумовила вихід відповідних нормативних документів. В Україні з 01.12.2009 р. введені в дію ДБН В 1.2.-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ». Окрім загальних трактувань питань, пов’язаних із забезпеченням надійності будівельних об’єктів в цьому документі містяться загальні вказівки за розрахунком безпеки об’єкту [268,474,751]. Умови безпеки формулюються у вигляді наступних нерівностей.

Умова забезпечення безвідмовності записується нерівністю вигляду:

(8.7)

де  – така функція параметрів системи, при якій < 0 означає досягнення позамежного стану;

– розрахункові значення навантажень, міцністних характеристик матеріалів або опору ґрунтів і геометричних характеристик конструкції відповідно;

С – обмеження на контрольований параметр (наприклад, допустиме граничне розкриття тріщини);

γn – коефіцієнт надійності по відповідальності (коефіцієнт відповідальності), що враховує значущість конструкції і об’єкту в цілому, а також можливі наслідки відмови і враховується як множник до розрахункового значення навантаження;

γd – коефіцієнт надійності моделі, що враховує невизначеність розрахункової схеми і інші аналогічні обставини (наприклад, чутливість конструкції до локальних руйнувань, початкову недосконалість або підвищену швидкість зносу) і приймається як множник до розрахункового значення навантаження.

Залежність умови (8.7) від часу враховується в явному вигляді або шляхом вибору розрахункових значень величин, що входять в (8.7), залежно від встановленого строку експлуатації об’єкта, а саме:

і тому подібне.

Для граничних станів першої групи умова (8.7) найчастіше визначається через дві функції:

- S – навантажуючий ефект;

- R – несуча здатність елементу або поперечного перерізу.

Тоді гранична нерівність (8.7) записується у вигляді

(8.8.а)

або                                  (8.8.б)

У формулі (8.7б) коефіцієнт роздільний на два множники, які відображають невизначеність розрахункової моделі по відношенню до навантажуючих ефектів  і несучої здатності , хоча таке розділення не є обов’язковим.

Граничні стани другої групи зазвичай можуть бути описані нерівностями типу:

(8.9.а)

або:                                                 (8.9.б)

Нерівності (8.7), (8.8) і (8.9) є принциповими схемами і повинні уточнюватися для конкретних умов перевірки з урахуванням того, що Fd,  і  – це, як правило, декілька величин, а кожна із згаданих умов може представляти не одну, а декілька спільних нерівностей (наприклад, під загальним позначенням  слід розуміти цілий комплекс навантажень і впливів, що одночасно діють, а при перевірці залізобетонної конструкції символом  може бути представлена міцність, як бетону так і арматури).

Коефіцієнт відповідальності призначається відповідно до класу відповідальності об’єкту і категорій відповідальності конструкцій [497]: А – конструкції, відмова яких може привести до повної непридатності експлуатації об’єкту; Б – конструкції, відмова яких може привести до ускладнень нормальної експлуатації, або до відмови інших конструкцій, що не належать до категорії А; В – конструкції, відмова яких може привести до порушення функціонування інших конструкцій або елементів (табл. 8.1, 8.2).

Таблиця 8.1

Визначення коефіцієнту надійності по відповідальності

| Клас наслідків (відпові-дальності) | Категорія відпові-дальності конструкції | Значення , що використовуються в розрахункових ситуаціях |
| --- | --- | --- |
|  |  | постійних | перехідних | аварійних |
|  |  | Перша група граничних станів | Друга група граничних станів | Перша група граничних станів | Друга група граничних станів | Перша група граничних станів |
| СС3 | А | 1,250 | 1,000 | 1,050 | 0,975 | 1,050 |
|  | Б | 1,200 |  | 1,000 |  |  |
|  | В | 1,150 |  | 0,950 |  |  |
| СС2 | А | 1,100 | 0,975 | 0,975 | 0,950 | 0,975 |
|  | Б | 1,050 |  | 0,950 |  |  |
|  | В | 1,000 |  | 0,925 |  |  |
| СС1 | А | 1,000 | 0,950 | 0,950 | 0,925 | 0,950 |
|  | Б | 0,975 |  | 0,925 |  |  |
|  | В | 0,950 |  | 0,900 |  |  |

Примітка 1. Якщо в нормах проектування певних типів будівель або споруд не наведено конкретних рекомендацій по розподілу конструкцій по категоріях відповідальності згідно з класами наслідків (відповідальності), дозволяється їх відносити до категорії Б.

Примітка 2. Для тимчасових будівель і споруд зі встановленим терміном експлуатації до трьох років значення приймаються як для об’єктів класу 4В незалежно від класу наслідків (відповідальності) конструкції.

У ДБН В 1.2.-14-2009 також вказано, що проектувальник може використовувати імовірнісний розрахунок надійності для унікальних і особливо відповідальних об’єктів, якщо це вказано в завданні на проектування, виданим замовником проекту і погоджено з генеральним проектувальником, а також, що за наявності альтернативних нормативів або за відсутності в завданні вказівок по їх використанню методи розрахунку конструкцій на безпеку і надійність може вибирати проектувальник.

Таблиця 8.2

Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі чи споруди

| Клас наслідків через відмову (відповідальності) будівлі або споруди | Характеристики можливих наслідків від відмови будівлі чи споруди |
| --- | --- |
|  | Можлива небезпека, кількість осіб | Об’єми можливого економічного збитку | Втрата об’єктів культурного спадку, категорії об’єктів | Завершення функціонування об’єктів комунікацій транспорту, зв’язку, енергетики,інших інженерних мереж, рівень |
|  | Для здоров’я та життя людей, що постійно знаходяться на об’єкті | Для здоров’я та життя людей, що періодично знаходяться на об’єкті | Для життєдіяльності людей, що знаходяться поза об’єктом |  |  |  |
| СС3 значні наслідки | Вище 400 | Вище 1000 | Вище 50000 | Вище 150000 | Національного значення | Загальнодержавний |
| СС2 середні наслідки | Від 50 до 400 | Від 100 до 1000 | Від 100 до 50000 | Від 2000 до 150000 | Місце-вого значення | Регіональ-ний, місцевий |
| СС1 незначні наслідки | До 50 | До 50 | До 100 | До 2000 | - | - |

При проведенні ймовірнісного розрахунку можуть бути використані матеріали ДБН В 1.2.-14-2009 (рекомендоване доповнення В – ймовірнісний розрахунок надійності).

9. ПРОТИДІЯ ПРОГРЕСУЮЧОМУ ОБВАЛЕННЮ БУДИНКІВ ТА СПОРУД

_________________________________________________________

9.1. Протидія прогресуючому обваленню каркасів 
висотних будівель

Сучасне будівництво, теорія і практика проектування спираються на аналіз наслідків аварій [321]. В порівнянні з іншими фахівцями у будівельників найбільш складне положення – перевірити до руйнування дослідний зразок споруди неможливо. Найпростіше описати ситуацію так: розрахункове навантаження перевищує експлуатаційне в два рази, а руйнівне навантаження перевищує розрахункове ще в 1,5 рази. Це означає, що руйнування може статися при 3-х кратному перевищенні нормативного навантаження. Але може виникнути пожежа, землетрус, ураган, просідання основи, терористичний акт або вибух газового балона в квартирі і ін. Таким винятковим діям цивільні і промислові споруди піддаються украй рідко, і проектувати на такі навантаження було прийнято лише оборонні або захисні споруди. Але прикро, коли в результаті малої дії, наприклад, вибуху, що руйнуе одну несучу колону, каркас будівлі змінює свою розрахунку схему і все закінчується загальною  катастрофою. Парадоксально, але інколи, таке локальне пошкодження небезпечніше рівномірне перевантаження всієї несучої системи [321].

Важкі аварії багатоповерхових будівель: Ронан Пойнт в Лондоні (1968 р.), Оклахома-Сіті (1995 р.), будівлі Всесвітнього торгівельного центру в Нью-Йорку (2001 р); споруд: Саяно-Шушенської ГЕС (2009 р.), Такомського моста, аквапарку «Трансвааль» в Москві і менш резонансні, але не менш важкі аварії малоповерхових будівель: 5-ти поверховий житловий будинок з крупних блоків пільного вапняку в Евпаторії і великопанельного житлового будинку в Дніпропетровську, зруйновані в результаті вибуху, а також аварії на інших об’єктах, викликали підвищений інтерес до проблеми локалізації пошкоджень споруд унаслідок аварійних дій. Підвищений інтерес до проблеми ініціювали перераховані вище аварії. Природно, що є різні думки, як її вирішити. Навіть сама назва проблеми, по-англійськи progressive collapse, викликає розбіжності: прогресуюче руйнування (ПР), прогресуюче обвалення, лавиноподібне руйнування, непропорційне руйнування, ланцюгове руйнування.

Найбільш точне визначення поняттю «Прогресуюче руйнування будівель» дав професор МГСУ В. М. Ройтман: Прогресуюче руйнування об’єкту – це остання, лавиноподібна стадія кінетичного процесу послідовного накопичення пошкоджень або деформацій структурних елементів об’єкту, що приводять до втрати загальної стійкості і геометричної незмінності об’єкту в цілому, що розвивається в часі. Він також відзначив, що деклароване у ряді робіт виключення можливості прогресуючого руйнування для висотних будівель є надлишковим і неправомірним. Річ у тому, що можливість прогресуючого руйнування висотних будівель вже закладена в сучасних нормах. Наприклад, МГСН 4.04 обмежує вогнестійкість основних конструкцій будівель, вище 16 поверхів, значенням 180 хвилин. Це означає, що через 3 години після виникнення пожежі у висотній будівлі вона може вичерпати свою стійкість проти прогресуючого руйнування і втратити стійкістьчи геометричну незмінність [351].

Протидія прогресуючому руйнуванню каркасів багатоповерхових будівель, що виконуються з монолітного залізобетону і сталевих несучих конструкцій є актуальним завданням теперішнього час. Ця загальне завдання у вигляді нормативної вимоги записане в основних положеннях за розрахунком ГОСТ 7751-88 «Надійність будівельних конструкцій і основ»: «Будівельні конструкції і основи мають бути запроектовані так, щоб вони володіли достатньою надійністю при зведенні і експлуатації з врахуванням, при необхідності, особливих впливів. Конкретніше вимоги до конструкцій будівлі передбачені в нормах цивільної оборони СНіП 2.01.07-85*, стан конструкції має бути таким, щоб з будь-якого ярусу можна було евакуювати людей, не піддаючи їх небезпеці бути похованими під конструкціями, що впали.

Останніми роками дослідники різних країн займаються цією проблемою. В Україні, відповідно до програми «Система забезпечення надійності і безпеки будівельних об’єктів», цим питанням займаються вчені Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Мінрегіонбуду України (НДІБК) (А. Бамбура, докт. техн. наук; В. Тарасюк, докт. техн. наук; В. Пошивач, канд. техн. наук); Полтавського національного технічного університету ім. Кондратюка (В. Пашинський, докт. техн. наук; С. Пічугін, докт. техн. наук); Національного транспортного університету (А. Лантух- Ляшенко, докт. техн. наук) і ін., що розробили ДБН В.1.2-14-2009. «Загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ», в яких визначені класи відповідальності будівельних об’єктів, категорії відповідальності конструкцій і їх елементів, загальні принципи розрахункових ситуацій, принципи забезпечення живучості об’єкту, умови забезпечення безвідмовності, тобто невиходу конструкцій будівлі за граничний стан. Учені Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України (С.В. Новак, канд. техн. наук; І.А. Харченко, канд. техн. наук; Л.М. Нефедченко, канд. техн. наук; Р.І. Кравченко, канд. техн. наук) і учені Державного департаменту пожежної безпеки МНС України (А.А. Евсєєнко, 
В.Г. Сокіл, С.В. Мусийчук); НДІБК (П.І. Крівошеєв, канд. техн. наук; Ю.І. Немчинов, д-р техн. наук; В.Г. Тарасюк, канд. техн. наук; Г.В. Шарапов, канд. техн. наук; М.В. Гакен; Т.П. Мірошник; Л.О. Жарко, канд. техн. наук; В.Г. Поклонський, канд. техн. наук; Р.В. Расюк; О.А. Фесенко; Н.С. Петренко) розробили ДБН В.1.2-7-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека», в яких в пункті 3.1. записано: «…Будівельні вироби повинні проектуватися і будуватися, щоб в разі виникнення пожежі:

- здатність будівельних несучих конструкцій зберігалася впродовж необхідного проміжку часу;

- поява і розширення вогню і диму в середині будівельного об’єкту були обмеженими;

- було обмежено поширення пожежі на сусідні будівельні об’єкти;

- люди могли покинути об’єкт або могли бути врятовані іншим способом;

- враховувалася безпека пожежно-рятувальних підрозділів»

Учені НДІБК і інших наукових установ розробили ДБН В.2.2-24:2009 «Проектування висотних житлових і цивільних будівель». У додатку «Е» цих норм викладена «Методика розрахунку висотної будівлі на протидію прогресуючому руйнуванню», що носить рекомендаційний характер, де пропонується передбачати «конструктивні пастки» локалізуючі місцеві пошкодження у вигляді просторових платформ з верхнього і нижнього перекриття технічного поверху зв’язаних системою перехресних діафрагм, що забезпечують локалізацію місцевих пошкоджень, що відбулися між технічними поверхами, а в додатку «С» пропонується створювати протипожежні зони, обладнані індивідуальними засобами захисту і засобами першої медичної допомоги. Це наводить на думку – розглянути можливість розташування цих протипожежних зон в «конструктивних пастках» тобто в зв’язкових технічних поверхах; і зв’язкові технічні поверхи владнувати не через 50 метрів по висоті будівлі, як це рекомендується російськими нормами, а частіше.

Очевидно, що робота каркаса будівлі зі зв’язковими поверхами і без них в аварійній ситуації різко відрізнятимуться і вимагають проведення певних досліджень. У Росії проблемою прогресуючого руйнування займаються учені МНИИТЭП, ЦНИИЭПжилища, НИИЖБ, МГСУ Сьогодні позначилися два напрями досліджень: – ПР багатоповерхових (висотних) каркасів; – ПР великопрольотних споруд.

В даний час найбільш чіткі вимоги з питання опору прогресуючому руйнуванню багатоповерхових (висотних) каркасів викладені в Московських територіальних нормах проектування висотних будівель [491]. Лавиноподібному (прогресуючому) обваленню великопрольотних споруд присвячені «Тимчасові рекомендації по безпеці великопрольотних споруд від лавиноподібного обвалення при аварійних діях» [492]. У Росії за останнє десятиліття розроблені ряд рекомендацій по запобіганню і захисту різних будівель від прогресуючого руйнування [441, 442, 443, 444, 445].

Практика аналізу катастроф свідчить про те, що вони часто відбуваються з будівлями і спорудами, які якісно спроектовані і побудовані, їх основні конструкції розраховані на навантаження, відповідні  надмірній дії.

Катастрофічні впливи можуть викликати принципову зміну розрахункової схеми споруди і одночасно з цим – роботу конструктивних елементів в позаграничному стані, не передбаченому діючими нормативами. У зв’язку з цим виникає проблема регламентації цього позаграничного стану [474].

Слід також відмітити, що наукових розробок конструювання і розрахунку по протидії прогресуючому руйнуванню висотних будівель і великопрольотних споруд в позаграничному стані ще украй мало.

На кафедрі залізобетонних конструкцій Московського державного будівельного університету професором В.О. Алмазовим в даний час проводяться інтенсивні дослідження по протидії ПР будівель з різними конструктивними схемами. У одній з його публікацій [444] приведені схема каркаса просторової семиповерхової рами будівлі і результати досліджень роботи окремих елементів при руйнуванні однієї з колон будівлі: внутрішньою, крайньою і кутової (рис. 9.1).

а                                                       б

Рис. 9.1. Осьові зусилля в стійках і моменти в перекритті просторової 
7-ми поверхової рами після видалення проміжної колони:
а – осьові зусилля, б – моменти в перекритті над видаленою стійкою

При видаленні середньої колони розподіл навантаження між колонами, що залишилися, міняється таким чином, що найбільш переобтяженою (на 25 %) виявляється крайня колона на контурі вічка. При видаленні крайньої колони переобтяженою (на 50 %) виявляється кутова колона. При розгляді 7-ми поверхового каркаса В.О. Алмазов [8] робить висновок, що при видаленні проміжної колони на середній переріз ригелів всіх ярусів окрім навантаження на самому ригелі додається навантаження ще й ваги колони і всі ригелі працюють приблизно в однакових умовах. Однак це ствердження викликає більше сумнівів і для їх вирішення необхідно провести додаткові дослідження.

Не дивлячись на виконану велику роботу дослідниками багатьох країн, включаючи Україну, слід зробити висновок, що завдань по розробці заходів і проектних рішень по запобіганню прогресивним руйнуванням залишається ще багато.

В даний час перед дослідниками позначилися наступні завдання:

- визначити як можна повніший перелік основних навантажень і дій під час будівництва і експлуатації висотних будівель і вкликопрольотних споруд (особливо з монолітних залізобетонних і сталевих конструкцій), що приводять до аварійної локальної ситуації, що спричиняє за собою прогресуюче руйнування;

- розробити систему заходів організаційного порядку протидіючих утворенню таких ситуацій;

- визначити небезпечні місця в об’ємно-планувальних і конструктивних рішеннях, аварії в яких можуть спричинити ПР;

- перевірити розрахунками вживані в даний час конструктивні схеми висотних будівель і вкликопрольотних споруд на здатність їх протистояти ПР в різних аварійних ситуаціях;

- розробити проектні рішення по посиленню конструктивних схем будівель для запобігання ПР;

- створити нормативну базу, яка могла б охопити комплексно дану проблему.

Перераховані вище завдання носять різносторонній характер, проте, рішення кожної з них направлено на рішення однієї спільної великої проблеми протистояння прогресуючому руйнуванню висотних будівель і багато прольотних споруд і вимагають проведення великої кількості досліджень, часу і витрат.

9.2. Прогресуюче обвалення і аварійна розрахункова ситуація

Більшість зарубіжних стандартів будівельного проектування враховують можливість виникнення і потенційні наслідки прогресуючого обвалення від аварійних впливів. Однак сьогодні відсутні єдині загальноприйняті терміни з цієї проблеми. Найбільш чітке визначення дане в стандарті ASCE 7-02 [390] як «поширення початкового локального ушкодження у вигляді ланцюгової реакції від елемента до елемента, яке, в кінцевому рахунку, призводить до обвалення всієї споруди або непропорційно великий його частини». Стандартом також визначено, що споруди повинні бути розроблені так, «щоб конструктивна система в цілому залишалася стійкою і не пошкодженою в ступені, непропорційною первісним місцевим впливам». Причиною руйнування може бути будь-яка з безлічі аварійних ситуацій, які не розглядаються у звичайному проектуванні.

У примітках до ASCE 7-02 вказано, «що спеціально розроблені для всієї споруди захисні заходи щодо запобігання загального обвалення при аварійних впливах, що діють безпосередньо на частину споруди, зазвичай не оптимальні. Однак конструкції повинні бути розроблені так, щоб обмежувати ефект місцевого руйнування і запобігати або мінімізувати прогресуюче обвалення». Споруди повинні проектуватися, зводитися і експлуатуватися так, щоб збиток, що виникає як наслідок аварійних подій, не досягав розмірів, незрівнянно більших, ніж наслідки початкового локального ушкодження [268].

Аварійна розрахункова ситуація – процес, що виявляє виняткові умови роботи конструкції на аварійні впливи, що мають малу ймовірність появи і невелику тривалість, але призводять, в більшості випадків, до важких наслідків. [268].

Нормування захисту будівель від прогресуючого обвалення [179, 268, 388, 496, 497, 526]. Надзвичайні ситуації (НС), викликані запроектними джерелами, в загальному випадку, непередбачувані і зводяться до локальних аварійним впливів на конструкції будівлі. При цьому в одних випадках НС цими початковими ушкодженнями вичерпуються, а в інших – несучі конструкції, що збереглися в перший момент аварії, не витримують додаткового навантаження, раніше сприймалася пошкодженими елементами, і теж руйнуються. Починається ланцюгова реакція, що руйнує будівлю цілком або непропорційно великі його частини. Аварії останнього типу отримали в літературі найменування «прогресуюче обвалення».

Основні висновки, отримані різними дослідниками, і пішли за ними зміни норм проектування особливо для панельних будівель більшості розвинених країн виявилися схожі. Для конструкцій різних систем будівель основні рекомендації зводилися до наступного:

1. Не відмовляючись в принципі від профілактичних заходів, спрямованих на попередження локальних НС або виникаючих при них аварійних впливів, найсерйознішу увагу слід приділити попередженню прогресуючого обвалення. Це викликано, по-перше, тим, що ніякими економічно виправданими заходами неможливо повністю виключити можливість локальних руйнувань несучих конструкцій будівель. Подруге, тим, що прогресуюче обвалення веде до найбільш тяжких наслідків. По-третє, тим, що при порівняно невеликих місцевих руйнування несучих конструкцій будівель забезпечення їх стійкості проти прогресуючого обвалення дозволяє запобігти ці наслідки і захист може бути досягнутий простими і не дорогими технічними засобами;

2. Основний принцип запобігання прогресуючого обвалення – підвищення нерозрізності конструктивної системи будівлі за допомогою вдосконалення стиків і зв’язків між конструктивними елементами;

3. Ефективність конструктивного захисту залежить від розвитку в елементах конструкцій та їхні зв’язки пластичних деформацій;

4. Відзначається якісна подібність рекомендованих заходів захисту від прогресуючого обвалення з апробованими конструктивними антисейсмічними заходами. У літературі наводяться численні приклади сейсмостійких будівель, локальні руйнування яких не призвели до прогресуючого обвалення, завдяки відповідному сейсмічному захисту.

Основні положення. Конструктивна система будинку повинна бути захищена від прогресуючого обвалення в разі локального руйнування її несучих конструкцій при аварійних впливах, не передбачених умовами нормальної експлуатації будівлі (вибухи, пожежі, ударні впливи транспортних засобів тощо). Ця вимога означає, що у разі аварійних впливів допускаються локальні руйнування несучих конструкцій, але ці первинні руйнування не повинні призводити до обвалення або руйнування конструкцій, на які передається навантаження, раніше сприймалася елементами, пошкодженими аварійним впливом.

Конструктивна система будинку повинна забезпечувати його міцність і стійкість у разі локального руйнування несучих конструкцій, як мінімум, на час, необхідний для евакуації людей.

Розрахунок будинку в разі локального руйнування несучих конструкцій проводиться тільки за граничними станами першої групи. Розвиток непружних деформацій, переміщення конструкцій і розкриття в них тріщин у розглянутій надзвичайної ситуації не обмежуються.

Каркасні будівлі мають несучі елементи, які неможливо захистити від прогресуючого обвалення конструктивними заходами. Це ключові елементи каркаса (в першу чергу колони), і для підвищення стійкості будівлі проти прогресуючого обвалення при НС слід резервувати для цих елементів додаткову міцність. Способи захисту від прогресуючого обвалення панельних будинків, для каркасних будівель трактуються інакше і в загальному випадку – не застосовні.

При проектуванні захисту будівель від прогресуючого обвалення слід виділяти два типи непошкоджених конструктивних елементів:

– в елементах першого типу впливу локальних руйнувань не викликають якісної зміни напруженого стану, а призводять лише до збільшення напружень і зусиль;

– в елементах другого типу (до них відносяться конструкції, що втратили початкові опори розташовані над локальним руйнуванням) у розглянутому стані будівлі якісно змінюється напружений стан.

У зв’язку з тим, що елементи першого типу при нормальних експлуатаційних впливах піддаються навантаженням у два – три рази нижче руйнують, основним завданням проектування є забезпечення міцності і стійкості конструкцій, які втратили опору в результаті локального руйнування.

Забезпечення стійкості цих конструкцій, яка залежить як від міцності самих «завислих» елементів, так і від міцності їх зв’язків між собою і з непошкодженими конструкціями, основне завдання захисту будівель від прогресуючого обвалення.

Стійкість будівлі проти прогресуючого обвалення слід забезпечувати найбільш економічними засобами, що не вимагають значного підвищення матеріаломісткості елементів конструкції:

– раціональним конструктивно-планувальним рішенням будинку з урахуванням можливості виникнення розглянутої аварійної ситуації;

– конструктивними заходами, що забезпечують нерозрізність конструкцій;

– застосуванням матеріалів і конструктивних рішень, що забезпечують розвиток в елементах конструкцій та їх з’єднаннях пластичних деформацій.

Реконструкція будівлі (зокрема, перепланування квартир з пристроєм нових отворів), не повинна знижувати стійкість будівлі проти прогресуючого обвалення.

В якості локального (гіпотетичного) впливу слід розглядати:

– карстова воронка під фундаментом будівлі діаметром 6 м (для карстонебезпечних районів);

– горизонтальне навантаження на вертикальні несучі елементи: 3,5 т для стрижневих і 1 т для пластинчастих на 1 м2 поверхні елемента, що розглядається в межах одного поверху (коефіцієнт надійності за навантаженням дорівнює одиниці);

– руйнування (видалення) конструкцій одного (кожного) поверху будівлі, обмежених колом площею до 80 м2 (діаметр 10 м) для будинків висотою до 200 м і до 100 м 2 (діаметр 11,5 м) для будинків вище 200 м:

а) двох пересічних стін на ділянках від місця їх перетину (зокрема, від кута будівлі) до найближчого отвору в кожній стіні або до наступного вертикального стику зі стіною іншого напрямку або ділянці зазначеного розміру;

б) колон (пілонів) з пов’язаними з ним ділянками стін, в тому числі навісних огороджувальних панелей, розташованих на ділянці, що не перевищує зазначений розмір локального руйнування;

в) перекриття на зазначеній площі.

Оскільки неможливо виключити ймовірність виникнення аварійних впливів або ж надзвичайних ситуацій, викликаних дією людини (вибухи газу, пожежі, теракти, наїзди транспорту, дефекти проектування, будівництва та експлуатації будівель, що супроводжується ослабленням або перевантаженням несучих елементів будівлі) або природними явищами (землетрусами, ураганами, зсувами) необхідно забезпечити відповідну ступінь безпеки людей, що знаходяться в приміщенні та збереження їх майна, з урахуванням зменшення ймовірності прогресуючого обвалювання під час локального руйнування несучих конструкцій.

Як правило, такі розрахунки проводяться таким чином. Послідовно забираючи із розрахункової схеми балки або колони починаючи із найбільш навантаженої, розраховується система за усіма розрахунковими сполученнями навантажень. При цьому в місці, де була балка чи колона, прикладається в якості зовнішнього зусилля внутрішні зусилля, що діють на кінцях колони із зворотнім знаком і коефіцієнтом динаміки та відповідають несподіваному навантаженню на конструкцію.

На даний момент методика розрахунку на прогресуюче руйнування наведена в «Пособие по проектированию жилых зданий (вип. 3)», але вона торкається лише панельних будівель. Для інших конструктивних систем це питання недостатньо вирішене.

В літературі [1,269, 493, 615, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,  660, 662, 663, 665, 666] пропонується три способи проектування будівель, щоб попередити прогресуюче руйнування: 1. загальне зміцнення будівлі; 2. місцеве підсилення; 3. взаємозалежність.

Таким чином, на даний час існують наукові задачі створення на підставі існуючих знань та нових моделей руйнування залізобетонних конструкцій розрахункових методик, які дозволять оцінювати як міцність та стійкість споруди проти прогресуючого руйнування, так і наслідки можливого прогресуючого руйнування. У результаті використання розроблених методик буде створена можливість проектування більш надійних будівель стосовно прогресуючого руйнування.

9.3. Захист залізобетонних будівель каркасного типу 
від прогресуючого обвалення

Тоді як питання захисту від прогресуючого обвалення великопанельних будівель вивчені, розроблені методики розрахунку і рекомендації по конструюванню, а багаточисельні приклади аварій підтверджують їх ефективність, аналогічних рішень для монолітних і збірно-монолітних будівель і споруд немає.

Згідно п. 6.2.1. СП 52-103-2007 «Залізобетонні монолітні конструкції будівель» з 15 липня 2007 р. для всіх залізобетонних монолітних будівель при проектуванні рекомендується виконувати оцінку опірності конструктивної системи прогресуючому обваленню. Методик проведення оцінки СП не приводить, проте вказує виконувати розрахунок конструктивних систем методом кінцевих елементів з використанням спеціальних сертифікованих в Росії комп’ютерних програм, погоджених з НДІБК: Ліра, Мономах, STARK-ES і інших (п. 6.3.7).

Розроблені нормативні документи, що містять методики і приклади ручного розрахунку кінематичним методом теорії граничної рівноваги і рекомендації по захисту від прогресуючого обвалення [441,442,443,445,447,492]. У рекомендаціях питання конструктивно-планувальних рішень не розглянуте. Немає єдиного алгоритму по проектуванню будівель і споруд, захищених від прогресуючого обвалення. Немає методик розрахунку в програмних комплексах.

Розроблений алгоритм розрахунку конструкцій на прогресуюче обвалення. Розглядаються дві конструктивні схеми будівлі: звичайна 20-ти поверхова каркасна будівля з кроком колон 6 на 6 метрів і аналогічну будівлю, верхнім технічним поверхом якої є жорсткий блок. Представлений розрахунок 12 моделей в ПК SCAD і 3 ручних розрахунків кінематичним методом теорії граничної рівноваги. Кожна з моделей враховує обвалення однієї з трьох даних колон першого поверху, а розрахунок виконується одним з трьох вибраних методів. Проводиться порівняння результатів, на основі яких можна зробити наступні висновки:

- розрахунок будівлі на сейсмічну дію інтенсивністю 6 балів (як альтернатива розрахунку на прогресуюче обвалення), рекомендований в [441, 442, 443, 445, 447] не дозволяє захистити будівлю від прогресуючого обвалення;

- вживання жорсткого блоку дозволило значно понизити об’єм руйнованих конструкцій з мінімальним збільшенням витрати матеріалів на зведення конструкції;

- вживання жорсткого блоку понизило відхилення верхніх поверхів від вертикалі при дії вітрового навантаження з врахуванням пульсаційної складової на 30 % (122 мм для будівлі без жорсткого блоку; 94 мм для будівлі з жорстким блоком);

- вживання жорсткого блоку понизило величину прискорення коливань верхнього поверху на 13 % (0,074 м/с2 для будівлі без жорсткого блоку; 0,065 м/с2 для будівлі з жорстким блоком);

- зусилля в колонах першого поверху від нормативних значень постійних і тривалих навантажень складають 75 % від зусиль, визначуваних по розрахункових поєднаннях зусиль (РСУ). Колони центрального ряду, запроектовані без врахування можливості прогресуючого обвалення, здатні сприйняти навантаження при обваленні сусідньої колони, без додаткових заходів по посиленню. Для колон крайнього ряду необхідно резервувати 15 % несучої здатності. Для кутових колон необхідно резервувати 25 % несучої здатності;

- при висотному будівництві можливо владнувати декілька жорстких блоків по висоті будівлі;

- при кроці колон 6 на 6 м раціонально влаштовувати жорсткі блоки через кожних 15 поверхів будівлі.

Запропоновано розраховувати колони каркаса не лише на позацентрове стиснення при їх нормальній роботі, але і на розтягування, що виникає під час надзвичайної ситуації. У такому разі стіни жорсткого блоку починають працювати як балки-стінки, сприймаючи зусилля від розтягнутої колони.

9.4. Прогресуюче обвалення висотних будівель

Державні будівельні норми, визначають прогресуюче руйнування як обвалення будинку внаслідок локального руйнування частини несучих конструкцій на одному чи декількох поверхах та встановлюють такі вимоги:

- конструктивна система будинків має забезпечувати загальну стійкість при аварійних ненормованих локальних руйнівних навантаженнях на окремі несучі конструкції для здійснення безпечної евакуації людей;

- будівельні конструкції повинні мати достатню живучість до локальних руйнувань і передбачених нормами аварійних впливів (пожеж, вибухів, наїздів транспортних засобів тощо), виключаючи при цьому явища прогресуючого руйнування;

- конструктивна система повинна забезпечувати опір прогресуючому обваленню при виникненні надзвичайних ситуацій;

- при проектуванні необхідно виконувати розрахункову оцінку збереження від обвалення несучих конструкцій будинку у разі виникнення надзвичайнихситуацій, що може привести до локального руйнування.

Аналіз методів розрахунку багатоповерхових будинків на стійкість до прогресуючого обвалення.

Згідно з [45,46] стійкість будівлі до прогресуючого обвалення – це час, протягом якого вся будівля чинить опір впливу небезпечних факторів, без втрати загальної стійкості та геометричної незмінюваності. Дані, що наведені у нормах та рекомендаціях різних країн, різняться або суперечать одні одним. Зважаючи на це, доцільно проаналізувати наявні методики розрахунку та розробити на основі їх аналізу пропозиції щодо узагальнення методики, що враховуватимуть всі твердження. Серед наявних підходів та методів розрахунку багатоповерхових будівель на прогресуюче руйнування розглянемо найбільш поширені у вітчизняних та закордонних нормах проектування – кінематичний метод теорії граничної рівноваги та метод альтернативного шляху (Alternate Path method).

Кінематичний метод теорії граничної рівноваги. Основні положення цього методу стосовно великопанельних будівель наведено в «Пособии по проектированию жилых зданий» [529]. Особливості застосування цього методу для багатоповерхових будівель з іншими конструктивними системами визначені в рекомендаціях [441–451]. Суть кінематичного методу теорії граничної рівноваги полягає у визначенні роботи внутрішніх зусиль (W) та зовнішніх навантажень (U) на можливих переміщеннях (wi) та (ui) розглянутого механізму прогресуючого руйнування. Умова рівноваги механізму:

W > U,

де ; ; (Si) – міцність пластично зруйнованої і-ї в’язі; (Gi) – рівнодіюча зовнішніх сил, що прикладена до 
і-го елемента.

Застосування цього методу можливе лише у разі забезпечення пластичної роботи конструктивної системи будівлі у граничному стані. Стійкість будівлі до прогресуючого руйнування перевіряють розрахунком на особливе сполучення навантажень та впливів, що включає постійні та тимчасові тривалі навантаження, а також вплив можливого місцевого руйнування несучих конструкцій. Коефіцієнти сполучення навантажень та коефіцієнти надійності за навантаженням дорівнюють одиниці. Вплив місцевого руйнування несучих конструкцій враховують через видалення із конструктивної системи окремих елементів, які можуть бути зруйновані внаслідок аварійних впливів [70–76], наприклад, землетрусу, пожежі тощо.

Значення розрахункових характеристик міцності та деформативності матеріалів несучих конструкцій, що прийняті відповідно до чинних норм та стандартів, підвищують множенням на коефіцієнти надійності за табл. 9.1.

Таблиця 9.1

Значення коефіцієнтів надійності за матеріалом

Для розрахунку будівель на стійкість до прогресуючого руйнування рекомендовано використовувати просторову розрахункову модель.

Стійкість будівлі до прогресуючого руйнування забезпечена, якщо для кожного елементу конструктивної системи виконується умова міцності:

F ≤ S,

де F – зусилля в елементі, визначене з лінійного розрахунку системи; S – розрахункова несуча здатність елемента.

Метод альтернативного шляху. Стандарт ASCE 7-05 [651] визначає прямі та непрямі підходи проектування для зменшення можливості прогресуючого руйнування. Їх основні положення наведені в GSA Guidelines 2003 [619, 634].

Прямі підходи проектування розглядають опір прогресуючому руйнуванню впродовж етапу проектування та включають такі методи:

– метод альтернативного шляху (Alternate Path), який допускає виникнення місцевого руйнування, але вимагає забезпечити альтернативні шляхи розподілу навантаження таким чином, щоб увібрати пошкодження та відвернути повне обвалення;

– метод особливого місцевого опору (Specific Local Resistance), який вимагає забезпечити достатню міцність, щоб чинити опір руйнуванню внаслідок аварії.

Непрямі підходи проектування розглядають стійкість до прогресуючого руйнування через забезпечення мінімальних рівнів міцності, неперервності та пластичності. Основним є метод в’язевих зусиль (Tie Forces), який розглядає будівлю механічно зв’язаною воєдино, збільшуючи таким чином неперервність, пластичність та розвиток альтернативних шляхів навантаження В’язеві зусилля зазвичай забезпечують існуючі конструкції та з’єднання, які запроектовані згідно з чинними нормами розрахунку для сприйняття навантажень, що діють на будівлю за нормальних умов експлуатації.

Метод альтернативного шляху використовується у таких випадках [77]:

– для визначення здатності конструктивної системи триматися над вертикальною конструкцією, що не забезпечує необхідну міцність в’язі, після її повного руйнування;

– для вилучення визначених вертикальних несучих конструкцій.

Рекомендовано використовувати просторову розрахункову модель. Метод альтернативного шляху розглядає три способи розрахунку:

– лінійний статичний, для якого геометрична постановка ґрунтується на малих деформаціях, а матеріал розглядається як лінійний пружний. Повне навантаження прикладають одночасно на цілу будівлю, з якої було вилучено вертикальну несучу конструкцію;

– нелінійний статичний розглядає властивості матеріалів та геометрію як нелінійні (фізична та геометрична нелінійність). Навантаження прикладають частками від нуля до повного розрахункового значення на будівлю без вилученої вертикальної несучої конструкції;

– нелінійний динамічний розглядає властивості матеріалів та геометрію як нелінійні (фізична та геометрична нелінійність). Динамічний аналіз здійснюють, миттєво вилучаючи вертикальну несучу конструкцію із цілком завантаженої будівлі та вивчаючи її подальшу роботу.

Для нелінійного динамічного розрахунку до всіх конструкцій будівлі прикладають таке розрахункове сполучення навантажень:

(0,9 або 1,2) D + (0,5L або 0,2S) + 0,2W.

Для лінійного та нелінійного статичних розрахунків у прольотах, що безпосередньо прилеглі до видаленої конструкції, та на ділянках перекриття над вилученою конструкцією прикладають збільшене розрахункове сполучення навантажень:

2,0 [(0,9 або 1,2) D + (0,5 L або 0,2 S)] + 0,2 W,

де D – постійне навантаження, кН/м2; L – тимчасове навантаження, кН/м2; S – снігове навантаження, кН/м2; W – вітрове навантаження, кН/м2.

До решти конструкцій будівлі прикладають сполучення навантажень. Розрахункові характеристики міцності та деформативности матеріалів залізобетонних конструкцій збільшують множенням на коефіцієнти зміцнення Ω, що наведені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Коефіцієнт зміцнення для залізобетону

Порівняння методу альтернативного шляху та кінематичного методу теорії граничної рівноваги свідчить про відсутність принципових відмінностей між ними.

Протидимний та противибуховий захист будівель та споруд.

Під час пожежі велику небезпеку становлять продукти горіння та дим, які можуть містити отруйні, а іноді ще й вибухонебезпечні речовини. Тому передбачають протидимний захист (димові люки та шахти, які забезпечують направлене видалення цих речовин, не допускають задимлення суміжних приміщень та шляхів евакуації, полегшують виявлення осередку пожежі). Противибуховий захист будівель та споруд полягає в зменшенні тиску в разі вибуху до безпечного для несучих та огороджувальних будівельних конструкцій рівня, щоб уникнути їх руйнування. Для цього в приміщеннях, де існує ймовірність вибуху, встановлюють легкоскидні конструкції, які руйнуються у разі вибуху і, тим самим, зменшують тиск усередині будівлі (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Графік зміни тиску в приміщенні у разі вибуху:

1 – у приміщенні без легкоскидних конструкцій;

2 – у приміщенні з легкоскидними конструкціями

### Розрізняють настінні та покрівельні легкоскидні конструкції (рис. 9.3). До настінних легкоскидних конструкцій належать легкі навісні панелі, вікна, двостулкові двері, ворота, які руйнуються чи розкриваються при надлишковому тиску вибуху, меншому за критичний.

Рис. 9.3. Схеми дії настінних (а) та покрівельних (б)

легкоскидних конструкцій

Надійність спрацювання навісних панелей забезпечується їх послабленим кріпленням до каркасу стін. Величина надлишкового тиску, що руйнує заскління, залежить від площі та товщини віконного скла. Якщо площа віконного скла менша за 0,8, 1,0 та 1,5 м2 при його товщині відповідно 3, 4 та 5 мм, то руйнівний тиск різко зростає. Тому віконні рами, у яких площа одного скла менша за вказані вище (при відповідній товщині скла) роблять на шарнірах (рис. 9.4, а, б, в).

Рис. 9.4. Приклади легкоскидних конструкцій:

верхньо- (а), нижньо- (б), та середньопідвісні (в) вікон рами; 
покриття покрівлі плитами ПНСЛ (г)

Покрівельні легкоскидні конструкції (рис. 9.4, г) поступаються за ефективністю дії настінним, тому їх слід передбачати лише в тих випадках, коли у приміщеннях відсутні віконні отвори та легкі навісні панелі або їх площа є недостатньою.

Протипожежні розриви. При розробленні генеральних планів з точки зору пожежної безпеки важливо забезпечити відповідні протипожежні відстані між будівлями та спорудами для запобігання займанню сусідньої будівлі протягом часу, необхідного для приведення в дію засобів пожежогасіння.

### Ці відстані залежать від ступеня вогнестійкості будівель і споруд, а також від їх категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Протипожежні відстані (розриви) між виробничими будівлями промислових і сільськогосподарських підприємств (табл. 9.3, знаменник) належить приймати відповідно до вимог СНиП П-89-80 та ДБН Б.2.4-3-95. Протипожежні відстані між житловими, громадськими і допоміжними будівлями промислових підприємств (див. табл. 9.1, чисельник), а також від житлових, громадських, адміністративно-побутових будівель до виробничих будівель промислових і сільськогосподарських підприємств 
(табл. 9.3, знаменник) приймаються у відповідності з вимогами ДБН 360-92.

Таблиця 9.3

Мінімально допустимі протипожежні відстані між будівлями

| Ступінь вогнестійкості будівлі | Розриви (м), при ступені вогнестійкості сусідньої будівлі |
| --- | --- |
|  | I, II | III | IIIa, IIIб, IV, IVa, V |
| I, II | 6/9 | 8/9 | 10/12 |
| III | 8/9 | 8/12 | 10/15 |
| IIIa, IIIб, IV, IVa, V | 10/12 | 10/15 | 15/18 |

Примітка: Відстані між будівлями І і II ступеня вогнестійкості допускаються меншими 6 м за умови, що стіна вищої будівлі, яка розміщена навпроти іншої будівлі, є протипожежною.

10. МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ БУДИНКІВ 
З ПРОГРЕСУЮЧОГО ОБВАЛЕННЯ

__________________________________________________________

10.1. Огляд систем автоматизованого проектування, 
що вживаються для розрахунків в будівництві

Завдяки високій пристосованості методу кінцевих елементів (МКЕ) до можливостей сучасної обчислювальної техніки в даний час існує велика кількість різноманітних по своїй направленості і по своїм можливостям розрахункових комплексів, що реалізують цей метод розрахунку. З числа комплексів, використовуваних при виконанні розрахунків, супроводжуючих будівельне проектування, відзначимо ANSYS, Cosmos-М, Ліра, SCAD, STAAD. Pro, FEM models, PLAXIS, Robot Millennium, Sofistik [564].

ANSYS (CIVILFEM) – найпоширеніша в світі, багато-функціональна система кінцева-елементних розрахунків. Включає модулі розрахунків міцності і динаміки, температурних полів, гідрогазодінаміки, електростатики, електромагнетизму, оптимізації, імовірнісних розрахунків, високо-нелінійних розрахунків за явною схемою інтегрування і ін. Надає унікальну можливість одночасно або по черзі розраховувати декілька різних фізичних полів в рамках одного завдання.

Cosmos-М – основу комплексу складає програмна система GEOSTAR, що включає препроцесор, розрахункові скінченно-елементні модулі і постпроцесор. GEOSTAR дає користувачеві можливість створювати геометричний образ моделі, що розраховується, насичувати її елементами, оперативно вносити необхідні зміни, виконувати необхідні види розрахунків, переглядати, малювати на екрані і друкувати результати. GEOSTAR управляє роботою різних розрахункових модулів Cosmos/М, забезпечуючи інтерактивне середовище для їх взаємодії. Комплекс включає наступні модулі розрахунків: STAR – лінійний статичний розрахунок; DSTAR – розрахунок на стійкість, відшукання частот і форм коливань; FSTAR – розрахунок на витривалість; ASTAR – динамічний розрахунок на вимушені коливання; OPTSTAR – оптимізація форми і розмірів конструкції; NSTAR – нелінійна статика і динаміка; HSTAR – вирішення завдань теплотехніки; FLOWSTAR – аналіз ламінарного руху рідини; FLOWPLUS – дво- і тривимірний аналіз турбулентного руху рідини; ESTAR – низькочастотний аналіз проблем електромагнетизму; HFESTAR – високочастотний аналіз проблем електромагнетизму.

ЛІРА (МОНОМАХ) – даний програмний комплекс призначений для чисельного дослідження міцності і стійкості конструкцій, а також для автоматизованого виконання ряду процесів конструювання. ПК ЛІРА забезпечує дослідження широкого класу конструкцій: просторові стержньові і оболонкові системи, масивні тіла, комбіновані системи – рамно-зв’язкові конструкції висотних будівель, плити на ґрунтовій основі, ребристі плити, багатошарові конструкції.

STAAD.Pro – програма, призначена для розрахунку і проектування будівельних конструкцій. Дана програма є повністю інтегрованим комплексом для розрахунку, аналізу і проектування будівельних конструкцій, будівель та споруд. STAAD.Pro забезпечує вичерпну інформацію про напружено-деформований стан конструкції і окремих її елементів. Акцент зроблений на продуктивності, зручності і простоті створення розрахункової моделі – з врахуванням всіх новітніх методів аналізу і проектування. Результати розрахунку використовуються для проектування металевих, залізобетонних і дерев’яних конструкцій відповідно до вимог більшості відомих норм і кодів, у тому числі СНиП.

PLAXIS – розрахунковий комплекс, що складається з набору прикладних розрахункових програм для скінченно-елементного аналізу напружено-деформованого стану системи «основа-фундамент-споруда» в умовах плоскої і вісесиметричної задачі. Комплекс включає додаткові модулі: PLAXIS DYNAMICS – аналіз дії на ґрунти вібрацій, причиною яких служать забивання паль, дорожній рух. PLAXIS 3D TUNNEL – тривимірний аналіз деформацій і стійкості при проектуванні тунелів, що споруджуються як щитовим способом, так і з використанням тунельної оболонки. PLAXFLOW – фільтраційний розрахунок насичених і ненасичених водою ґрунтових масивів в умовах плоского завдання з використанням КЕ елементів, PLAXIS 3D FOUNDATION – аналіз напружено деформованого стану системи «основа-фундамент-споруда» в умовах тривимірного (просторовою) завдання. Програма знаходить вживання у всіх видах традиційної геотехнічної інженерії: вона використовується при проектуванні гребель і водосховищ, зведенні фундаментів і основ, насипів, котлованів і підпірних стінок, зміцненні укосів, розширенні доріг, переміщенні гребель, вирішенні питань інфільтрації (просочування), проектуванні тунелів, станцій метро.

FEM models – це розрахунковий інструмент для складних будівельних розрахунків методом кінцевих елементів. FEM models містить моделі, що описують роботу надземних конструкцій будівлі і складну нелінійну роботу ґрунту. FEM models дає можливість вирішувати завдання розрахунку основи і надземних конструкцій будівлі з врахуванням їх взаємодії, дозволяючи тим самим на практиці виконувати вимоги норм про необхідність спільного розрахунку осідань комплексу різноповерхових будівель на палевій основі.

Robot Millennium – є єдиною системою, об’єднуючою в одному унікальному комплексі всі етапи проектування конструкцій, – від створення розрахункової схеми до реалізації звітів і креслень. ПК дозволяє виконати загальний аналіз поведінки конструкцій на основі МКЕ і дає наступні можливості: виконувати розрахунки в лінійній і нелінійній постановці, визначати напруженого деформований стан конструкції від статичних і динамічних навантажень, аналізувати втрату стійкості всієї схеми і окремих її елементів, призначати і проводити перевірки стержньових конструкцій з різних матеріалів відповідно до набору міжнародних норм проектування, виробляти автоматичну генерацію проектної документації і креслень для деяких елементів.

SOFiSTiK – інтегроване програмне забезпечення для моделювання, аналізу методом кінцевих елементів, оптимізації конструкцій і проектування в середовищі AUTOCAD. Дане програмне забезпечення призначене перш за все для висококваліфікованих інженерів-конструкторів і може використовуватися для створення шаблонів вирішення складних розрахункових і дослідницьких завдань для різних видів конструкцій. Для проектування будівель SOFiSTiK пропонує різні програмні комплекси аналізу різних видів конструкцій методом кінцевих елементів на статичні і динамічні навантаження і поєднання, засновані на базовому солвері FEA компанії Sofistik ASE. Програмний комплекс SOFISTIK має сертифікат відповідності нормам проектування СНіП Російської Федерації.

SCAD Office – програмний комплекс нового покоління – дозволяє проводити розрахунок і проектування сталевих і залізобетонних конструкцій. До складу комплексу входять універсальна програма скінченно-елементного аналізу SCAD, а також ряд функціонально незалежних проектно-розрахункових і допоміжних програм. Програма SCAD призначена для розрахунку споруди в цілому. Інші проектно-розрахункові програми орієнтовані на виконання детальних перевірочних розрахунків несучих будівельних конструкцій (окремих балок, колон, плит) у відповідності з діючими нормами.

Реалізація розрахунків на прогресуюче обвалення в ПК SCAD. У основу розрахунку на прогресуюче обвалення покладені наступні передумови:

– як вихідна модель конструкції будівлі для розрахунку на прогресуюче обвалення приймається модель, отримана за результатами міцністного аналізу і подальшого підбору арматури в елементах залізобетонних конструкцій і перерізів елементів сталевих конструкцій;

– елементи розрахункової схеми, що моделюють раптово видалені елементи споруди, об’єднуються в групи; кількість елементів споруди, що одночасно вийшли з ладу (що обвалилися), не обмежується;

– розрахунок виконується для комбінації завантажень, що включає постійні навантаження і тривалі частини тимчасових навантажень з коефіцієнтом γf = 1;

– для врахування раптовості видалення елементів конструкції і ефекту падіння конструкцій, що обвалилися, вводяться коефіцієнти динамічності;

– перевірка елементів залізобетонних і сталевих конструкцій, що входять до складу розрахункової схеми після раптового видалення елементів, виконується тільки з врахуванням першого граничного стану;

– розрахункові міцністні і деформаційні характеристики матеріалів приймаються рівними їх нормативним значенням;

– оскільки в результаті розрахунку на прогресуюче обвалення найчастіше виникають великі переміщення, рекомендується виконувати розрахунок в геометрично нелінійній постановці.

Крім того, корисно розглянути випадок, коли ініціалізація прогресуючого обвалення відбувається після певного, досить тривалого періоду експлуатації, протягом якого можуть реалізуватися деформації повзучості.

Тоді розрахунок в геометрично нелінійній постановці дає менш песимістичний прогноз. Такого роду варіант розрахунку в даний час розроблений і проходить тестування.

Підготовка даних і розрахунок. Розрахунок на прогресуюче обвалення виконується в два етапи.

Перший етап включає наступні дії:

- статичний і, при необхідності, динамічний розрахунки з метою визначення напружено-деформованого стану конструкції в нормальних умовах експлуатації;

- визначення розрахункових поєднань зусиль;

- підбір арматури в елементах залізобетонних конструкцій з врахуванням першого і другого (тріщиностійкість) граничних станів;

- перевірка і підбір прокатних перерізів елементів сталевих конструкцій.

- Для виконання другого етапу необхідні додаткові дані:

- список кінцевих елементів, що входять у фрагмент конструкції, що раптово видаляється;

- перевірочна комбінація завантажень, в яку входять постійні навантаження, і тривала частина тимчасових навантажень з коефіцієнтом γf=1;

- група навантажень, що визначає вагу обваленої конструкцій;

- коефіцієнт перевантаження (динамічності) – Kf для коректування реакції системи при раптовому видаленні елементу конструкції;

- коефіцієнти перевантаження – Kg для коректування реакції системи на обвалення конструкцій, що вийшли з ладу (за умовчанням приймається Kg = Kf = 2);

- значення інтервалу невизначеності.

- Якщо виконується нелінійний розрахунок, слід призначити метод розрахунку і задати відповідні параметри (кількість кроків, кількість ітерацій).

- У ПК SCAD прийнятий наступний порядок виконання розрахунку:

- визначаються реакції у вузлах елементів, що вийшли з ладу, які примикають до останньої частини схеми, від перевірочної комбінації навантажень;

- отримані значення реакцій додаються в розрахункову комбінацію з коефіцієнтом Kf;

- в перевірочну комбінацію додається група навантажень від ваги тих конструкцій, що обвалилися з коефіцієнтом Kg;

- формується нова розрахункова схема, в якій зруйновані елементи будуть неактивні;

- виконується розрахунок отриманої схеми на перевірочну комбінацію;

- формуються розрахункові поєднання зусиль;

- виконується експертиза несучої здатності елементів сталевих і залізобетонних конструкцій.

Аналіз результатів. Результати перевірки схем на прогресуюче обвалення в ПК SCAD відображаються в графічній формі. 
У двобарвній шкалі елементи розділяються за кольором на ті, що працюють, у яких значення максимального по величині коефіцієнта використання обмежень Kmax < 1 (зелені), і що вийшли з ладу Kmax ≥ 1 (червоні). У трибарвній шкалі третій колір (жовтий) використовується для вказівки елементів, що попали в інтервал невизначеності, тобто таких, які, на думку розраховувача, з однаковою ймовірністю можуть бути віднесені і до вибулих з ладу, і до тих, що працюють. Значення інтервалу невизначеності назначається користувачем.

Відмітимо, що знайдені непрацюючі елементи – це ті, які відмовили на першому ж кроці процесу лавиноподібного поширення обвалень. Якщо їх включити в список кінцевих елементів, що входять в елемент конструкції, що раптово видаляється, і визначити, куди передається навантаження після їх руйнування, то можна отримати картину руйнувань на другому кроці і т. д. Проте, частіше потрібно виконати посилення елементів (можливо, не всіх), що попали в непрацюючі за результатами першого кроку, і повторити розрахунок уже для підсиленої конструкції. Підсилені елементи варто об’єднати у відповідні групи армування.

Завдання первинного армування. При підборі арматури за результатами міцністного аналізу в перерізах елементів переважає арматура певного положення. Так, наприклад, в прольотах найчастіше необхідна лише нижня арматура, а на опорах – верхня. В результаті руйнування частини несучих конструкцій характер напружено-деформованого стану елементу може змінитися. Приопорні перерізи балки, що примикають до колони, що вийшла з ладу, стають пролітними зі всіма витікаючими наслідками. В цьому випадку актуальною може виявитися можливість завдання якогось первинного армування, менше якого в перетині бути не повинно. Якщо при підборі арматури опиниться, що первинного армування недостатньо, то до нього буде додана необхідна арматура. Інакше в перерізі залишиться задане первинне армування.

Армування задається значенням площі для кожного виду арматури (поздовжня – нижня, верхня, бічна; поперечна – уздовж різних граней перерізу), для кожного перерізу або ряду перерізів стержньових елементів або для кожного пластичного елемента. Первинне армування завжди однаково для всіх елементів, що входять до однієї групи армування.

При реалізації даного режиму бралася до уваги очевидна умовність вихідних передумов, що полягає в:

– відсутності достовірної інформації про місце і причини виникнення процесу і характер його протікання;

– можливості значної відмінності реальних параметрів руйнування від приведених в нормах умов міцності, оскільки розрахункові значення параметрів міцності далеко не завжди співпадають зі спостерігаємими в дійсності.

Проте, в результаті чисельного моделювання можна отримати якісну оцінку характеристик стійкості конструкції по відношенню до прогресуючого обвалення, зіставити а також декілька можливих сценаріїв обвалення з метою виявлення слабких місць конструкції [271].

Методика розрахунку конструкцій на прогресуюче обвалення, реалізована в ПК SCAD, вимагає подальшого розвитку і доповнення, оскільки не дозволяє враховувати фізичну нелінійність роботи матеріалів залізобетонних конструкцій, що не враховує мембранний ефект роботи арматури, не дозволяє оцінити переміщення. ПК відображає лише ті елементи, які відмовили на першому ж кроці процесу поширення обвалення. Для визначення елементів, що виходять з ладу на другому і подальших кроках, потрібні додаткові дії розраховувача. Розрахунок виконується в квазістатиці – для обліку миттєвості додатка навантаження від розраховувача потрібно вказати коефіцієнти динамічності, обчислення яких без використання ПК трудомістко і може виявитися не точним. Таким чином, доцільно розглянути можливість переходу від квазістатичних розрахунків до динамічних розрахунків з використанням замість зосереджених зусиль – рівномірно розподілених мас.

Реалізація розрахунків на прогресуюче обвалення в ПК ЛІРА. Головною перевагою ПК ЛІРА в порівнянні з ПК SCAD є реалізація розрахунків з врахуванням фізичної нелінійності роботи матеріалу. Методика розрахунків на прогресуюче обвалення наступна:

– після формування розрахункової схеми з врахуванням граничних умов необхідно вказати типів кінцевих елементів і їх жорсткості. Для врахування фізичної і геометричної нелінійності вибираються відповідні типи кінцевих елементів (наприклад, 410, 442, 444).

При завданні жорсткостей наголошується необхідність врахування нелінійності і задаються параметри матеріалу конструкції і параметри арматури;

– до розрахункової моделі прикладаються два завантаження: перше моделює постійні і тривалі навантаження на конструкцію, друге дозволяє врахувати коефіцієнт динамічності. Для цього до верхнього вузла зруйнованої колони необхідно докласти зусилля, що становить певну частину від зусилля в цій колоні, що виникає при дії навантажень з першого завантаження;

– за допомогою «Монтажних таблиць» моделюються стадії обвалення. Формується дві стадії. У першу входять всі елементи конструкції без виключення, в другу – всі, за винятком зруйнованої колони;

– для виконання нелінійного розрахунку системи з врахуванням процесу монтажу необхідно задати кількість нелінійних завантажень рівне кількості стадій монтажу. Для другого нелінійного завантаження необхідно враховувати попереднє завантаження.

Результатом розрахунку є зусилля, напруга і переміщення на кожному з етапів додатка навантаження, картини тріщин в стінах і плитах, місця утворення пластичних шарнірів, інформація про елементи, що руйнуються в першу чергу. Також є можливість визначити навантаження, при якому руйнується перший елемент конструкції і по ній судити про наявні запаси несучої здатності.

При вживанні квазістатичного методу розрахунку, визначення коефіцієнта динамічності залишається на совісті інженера.

Визначення коефіцієнта динамічності. Методика визначення коефіцієнта динамічності представлена в [558], де Kpl – коефіцієнт пластичності, рівний відношенню повного прогину елементу до граничного пружнього. Згідно [407] коефіцієнт динамічності залежить від відносної висоти стислої зони при дії динамічних навантажень ξd і від коефіцієнта пластичності Kpl.

На підставі представлених матеріалів можна зробити наступні висновки:

– проектування конструкцій будівель і споруд по граничним станам було введено в нормативні документи з 1955 року за ініціативою групи учених і інженерів, очолюваною проф. Н. С. Стрілецьким, і застосовується до цього дня. Прогресивність теорії і методу граничних станів в даний час є очевидною, оскільки практичні інженерні виводи отримали переконливі підтвердження. Але виявлені і недоліки, тобто область невирішених завдань, що визначають перспективу подальшого розвитку і вдосконалення теорії і методу граничних станів. Широкий комплекс невирішених науково-технічних завдань, висунутих в останні десятиліття в розвитку теорії граничних станів, сформульований в [184];

– важливим завданням є врахування експлуатаційного ресурсу будівель, врахування характеру роботи елементу в позаграничному стані і врахуванні наслідків руйнування при нормуванні параметрів граничних станів. Облік характеру роботи елементу в позаграничному стані дозволить якнайповніше використовувати запаси несучої здатності конструкції при виникненні НС. Концепція проектування по методу граничного стану з врахуванням коефіцієнтів, що враховують наслідки руйнування, дозволяє змінити завдання, тобто перейти від забезпечення виключення руйнування конструкції до фундаментальної концепції захисту від втрати будівель і споруд, і загибелі людей;

– при традиційному проектуванні виконується поелементний розрахунок, тобто забезпечується необхідна надійність кожного окремого елементу. Така поелементна перевірка привласнює всій конструкції топологію послідовного з’єднання елементів, що насправді не завжди так і може свідчити про наявні запаси несучої здатності. Оскільки визначити надійність всієї конструкції не представляється можливим з причини значної трудомісткості, то надійність всієї споруди трактується через надійність її окремих елементів. В результаті не можна дати відповідь про фактичну надійність запроектованої споруди. З поширенням програмних комплексів на основі методу кінцевих елементів у рядових інженерів з’явився потужний і доступний інструмент для дослідження і детального аналізу роботи конструкцій. Є можливість швидко і без значних витрат часу порівняти декілька конструктивних схем і вибрати раціональну. Сьогодні необхідний той, що передивляється методології проектування з врахуванням нових можливостей систем автоматизованого проектування для створення нової єдиної і чіткої концепції нормативної бази;

- згідно з вимогами Рекомендацій [441,442,443,445,447] розрахунок стійкості будівлі проти прогресуючого обвалення необхідно виробляти на особливе поєднання навантажень, що включають постійні і довготривалі навантаження з їх нормативними значеннями. Міцністні і декоративні характеристики матеріалів конструкції приймаються рівними їх нормативним значенням. Розрахунком мають бути перевірені всі найбільш небезпечні схеми локального руйнування. При цьому величини деформацій і ширина розкриття тріщин в конструкціях не регламентуються. Це дозволяє запроектувати економічні споруди, оскільки використовуються повні запаси міцності конструкцій;

- існуючі методики розрахунку будівель на прогресуюче обвалення з використанням кінематичного методу теорії граничної рівноваги розглядають роботу конструкції лише в межах одного поверху. Просторова робота конструкції із значною зміною характеру роботи елементів не розглядається;

- розробники програмних комплексів SCAD і ЛІРА пропонують свої методики розрахунку, проте достовірність отримуваних результатів доки не підтверджена і вимагає проведення досліджень в цьому напрямі. При вживанні квазістатичного методу розрахунку, визначення коефіцієнта динамічності залишається на сумлінні інженера;

- теорія живучості будівель знаходиться в початковій стадії розвитку, недостатньо розроблені практичні рекомендації, прийнятні для вживання при проектуванні будівель, захищених від прогресуючого обвалення;

- немає рекомендацій по вибору і вживанню конструктивна-планувальних рішень, здатних понизити ймовірність розвитку прогресуючого обвалення.

Колони є ключовими елементами будівель і споруд каркасного типа. При регулярній сітці осей руйнування колони приводить до збільшення прольоту конструкції над зруйнованою колоною в два рази. Момент в перерізі конструкції над зруйнованою колоною може зрости до чотирьох разів. Прямий підхід до захисту таких конструкцій від прогресуючого обвалення, описаний в різних нормативних документах [441,442,443,445,447], у тому числі і зарубіжних [604,650], приводить до збільшення витрати арматури в елементах, що працюють на згин, в 2,5 – 3 рази [558]. Зважаючи на те, що неможливе заздалегідь знати місце первинного руйнування, збільшення армування всіх елементів, що згинаються, в 2,5 рази приведе до значного подорожання вартості будівництва. Таке рішення не раціональне.

Як спосіб, що дозволяє захистити каркасні будівлі від обвалення без значного збільшення витрати матеріалів, пропонується використання жорстких блоків (аутригери поверхів) по висоті будівлі. Такі блоки можуть бути поєднані, наприклад, з технічними поверхами висотних будівель. Колони каркаса при цьому слід розраховувати не лише на позацентровий стиск при їх нормальній роботі, але і на розтягування, що виникає під час НС. Це можливо, оскільки при розрахунку на прогресуюче обвалення не враховуються деформації елементів, а , як наслідок, можна враховувати роботу арматури колони аж до досягнення в ній значень напруги рівних тимчасовому опору сталі розтягуванню. У такому разі стіни жорсткого блоку починають працювати як балки-стінки, сприймаючи зусилля від розтягнутої колони, а перекриття поверхів виявляються підвішеними. Такий підхід дозволяє значно понизити об’єм руйнованих конструкцій.

Жорсткі блоки застосовані при будівництві комплексу хмарочосів «Москва-сіті». Розробники називають їх «аутригерними» поверхами.

Башта «Федерація». Каркаси комплексу виконані з монолітного залізобетону. Але при цьому в конструкції вищої башти "Схід" для забезпечення міцності передбачено чотири вбудовані міжповерхових диски жорсткості – аутригерні поверхи, що складаються з колон, аутригерних ферм, жорстко пов’язаних з центральним ядром будівлі, фермами по периметру поверху, що оперізують, і передавальними фермами. Аутригерні поверхи – це металеві конструкції, які служать для перерозподілу навантаження з більш верхніх поверхів на нижні.

Жорсткі блоки, виконані із залізобетону, застосовані при будівництві «Міста Столиць» – двох башт 63 і 74 поверхів заввишки. Вони розташовуються через кожних 15 поверхів будівлі. Проте, сприйняття розтягуючих зусиль в кутових колонах каркаса не передбачається, оскільки колони не доходять до жорстких блоків. З чим це пов’язано, не ясно.

10.2. Аналітичні дослідження. 
Алгоритм проектування конструкцій

Виходячи з матеріалів, представлених вище, і [407,650], можна скласти алгоритм проектування конструкцій, захищених від прогресуючого обвалення. Такий підхід до проектування застосовний при використанні ПК ЛІРА. У ПК SCAD немає можливості врахувати фізичну нелінійність роботи матеріалу, проте в нім присутній модуль розрахунку на прогресуюче обвалення.

У роботі розглядаються дві конструктивні схеми будівлі: звичайне 20 поверхова будівля каркасного типу і аналогічна будівля, верхнім технічним поверхом якої є жорсткий блок.

Геометричні характеристики даних будівель. Будівлі в плані мають розміри 60 х 18 м, висота 75 м. Будівлі включають підвал заввишки 3,6 м, 20 поверхів заввишки 3,6 м і технічний поверх заввишки 3,0 м. Кожна будівля має 4 ядра жорсткості, виконаних за допомогою стін завтовшки 200 мм. Крок колон прийнятий рівним 
6 м в двох напрямах.

Переріз колон приймався на підставі попередніх розрахунків конструкції. У першому наближенні всі колони каркаса були прийняті однакового перерізу (однакової жорсткості). Проте, зусилля, що виникали в колонах нижніх поверхів центрального і крайніх рядів відрізнялися в два рази, а, отже, в два рази відрізнялися і деформації елементів. З метою вирівнювання деформацій елементів і зниженню матеріаломісткості конструкції було прийнято рішення призначити елементам каркаса перерізи пропорційні зусиллям, що передаються на них. У результаті, будівля по висоті була розділена на 2 блоки по 10 поверхів.

Для нижнього блоку колонам центрального ряду, що мають вантажну площу близько 36 м2, було задано переріз 900х900 мм. Для колон крайнього ряду, що мають вантажну площу близько 
18 м2, було задано переріз 650х650 мм. Для кутових колон, що мають вантажну площу близько 9 м2, було задано переріз 450х450 мм. Для верхнього блоку колонам центрального ряду було задано переріз 650 х 650 мм, колонам крайнього ряду – 450х450 мм, кутовим колонам – 350х350мм. Товщина плит перекриттів і покриття – 200 мм. Основа будівлі прийнята умовно – фундаментна плита високої жорсткості.

У роботі представлений розрахунок шести моделей в ПК SCAD, шести моделей з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності в ПК ЛІРА і три розрахунки за допомогою кінематичного методу теорії граничної рівноваги. Кожна з моделей враховує обвалення однієї з трьох даних колон.

Розрахунок моделей в ПК SCAD. Опис розрахункових моделей. У розрахунках використовується версія SCAD 11.3. Крок розбиття на кінцеві елементи прийнятий рівним 1 м. Вироблено згущування сітки в місцях сполучення колон з плитами перекриття.

Модуль пружності елементів прийнятий рівним значенню початкового модуля деформацій бетону при тривалій дії навантаження, визначуваного по п. 5.1.13 СП 52-101-2003 [506].

У моделях вироблений перехід до напруги уздовж заданого напряму для пластин за наступною схемою: для вертикальних пластин- уздовж осі Z загальної системи координат, для горизонтальних пластин – вздовж осі Х загальної системи координат.

Граничні умови задані таким чином. У двох діаметрально протилежних вузлах фундаментної плити встановлені зв’язки: X і Y для першого вузла і лише Y для другого. Таке закріплення умовно можна порівняти із закріпленням простої балки, що працює в горизонтальній плоскості, одна з опор якої шарнірна, а друга каткова. Для всієї фундаментної плити заданий єдиний коефіцієнт основи (постели) C1 = 2000 тс/м2 – цю умову можна віднести до допущень розрахункової моделі, оскільки такі граничні умови не відображають дійсну роботу основи будівлі.

Навантаження і впливи на будівлю визначені згідно СНиП 2.01.07* [519]. У розрахунковому комплексі SCAD прикладаються повні розрахункові навантаження. За допомогою комбінації завантажень і модуля РСУ враховується система коефіцієнтів для розрахунку по I і II групам ГС, а також для розрахунків на сейсмічну дію і прогресуюче обвалення.

Навантаження від вітру. Навантаження від вітру визначалися за допомогою програми ВЕСТ. Зусилля прикладаються до балок фіктивної жорсткості на рівні плит перекриття і покриття.

Вихідні дані для обліку вітрових пульсацій. Розрахунок на вітрові пульсації виробляється згідно норм МГСН. Вихідні дані для розрахунку наступні: перетворення статичних навантажень в маси; коефіцієнти перерахунку приймаються рівними К3; число форм, що враховуються – 10; поправочний коефіцієнт – 1; кут між напрямом вітру і віссю Х – 270 градусів.

Вихідні дані для врахування сейсмічної дії. Розрахунок на сейсмічну дію виконується згідно норм МГСН 4.19 05. Вихідні дані для розрахунку наступні: перетворення статичних навантажень в маси; коефіцієнти перерахунку приймаються рівними К3; число форм, що враховуються – 10; поправочний коефіцієнт – 1; сейсмічність – 6 балів; напрям вектора сейсмічної дії –Y=1 (як найбільш несприятливе).

Допущення: в розрахунку прийнято II вітровий район, типу місцевості C; в розрахунку прийнято III сніговий район.

Як допущення не враховуються наступні навантаження на будівлі: власна вага ліфтів (навантаження на фундамент); власна вага технологічного устаткування (навантаження на тех. поверх прийнята такою ж, як і для типових поверхів); власна вага збірних сходових маршів; бічний тиск ґрунту на стіни підвалу; тиск на стіни підвалу від тимчасового навантаження на прилеглу до підвалу територію. Дані допущення не роблять впливу на кінцеві результати розрахунку на прогресуюче обвалення.

Групи навантажень. Для розрахунків на прогресуюче обвалення формуються три групи завантажень, що враховують власну вагу конструкцій, що руйнуються.

Додаткові вихідні дані розрахунку. Задається група вузлів, що знаходяться на одній вертикалі з метою подальшого визначення крену будівлі. Застосовуються три групи елементів, в кожну з яких включений елемент, руйнування якого враховуватиметься при розрахунках на прогресуюче обвалення.

Проводиться перевірка загальної стійкості системи: визначаються коефіцієнти запасу стійкості, форми втрати стійкості і вільні довжини стрижнів. Перевірка стійкості проводиться по комбінації №1. Верхня межа пошуку – 50, точність 0,1.

Основні результати лінійного розрахунку. Прогини плит (з врахуванням зниженого модуля пружності бетону) для різних поверхів не більше 25 мм, що не перевищує допустимих значень  l/200 = 30 мм. Прогин верху будівлі складає 55 мм, що не перевищує допустимого значення H/1000 = 75 мм. Крен будівлі при дії постійних і тривалих навантажень i = 0.

Деякі динамічні характеристики в моделей без жорсткого блоку і з жорстким блоком різні:

– вживання жорсткого блоку понизило відхилення верхніх поверхів від вертикалі при дії вітрового навантаження з врахуванням пульсаційної складової на 30 % (122 мм для будівлі без жорсткого блоку; 94 мм для будівлі з жорстким блоком);

– вживання жорсткого блоку понизило величину прискорення коливань верхнього поверху на 13 % (0,074 м/с2 для будівлі без жорсткого блоку; 0,065 м/с2 для будівлі з жорстким блоком);

– трохи змінився коефіцієнт запасу стійкості системи (k = 5,0 для моделі без жорсткого блоку, k = 4,8 – для моделі з жорстким блоком).

Результати по підбору армування для обох конструктивних схем аналогічні.

Заданого мінімального армування плит 5d12А500 на погонний метр досить для нижньої зони в двох напрямах. У верхній зоні необхідне додаткове армування надопорних зон на відстані 1 м від осі колони. Додаткове армування надопорних зон приймається рівним 5d12А500 на п.м. у двох напрямах. Необхідність в установці поперечної арматури відсутня. Ширина тривалого і короткочасного розхкриття тріщин знаходиться в допустимих межах.

Результати по підбору армування стін – заданого мінімального армування 5d12А500 на погонний метр досить для обох граней стіни у вертикальному і горизонтальному напрямі.

Задане мінімальне армування колон 8d36А500 не потрібне за розрахунком і не є конструктивною вимогою. Проте, одним із завдань роботи є визначити можливість використання колон, як розтягнутих елементів. В цьому випадку бетон руйнується і на розтягування працює лише арматура колони. Надалі, армування колон може бути уточнене.

Підготовка даних для модуля «прогресуюче обвалення». Список елементів – для кожної конкретної моделі задається номер елементу з групи елементів руйнованої колони. Розрахунок виробляється з врахуванням комбінації завантажень № 3. Вага обвалених конструкцій береться з відповідної руйнованому елементу групи навантажень.

Інтервал невизначеності – 15 %. Розрахунок виконується з врахуванням геометричної нелінійності простим кроковим методом. Кількість кроків – 5. Коефіцієнт динамічності визначається згідно з методикою справжньої роботи. Звідси γ = 1,05.

Такий підхід викликає великі сумніви, оскільки має велику кількість емпіричних коефіцієнтів. Умовою його застосовності є симетричне рівномірне армування плит. Не враховуються конструктивна-планувальні рішення і різні динамічні характеристики, такі як розподіли мас елементів конструкції, швидкість поширення ударної хвилі та інші.

У розрахунках коефіцієнти динамічності приймаються рівними Kg = 1 для обліку ефекту падіння зруйнованих конструкцій і 
Kf = 1,05 – для обліку раптовості видалення елементів конструкції. Також проведена серія розрахунків, де коефіцієнт динамічності був прийнятий рівним Kf = 2.

З урахуванням того, що в моделях з жорстким блоком в колонах над зруйнованою виникає розтягування, жорсткість цих колон замінюється на жорсткість суцільного металевого стрижня, площа перетину якого дорівнює сумарній площі арматури колони.

Результати розрахунку моделей на прогресуюче обвалення. Основні виводи за результатами розрахунків на ПО в ПК SCAD:

– розрахунки показують стійкість великої частини будівлі обох конструктивних схем до ПО;

– наявність жорсткого блоку, поєднаного з технічним поверхом, дозволяє понизити об’єм руйнованих конструкцій в межах 
10 поверхів, що пролягають нижче;

– розрахунки з коефіцієнтом динамічності γ = 2,0 показують значно більший об’єм руйнувань в порівнянні з розрахунками при 
γ = 1,05. Визначенню коефіцієнта динамічності з високою точністю повинна приділятися велика увага в рамках розрахунків на ПО.

Методика розрахунку конструкцій на прогресуюче обвалення, реалізована в ПК SCAD, вимагає подальшого розвитку і доповнення, оскільки не дозволяє враховувати фізичну нелінійність роботи матеріалів залізобетонних конструкцій, не враховує мембранний ефект роботи арматури, не дозволяє оцінити переміщення. ПК відображає лише ті елементи, які відмовили на першому ж кроці процесу розповсюдження руйнування. Для визначення елементів, що виходять з ладу на другому і подальших кроках, потрібні додаткові дії розраховувача.

Згідно з методикою, реалізованою в ПК SCAD:

– визначаються реакції у вузлах елементів, що вийшли з ладу, які примикають до останньої частини схеми, від перевірочної комбінації навантажень;

– набутих значень реакцій додаються в розрахункову комбінацію з коефіцієнтом Kf.

Тобто в даних моделях при зусиллі в колоні центрального ряду порядка 710 тс при нормальній експлуатації, з врахуванням Kf = 2,0 у вузлі повинно бути прикладено 710 тс (напрям зусилля – вниз). 
В цьому випадку велика частина навантаження передається на плиту, розташовану над зруйнованим елементом. Ймовірно, необхідно розподіляти зусилля по висоті будівлі, тобто додавати частину зусилля в рівні кожного перекриття.

Розрахунок виробляється в квазістатиці – для обліку миттєвості додатка навантаження від розраховувача потрібно вказати коефіцієнти динамічності, обчислення яких без використання ПК трудомістко і може виявитися не точним.

Таким чином, доцільно розглянути можливість переходу від квазістатичних розрахунків до динамічних розрахунків з використанням замість зосереджених зусиль – рівномірно розподілених мас.

Розрахунок моделей в ПК ЛІРА. Опис розрахункових моделей. У розрахунках використовується версія Ліра 9.4 R8. Крок розбиття на кінцеві елементи прийнятий таким же, як і в ПК SCAD – 
1 м. Тип кінцевого елементу, переріз і прийнятий модуль пружності для кожної групи елементів розрахункової моделі в лінійній постановці не відрізняється від аналогічних значень для ПК SCAD.

У нелінійній постановці (моделі №10-№12) призначаються типи кінцевих елементів, що враховують їх фізичну і геометричну нелінійність: замість КЕ тип 10 використовується тип 410, замість КЕ тип 42 використовується тип 442, замість КЕ тип 44 використовується тип 444.

Для завдання жорсткостей елементам з врахуванням фізичної нелінійності вказуються наступні параметри основного матеріалу: закон нелінійної деформації – 21 (нормативна міцність); клас бетону – B25/B40; тип бетону – ТА; армуючий матеріал; закон нелінійної деформації – 15.

Параметри армування для різних груп елементів відрізняються, але всі вони прийняті аналогічним значенням, що описані вище. Для плит враховується додаткове армування над опорних зон колон.

Вирівнювання місцевих осей в пластинах відповідає схемі: для вертикальних пластин – уздовж осі Z загальної системи координат, для горизонтальних пластин – уздовж осі X загальної системи координат. Граничні умови задані аналогічно ПК SCAD. Навантаження і впливи, РСУ і РСН для моделей в задані в точній відповідності з лінійною постановкою.

У нелінійній постановці завантаження задані таким чином: перше завантаження моделює всі постійні і тривалі навантаження з їх нормативними значеннями (сумарне навантаження з коефіцієнтами К3); друге завантаження враховує коефіцієнт динамічності. Для цього у верхній вузол зруйнованої колони докладено зусилля, що становить певну частину від зусилля в цій колоні, що виникає при дії навантажень з першого завантаження. З урахуванням того, що 
γ = 1,05, зусилля було прийняте рівним 1 тс для всіх моделей.

За допомогою «Монтажних таблиць» моделюються стадії обвалення. Формується дві стадії: у першу входять всі елементи конструкції без виключення; у другій як елемент, що демонтується, приймається зруйнована колона.

Для виконання нелінійного розрахунку системи з врахуванням процесу монтажу необхідно задати кількість нелінійних завантажень, рівну кількості стадій монтажу. Метод розрахунку приймається «Простий кроковий». Кроки рівномірні, кількість кроків – 10. Для другого нелінійного завантаження враховується передісторія завантаження.

Основні результати лінійного розрахунку. У лінійній постановці всі результати, отримані в ПК SCAD і ПК Ліра, практично не відрізняються. Невеликі розбіжності (порядку 5 %) в значеннях переміщень, зусиль і напруги викликані відмінностями при формуванні розрахункових моделей. Так, наприклад, в ПК SCAD було виконано згущування сітки в місцях сполучення колон з перекриттями. У цих місцях відсутні оболонки, перерізи колони, що знаходяться усередині. У ПК Ліра такі дії не вироблялися, а врахування плит в зоні перерізу колони трохи збільшує вантажну площу.

Єдині значення, що сильно відрізняються в двох ПК, – це прискорення коливань верхніх поверхів. У ПК ЛІРА значення склало 0,2 м/с2 (що перевищує допустиме), тоді як це ж значення в ПК SCAD склало 0,06 м/с2. При цьому значення частот і власні форми коливань в обох ПК близькі.

Така розбіжність отримана через різність підходів до визначення величини прискорення. У ПК SCAD як амплітуда коливань приймається значення переміщення вузла від дії динамічної складової пульсаційного навантаження. У ПК ЛІРА – від сумарного переміщення при дії статичної і динамічної складової пульсаційного навантаження.

Результати розрахунку моделей на прогресуюче обвалення. Результатом розрахунку є зусилля, напруга і переміщення на кожному з етапів додатка навантаження, картини тріщин в стінах і плитах, місця утворення пластичних шарнірів, інформація про елементи, що руйнуються в першу чергу. Також є можливість визначити навантаження, при якому руйнується перший елемент конструкції і по ній судити про наявні запаси по несучій здатності.

Значення зусиль набуто від постійних і довготривалих навантаженнях в колонах при нормальній експлуатації. При видаленні колони на першому поверсі в будівлі без жорсткого блоку, подовжні зусилля в колонах вищерозміщених поверхів порівняно малі. Для будівель з жорстким блоком епюра подовжніх зусиль в колоні міняє знак і перевертається – тепер подовжні зусилля в ній розтягують, а максимальні значення виникають на верхньому поверсі.

Основні висновки за результатами розрахунків на ПО в ПК ЛІРА:

- розрахунки показують стійкість будівель обох конструктивних схем до ПО;

- наявність жорсткого блоку, поєднаного з технічним поверхом, дозволяє значно знизити переміщення плит верхніх поверхів в зоні над зруйнованою колоною, а отже, знижується і робота зовнішніх сил на цих переміщеннях;

- в будівлях без жорсткого блоку при руйнуванні колони навантаження перерозподіляються на найближчі колони пропорційна їх новим вантажним площам;

- згідно з розрахунками, зусилля в колонах від нормативних значень постійних і тривалих навантажень (комбінація № 3) складають 75 % від зусиль, визначуваних по РСУ (по розрахункових значеннях). Зусилля в колонах пропорційні їх вантажним площам. Тоді, якщо зусилля в колоні центрального ряду прийняти рівними N, то зусилля в колонах крайнього ряду буде 0,5 N, зусилля в кутових колонах – 0,25N. Коефіцієнт зміни зусилля в колоні при обваленні поруч стоїть визначений табличним способом;

- вживання жорсткого блоку дозволяє перерозподілити навантаження на колони, видалені більш ніж на один проліт від зруйнованої. При цьому додаткові навантаження на колони, найближчі до зруйнованої, нижчі на 63 % (76 тс для схеми з жорстким блоком проти 207 тс для схеми без жорсткого блоку);

– при розрахунках з коефіцієнтом динамічності γ = 1,0 розтягуючі зусилля в колоні центрального ряду верхнього поверху над зруйнованою колоною складає 247 тс.

Згідно з методикою, реалізованою в ПК ЛІРА:

- визначаються реакції у вузлах елементів, що вийшли з ладу, які примикають до останньої частини схеми, від перевірочної комбінації навантажень;

- отримані значення реакцій додаються в розрахункову комбінацію з коефіцієнтом Kf. При додаванні у вузол над зруйнованою колоною зусилля в 710 тс (згідно з методикою розрахунку в ПК ЛІРА – це еквівалентно коефіцієнту динамічності γ = 2,0), система стає геометрично змінною, розрахунок не завершується.

При додаванні у вузол над зруйнованою колоною зусилля в 570тс (згідно з методикою розрахунку в ПК ЛІРА – це еквівалентно коефіцієнту динамічності γ = 1,8), розрахунок проходить, але отримані результати не відповідають очікуваним. В цьому випадку велика частина навантаження передається на плиту, розташовану над зруйнованим елементом. Такий підхід до обліку динамічної складової не відображає дійсні процеси, що протікають в конструкції. Ймовірно, необхідно розподіляти зусилля по висоті будівлі, тобто додавати частину зусилля на рівні кожного перекриття.

Потрібна розробка нової методики визначення динамічної складової зусиль і напруги в елементах конструкції.

Визначення розмірів блоку. При висотному будівництві необхідно влаштовувати декілька жорстких блоків по висоті будівлі. Для визначення кількості жорстких блоків для кожної конкретної будівлі пропонується використовувати графік.

У розрахунку використовувалися наступні передумови: напруга, що виникає в арматурі, не повинна перевищувати 550 МПа (тимчасовий опір сталі для арматури А500), а зусилля в елементах пропорційні вантажній площі. Значення набуті для коефіцієнта динамічності γ = 1,0 і збільшені в 2 рази. Передбачено, що при кроці колон 6х6 м і армуванні колон 8d32A500 раціонально владнувати жорсткі блоки через кожних 15 поверхів будівлі.

Розрахунок на прогресуюче обвалення за допомогою кінематичного методу теорії граничної рівноваги. Вихідні дані. На підставі ДодаткаА [441,445] виробляється розрахунок на прогресуюче обвалення за допомогою кінематичного метода теорії граничної рівноваги.

Розроблені схеми гіпотетичних локальних руйнувань типового поверху, що підлягають перевірці на стійкість проти прогресуючого обвалення. По висоті будівлі локальне руйнування може статися на будь-якому поверсі. Перекриття всіх поверхів на всій площі будівлі ортотропні і симетрично армовані. Додаткове армування над опорами не враховується.

Величини несучих здатностей визначаються при b = 100 см; h0 = = 16,8см; розтягнута арматура 5d12А500; стисла арматура не враховується; Rs = 500 МПа, бетон класу В25, Rb – 18,5 МПа. Несуча здатність перерізу М = 4,5 тс•м. Площа арматури (як верхньої, так і ніжньої) складає As = 5,65 см2/п.м, що більше мінімального армування по п.4.5 Рекомендацій [441].

Нормативні рівномірно розподілені навантаження на перекритті:

– постійна: власна вага 500 кгс/м2; вага підлоги 100 кгс/м2;

– тривале тимчасове навантаження: вага перегородок 100 кгс/м2; корисне навантаження 70 кгс/м2.

Таким чином, сумарне рівномірно розподілене навантаження на перекритті 770 кгс/м2. Вага огороджуючи конструкцій 400 кгс/п.м.

Перевірка стійкості будівлі при локальному руйнуванні колони. Розрахунок виконується відповідно до п.3.4 Рекомендацій [441].

Розглядається обвалення конструктивної чарунки. Первинно руйнується колона i-го поверху. Перевіряється неможливість обвалення колон, що завислі над локальним руйнуванням, і ділянок перекриттів. Оскільки колона з іншими вертикальними конструктціями з’єднується лише через перекриття, прогресуючому обваленню в даному випадку чинять опір на кожному поверсі лише перекриття, що руйнуються з утворенням пластичних шарнірів, і стик перекриття з колоною.

Оцінка можливості виникнення механізму прогресуючого обвалення першого типа для колони. Колони на всіх поверхах, що завислі над «зниклою» колоною на i-тому поверсі, поступально зміщуються вниз разом з примикаючими ділянками перекриттів. 
У перекриттях утворюються пластичні шарніри.

Опір обваленню перекриттів. Робота внутрішніх сил перекриття підсумовується і нумерується римськими цифрами пластичним шарніром. Для кожного пластичного шарніра: Wpj = Mpj ∙wj,

де Mpj – згинаючий момент, що сприймається перерізом перекриття уздовж даного пластичного шарніра; wj – кут зламу плити.

Робота колони. Колона поступально зміщується вниз, не руйнуючись. Робота внутрішніх сил Ww,in = 0. Вага колони G = 
= 2,5∙0,45∙0,45∙3,6 = 1,8 тс; вертикальне переміщення під центром ваги колони u = 1. Робота зовнішніх сил: Uw,in = G∙u = 1,8 тс.

Робота зовнішніх сил на переміщеннях перекриттів: Up = 
= 0,77∙(5,7∙5,7 / 6) ∙1 = 4,2 тс;

Зовнішні стіни. Робота внутрішніх сил: Ww,ex = 0. Робота зовнішніх сил: Uw,ex =0,4∙12 /2 = 2,4тс. Перевірка загальної умови неможливості утворення механізму першого типу: W = Wp = 10,4 тс;

U = Uw,in + Up + Uw,ex = 1,8 + 4,2 + 2,4 = 8,4 тс < 10,4 тс (81 %).

Умова стійкості виконується. Прогресуючого обвалення не виникає.

Оцінка можливості виникнення механізму прогресуючого обвалення першого типу для колони №2. Гіпотетична схема обвалення для колони №2, що зависли над «зниклою» колоною на i-тому поверсі, поступально зміщуються вниз разом з примикаючими ділянками перекриттів. У перекритті утворюються пластичні шарніри.

Опір обваленню перекриттів. Робота внутрішніх сил перекриття підсумовується і нумерується римськими цифрами пластичним шарнірами.

Робота внутрішніх сил на переміщеннях пластичних шарнірів:

шарнір І: Wpl = 4,5∙5,7∙1 / 5,55 + 4,5∙5,55∙1 / 5,7 = 9,0 тс ;

шарнір II: Wpll = 4,5∙1,0∙1 / 5,55 + 4,5∙1,0∙1 / 5,7 = 1,6 тс ;

шарнір III: WpllI = 4,5∙4,6∙1 / (5,7∙2) = 0,6 тс ;

шарнір IV: WplV = 4,5∙5,7∙1 / 5,55 + 4,5∙5,55∙1 / 5,7 = 9,0 тс ;

шарнір V: WpV = 4,5∙1,0∙1 / 5,55 + 4,5∙1,0∙1 / 5,7 = 1,6 тс ;

всього по перекриттю Wp = 9,0 + 1,6 + 0,6 + 9,0 + 1,6 = 21,8 тс.

Робота колони №2. Колона поступально зміщується вниз, не руйнуючись. Робота внутрішніх сил Ww,in = 0. Вага колони G = 
= 2,5∙0,65∙0,65∙3,6 = 3,8 тс; вертикальне переміщення під центром тяжіння колони u = 1. Робота зовнішніх сил Uw,in = G∙u = 3,8 тс.

Робота зовнішніх сил на переміщеннях перекриття Up = 
= 0,77∙ (5,7∙5,55 / 3) 1 = 8,1 тс; Зовнішні стіни. Робота внутрішніх сил Ww,ex = 0. Робота зовнішніх сил Uw,ex = 0,4∙12 / 2 = 2,4 тс.

Перевірка загальної умови неможливості утворення механізму першого типу W = Wp = 21,8 тс ; U = Uw,in + Up + Uw,ex = 3,8 +
+ 8,1 + 2,4 = 14,3 тс < 21,8 тс (66%).

Умова стійкості виконується. Прогресуючого обвалення не виникає.

Оцінка можливості виникнення механізму прогресуючого обвалення першого типа для колони №3. Гіпотетична схема обвалення для колони №3, що зависли над «зниклою» колоною на i-тому поверсі, поступально зміщуються вниз разом з примикаючими ділянками перекриттів. У перекритті утворюються пластичні шарніри.

Опір обваленню перекриттів. Робота внутрішніх сил перекриття підсумовується і нумерується римськими цифрами пластичним шарнірам.

Робота внутрішніх сил на переміщеннях пластичних шарнірів:

шарнір I: Wpl = 4,5 ∙5,55 ∙1 / 5,55 + 4,5 ∙5,55 ∙1 / 5,55 = 9,0 тс;

шарнір II: Wpll = 4,5 ∙0,9∙1 / 5,55 + 4,5∙0,9∙1 / 5,55 = 1,5 тс;

шарнір III: WpllI = 4,5∙4,65∙1 / (5,55∙2) = 0,7 тс;

в інших шарнірах робота визначається аналогічно.

всього по перекриттю Wp = (9,0 + 1,5 + 0,7) ∙4 = 44,8 тс.

Робота колони №3. Колона поступово зміщується вниз, не руйнуючись. Робота внутрішніх сил Ww,in=0. Вага колони G=2,5∙0,9∙0,9∙3,6 = 7,3 тс; вертикальне переміщення під центром ваги колони u = 1. Робота зовнішніх сил Uw,in = G∙u = 7,3 тс.

Робота зовнішніх сил на переміщеннях перекриття Up = 
= 0,77∙(5,55∙ ∙5,55∙2 /3) ∙1 = 15,8 тс;

Перевірка загальної умови неможливості утворення механізму першого типу:

W = Wp = 44,8 тс ; U = Uw,in + Up = 7,3 + 15,8 = 23,1 тс < 44,8 тс (52 %).

Умова стійкості виконується. Прогресуючого обвалення не виникає.

Розрахунок за допомогою кінематичного методу теорії граничної рівноваги показує захищеність даної будівлі від прогресуючого обвалення. Проте, немає рекомендацій за визначенням прогинів і переміщень плит. Рекомендації наказують не враховувати деформації конструкції, але в розрахунку закладено допущення, що кути розкриття пластичних шарнірів не великі, і можна прийняти tgφ ~ φ. В разі великих значень кутів розкриття пластичних шарнірів необхідний більш детальний розрахунок.

Висновки. Відпрацьований алгоритм проектування будівель і споруд, захищених від прогресуючого обвалення.

Побудовані моделі в декількох програмних комплексах, в яких як враховуються конструктивно-планувальні рішення, так і не враховують.

Встановлена можливість вживання програмних комплексів для розрахунків будівель і споруд на прогресуюче обвалення, проте достовірність результатів розрахунків доки не підтверджена на практиці.

Встановлена ефективність вживання жорстких блоків по висоті будівлі з метою захисту від прогресуючого обвалення без значного збільшення витрат матеріалів на зведення конструкції.

Результати, отримані різними методами, показують захищеність будівель, що розглядаються в роботі, від прогресуючого обвалення.

Конструктивна реалізація. Реалізація жорсткого блоку не повинна приводити до істотних погіршень об’ємно-планувальних рішень. Наприклад, при використанні схеми з монолітними залізобетонними стінами на технічних поверхах, можливе влаштування восьмигранних отворів розміром 1,5х1 м для пропуску інженерних комунікацій. Не дивлячись на велику кількість отворів, вони не значно знижують міцнісні і жорсткісні характеристики блоку.

Інший варіант виконання жорстких блоків – аутригерні поверхи. Замість стін застосовуються просторові фермові конструкції. Для розкосів можна застосовувати стандартні профілі металопрокату, наприклад, двутаври або профілі квадратного перерізу. Такі конструкції можна влаштовувати не лише на технічних поверхах, але і на будь-яких інших. При опрацюванні архітектурних рішень є можливість приховати металоконструкції усередині перегородок. Обмеження торкнеться тільки розташування дверних отворів.

Вирішення питань захисту від прогресуючого обвалення монолітних і збірно-монолітних будівель і споруд практично відсутні. Згідно СП 52-103-2007 [507] рекомендується виконувати оцінку опірності конструктивної системи прогресуючому обваленню. Методик проведення оцінки СП не приводить, проте наказує виробляти розрахунок конструктивних систем методом кінцевих елементів з використанням спеціальних сертифікованих в Росії комп’ютерних програм, погоджених з НІДЗБ.

Раніше були розроблені нормативні документи [441,442,443, 445,447,492], що містять методики і приклади розрахунку за допомогою кінематичного методу теорії граничної рівноваги і рекомендації по захисту від прогресуючого обвалення. Запропонована методика розрахунку кінематичним методом теорії граничної рівноваги украй трудомістка у вживанні на практиці. При розгляді складних варіантів об’ємно-планувальних рішень, найбільш небезпечну форму руйнування треба встановлювати перебором всіх можливих варіантів схем локального руйнування. У Рекомендаціях немає методики оцінки прогинів і переміщень плит. У рекомендаціях не розглянуто питання конструктивно-планувальних рішень.

Зараз в практиці будівельного проектування немає єдиного алгоритму по проектуванню будівель і споруд, захищених від прогресуючого обвалення. Немає єдиної методики розрахунку в програмних комплексах.

Запропонований наступний алгоритм проектування будівель і споруд, захищених від прогресуючого руйнування:

- на початкових стадіях проектування конструкцій вибираються раціональні конструктивно-планувальні рішення, що дозволяють понизити ймовірність розвитку прогресуючого обвалення;

- виробляється розрахунок конструкції згідно всіх вимог норм, при цьому незалежно від сейсмічного району виробляється розрахунок на сейсмічність 6 балів; якщо результати відповідають вимогам норм по міцності і деформатівності, виробляється підбір арматури і виконується конструювання всіх елементів конструкції;

- будується уточнена модель споруди з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності роботи матеріалу; при призначенні жорсткостей враховується прийняте армування конструкцій; виробляються декілька розрахунків на прогресуюче обвалення, кожен з яких розглядає одну з гіпотетичним схем руйнування несучих конструкцій.

Якщо за результатами розрахунку не виникає прогресуючого обвалення, а об’єми руйнованих конструкцій не великі, прийняті рішення переносяться в проектну документацію.

Такий підхід до проектування застосовний при використанні ПК ЛІРА. У ПК SCAD немає можливості врахувати фізичну нелінійність роботи матеріалу, проте в нім присутній модуль розрахунку на прогресуюче обвалення.

Розробники програмних комплексів SCAD і ЛІРА пропонують свої методики розрахунку, проте достовірність отримуваних результатів доки не підтверджена і вимагає проведення досліджень в цьому напрямі.

Методика розрахунку конструкцій на прогресуюче обвалення, реалізована в ПК SCAD, вимагає подальшого розвитку і доповнення, оскільки не дозволяє враховувати фізичну нелінійність роботи матеріалів залізобетонних конструкцій, не враховує мембранний ефект роботи арматури, не дозволяє оцінити переміщення. ПК відображає лише ті елементи, які відмовили на першому ж кроці процесу поширення обвалення.

Згідно з методикою, реалізованою в ПК SCAD:

- визначаються реакції у вузлах елементів, що вийшли з ладу, які примикають до останньої частини схеми, від перевірочної комбінації навантажень;

- набуті значення реакцій додаються в розрахункову комбінацію з коефіцієнтом Kf.

Аналогічні рішення запропоновані в методиці ПК ЛІРА. У такому разі, велика частина навантаження передається на плиту, розташовану над зруйнованим елементом. Для багатоповерхових будівель це не відображає дійсні процеси, що протікають в конструкції. Ймовірно, необхідно розподіляти зусилля по висоті будівлі, тобто додавати частину зусилля в рівні кожного перекриття.

Розрахунок виконується в квазістатиці – для врахування миттєвості додавання навантаження від розраховувача потрібно вказати коефіцієнти динамічності, обчислити які без використання ПК важко. Методика за визначенням коефіцієнта динамічності, описана в посібнику з проектування І. Н. Тіхонова «Армування елементів монолітних залізобетонних будівель» [407], викликає великі сумніви, оскільки має велику кількість емпіричних коефіцієнтів. Умовою її застосовності є симетричне рівномірне армування плит. Не враховуються конструктивно-планувальні рішення і різні динамічні характеристики, такі як розподіли мас елементів конструкції, швидкість поширення ударної хвилі та інші.

Розрахунки з коефіцієнтом динамічності γ = 2,0 показують значно більший об’єм руйнувань в порівнянні з розрахунками при γ = 1,0. Визначенню коефіцієнта динамічності з високою точністю повинна приділятися велика увага в рамках розрахунків на ПО. Таким чином, доцільно розглянути можливість переходу від квазістатичних розрахунків до динамічних розрахунків з використанням замість зосереджених зусиль – рівномірно розподілених мас. Зараз потрібна розробка нової методики визначення динамічної складової зусиль і напруги в елементах конструкції.

10.3. Основи методики розрахунку конструкцій 
за граничними станами

Загальна характеристика граничних станів. Під граничними станами мають на увазі такі стани, при яких конструкції перестають задовольняти заданим експлуатаційним вимогам або вимогам при виробництві робіт.

У розрахунках конструкцій на дію статичних і динамічних навантажень і впливів, яким вони можуть піддаватися протягом будівництва і заданого терміну служби, враховуються наступні граничні стани: першої групи – по втраті несучої здатності і (або) повної непридатності до експлуатації конструкцій; другої групи – по неможливості нормальної експлуатації споруд.

До граничних станів першої групи відносяться: загальна втрата стійкості форми; втрата стійкості положення; руйнування будь-якого характеру; перехід конструкції в змінну систему; якісна зміна конфігурації; стани, при яких виникає необхідність припинення експлуатації в результаті текучості матеріалу, зрушень в з’єднаннях, повзучості, недопустимих залишкових або повних переміщень або надмірного розкриття тріщин.

Перша група по характеру граничних станів розділяється на дві підгрупи: по втраті несучої здатності (перші п’ять станів) і по не придатності до експлуатації (шостий стан) унаслідок розвитку недопустимих по величині залишкових переміщень (деформацій).

До граничних станів другої групи відносяться стани, що утрудняють нормальну експлуатацію або що знижують довговічність унаслідок появи недопустимих переміщень (прогинів, осідань, кутів повороту, коливань, тріщин і т. п.).

Надійність і гарантія від виникнення граничних станів конструкції забезпечуються належним обліком можливих найбільш несприятливих характеристик матеріалів; перевантажень і найбільш невигідного (але реально можливого) поєднання навантажень і впливів; умов і особливостей дійсної роботи конструкцій і основ; належним вибором розрахункових схем і передумов розрахунку, обліком в необхідних випадках пластичних і реологій властивостей матеріалів.

Це умова для першої групи граничних станів за несучою здатністю може бути записаною в загальному вигляді:

N ≤ Ф,

де N – зусилля, що діє в елементі конструкції, що розраховується (функція навантажень і інших дій); Ф- граничне зусилля, яке може сприйняти елемент, що розраховується (функція фізіко-механічніх властивостей матеріалу, умов роботи і розмірів елементів).

Граничні стани першої групи, експлуатації, що ведуть до повного припинення, і (або) обвалення конструкцій, не мають бути порушені жодного разу за весь термін експлуатації споруди, тобто, зусилля N слід розглядати як максимальне за весь період експлуатації, а несучу здатність елементу Ф – як мінімально можливу.

Для другої групи граничних станів, зв’язаних, як правило, з переміщеннями, також можна записати граничну нерівність:

ƒ ≤ [ƒ],

де ƒ – переміщення конструкції (функція навантажень): [ƒ] – граничне переміщення, допустиме за умовами експлуатації (функція конструкції і її призначення).

Розрахунок по другій групі граничних станів слід виконувати на навантаження, що виникають в процесі нормальної експлуатації, без врахування екстремальних ситуацій, що приводять до перевищення цих навантажень. У загальному випадку робота конструкцій і перехід їх в граничний стан залежать від навантажень, властивостей матеріалу і умов роботи.

Навантаження і впливи. В процесі експлуатації конструкції піддаються різним навантаженням і впливам. Робота конструкції, а, отже, і особливості її розрахунку багато в чому залежать від природи, характеру і тривалості впливів.

Так, при вибуху слід враховувати вплив швидкості вантаження на властивості матеріалу; при дії низьких температур – підвищену небезпеку крихкого руйнування; при тривалій дії – повзучість матеріалу.

Класифікація навантажень і впливів. За своєю природою навантаження і впливи підрозділяють на:

- навантаження від власної ваги конструкцій;

- технологічні навантаження (вага устаткування, складованих матеріалів, людей, тиск рідин, газів, сипких матеріалів і т. д.);

- атмосферні навантаження (сніг, вітер, ожеледь);

- температурні (технологічні і кліматичні) дії;

- монтажні навантаження;

- сейсмічні і вибухові дії;

- аварійні навантаження, що виникають при різкому порушенні технологічного процесу, поломках устаткування і т. д.

Всі ці навантаження і впливи викликають в конструкціях зусилля і переміщення і можуть бути віднесені до прямих впливів. Окрім них на конструкції можуть впливати біологічні (гниття), хімічні (корозія), радіаційні і інші дії. Ці впливи приводять до зміни властивостей матеріалу (зниженню ударної в’язкості при радіаційній дії), міняють параметри роботи елементів (зменшення товщини елементів, підвищення концентрації напруги при корозії) і у результаті впливають на несучу здатність і довговічність конструкції. Такі дії називають непрямими.

Під характером впливу розумітимемо швидкість і частоту додавання навантажень. За цією ознакою навантаження підрозділяють на статичні, динамічні і змінні що багато разів повторюються.

При статичних навантаженнях швидкість вантаження дорівнює нулю або настільки мала, що викликаються ними інерційні сили, в розрахунку можна не враховувати і використовувати методи статики споруд.

При динамічних навантаженнях швидкість вантаження висока і інерційні сили, що викликаються ними, необхідно враховувати при розрахунку конструкцій. У цих випадках використовуються методи динаміки споруд. Норми на проектування сталевих конструкцій допускають враховувати вплив динамічного характеру навантажень шляхом множення статичного навантаження на коефіцієнт динамічності, що встановлюється на підставі теоретичних або експериментальних досліджень.

При дії змінних навантажень, що багато разів повторюються, в конструкціях можуть виникнути втомні руйнування. В цьому випадку конструкції необхідно перевірити на витривалість.

Залежно від тривалості дії навантаження ділять на постійних і тимчасових. Тимчасові навантаження у свою чергу підрозділяють на тривалі, короткочасні і особливі.

Постійними навантаженнями називають такі, які діють на конструкцію постійно: власна вага будівельних конструкцій, вплив попереднього напруження конструкцій і т. д.

Тривалими навантаженнями називають такі, які діють на конструкцію тривалий час (але можуть бути і відсутніми): вага технологічного устаткування, вага складованих вантажів, тиск рідин і газів в резервуарах і трубопроводах.

Короткочасними навантаженнями називають навантаження, що діють нетривалий час: сніг, вітер, рухливі крани, навантаження, що виникають при транспортуванні, монтажі, ремонтах і випробуваннях конструкцій, температурні кліматичні дії і т. д.

Особливі навантаження – це навантаження, які можуть з’явитися у виняткових випадках: сейсмічні дії, аварійні порушення технологічного процесу, різкі просідання грунтів.

Нормативні і розрахункові навантаження. Всі навантаження в тій або іншій мірі випадкові і при математичному опису можуть бути представлені у вигляді випадкових величин (наприклад, власна вага конструкцій) або випадкових функцій часу (наприклад, вітер). Проте при розрахунку конструкцій по граничних станах ми застосовуємо детерміновані значення навантажень. Тому для забезпечення необхідного рівня надійності при розрахунку конструкцій по першій групі граничних станів слід приймати максимальні значення навантажень з високою мірою забезпеченості. При розрахунку по другій групі граничних станів, тобто в умовах нормальної експлуатації, забезпеченість може бути нижче.

Основні положення за розрахунком встановлюють два значення навантажень: нормативні і розрахункові.

Навантаження, що відповідають умовам нормальної експлуатації, називають нормативними. Їх величину встановлюють в нормах проектування, обумовлюють в технічному завданні або визначають по проектних значеннях геометричних параметрів устаткування або конструкцій.

Можливе відхилення навантажень в несприятливу (більшу або меншу) сторону від їх нормативних значень як унаслідок природної мінливості навантажень, так і відступів від умов нормальної експлуатації враховується коефіцієнтом надійності по навантаженню γƒ. Значення цього коефіцієнта залежить від характеру навантаження і міри її мінливості. Так, навантаження від власної ваги металевих конструкції можуть відхилятися від нормативної в досить вузьких межах (за рахунок допусків на розміри перерізів, точності підрізки і т.п.), тому для цього навантаження γƒ = 1,05. Снігове ж навантаження змінюється в досить широких межах і для її коефіцієнт надійності по навантаженню досягає 1.6.

Значення коефіцієнтів надійності, по навантаженню визначають на підставі статистичної обробки результатів спостережень, експериментальних досліджень або встановлюють на підставі досвіду проектування. Умножаючи нормативні значення навантажень на коефіцієнти надійності по навантаженню, отримують розрахункові навантаження

F = Fnγƒ;  q = qsub> nγƒ,

де Fn, qn – нормативні навантаження.

Розрахунковими навантаженнями є найбільші в імовірнісному сенсі навантаження і дії за час експлуатації споруди і мають високу забезпеченість. Для більшості розрахункових навантажень забезпеченість перевищує 0,99.

Слід підкреслити, що коефіцієнти надійності по навантаженню враховують лише мінливість навантаження і можливість перевищення нею нормативних значень. Вони не враховують динамічного характеру навантаження або перспективного зростання навантаження з часом, наприклад, при модернізації виробництва і зміні обладнання. Ці фактори при необхідності враховують окремо.

Поєднання навантажень. Як правило, на споруду діє не одне, а декілька навантажень. При розрахунку конструкцій необхідно вибрати найбільш несприятливе їх поєднання, що дозволяє отримати в кожному елементі максимальне з можливих зусилля. Проте ймовірність одночасної дії на споруду всіх можливих розрахункових навантажень дуже мала, і якщо ми запроектуємо споруду на таку комбінацію навантажень, то воно матиме зайві запаси несучої здатності. Тому в нормах на проектування встановлено дві категорії розрахункових поєднань навантажень:

- основні поєднання, що складаються з постійних, тривалих і короткочасних навантажень;

- особливі поєднання, що включають окрім постійних, тривалих і короткочасних навантажень одне з особливих навантажень.

Розрахунок зручно проводити на кожне навантаження окремо, а потім визначати найбільш несприятливе поєднань зусиль. Якщо в основне поєднання входить одне тимчасове навантаження, його приймають без зниження. При двох і більше тимчасових навантаженнях основного поєднання їх умножають на коефіцієнт поєднання ψ, що враховує малу ймовірність спільної дії розрахункових значень. Для тимчасових тривалих навантажень ψ1 = 0,95, для короткочасних ψ2 = 0,9. У особливих поєднаннях ψ1 = 0,95, ψ2 = 0,8, при цьому особливе навантаження приймають без зниження. Для сейсмічних районів значення коефіцієнтів поєднань встановлені в спеціальних нормах.

Нормативні і розрахункові опори. Одне з питань, що виникають при розрахунку конструкцій, – яку характеристику матеріалу прийняти як граничний опір? Більшість будівельних сталей мають область текучості, тому якщо ми доведемо напругу до тимчасового опору, то наша конструкція отримає настільки великі переміщення, що задовго до цього доведеться припинити її експлуатацію. Тому за граничний опір матеріалу для сталей, що мають область текучості, приймають, як правило, значення межі текучості. По суті, це означає, що, обмеживши роботу сталі межею текучості, ми тим самим не допускаємо розвиток надмірних пластичних деформацій. В тому випадку, якщо робота конструкції допустима при розвитку значних пластичних деформацій (наприклад, трубопроводи), за граничний опір матеріалу може бути прийняте значення тимчасового опору.

Значення межі текучості і тимчасового опору, встановлені в нормах, називають відповідно нормативним опором по границі текучості Ryn і нормативним опором по часомому опорі Run. Ці значення відповідають мінімальним характеристикам браку, передбаченим державними стандартами і технічними умовами.

Властивості сталі володіють певною мінливістю і для нормативних опорів також можна визначити їх забезпеченість. Згідно з багаточисельними статистичними дослідженнями, для більшості будівельних сталей забезпеченість нормативних опорів складає 0,95...0,99, що відповідає вимогам основних положень по розрахунку.

Вплив цих чинників на зниження несучої здатності конструкцій враховують коефіцієнтом надійності за матеріалом γm. Значення γm, встановлені на підставі статистичної обробки результатів заводських випробувань зразків і аналізу умов контролю якості металопрокату. Основною розрахунковою характеристикою сталі є розрахунковий опір, визначуваний діленням нормативного опору на коефіцієнт надійності за матеріалом:

Ry = Ryn/ γm;  Ru = Run/ γm .

При розрахунку конструкцій з використанням розрахункового опору, встановленого по тимчасовому опору, враховують підвищену небезпеку такого стану шляхом введення додаткового коефіцієнта надійності γu =1,3.

Розглянуті нормативні і розрахункові опори відносяться до роботи сталі на розтягування, стискування, вигин, тобто при дії нормальної напруги. При зрізі розрахункові опори Rs, визначають шляхом множення розрахункового опору розтягуванню Ry на коефіцієнт переходу 0,58, тобто: Rs=0,58 Ry.

При σx = σy = 0 умови переходу в пластичний стан σeƒ=√3τ2 = 
= σy /√3.

При стискуванні торцевої поверхні в разі щільного прогину (стругання або фрезерування торця) матеріал в зоні контакту працює в умовах всестороннього обтискання і розрахунковий опір може бути підвищений. Згідно з нормами, Rp = Ru.

При розрахунку прокату на розтягування в напрямі, перпендикулярному плоскості прокату, враховуючи знижені міцності і пластичні властивості сталі в цьому напрямі, а також можливість розслоювання, розрахунковий опір Rth = 0,5 Ru, тобто менше, ніж при роботі в плоскості прокату.

Граничні стани металевих конструкцій і визначення зусиль в їх елементах. Залежно від властивостей матеріалів, зовнішніх дій і умов експлуатації конструкції по вигляду роботи під навантаженням і настанню граничних станів можна розбити на шість груп.

- Конструкції, в яких граничний стан настає при роботі в пружній або пружно пластичності стадії. До них відносяться конструкції, виконані з пластичних матеріалів при Rнт <0,75 Rнв і що знаходяться під впливом статичних навантажень малої повторюваності. Ці конструкції в першій стадії працюють пружно; у другій – за схемою пружно пластичності в результаті розвитку деформацій в шарнірах текучості або послідовного утворення шарнірів текучості в системі; у третій стадії відбувається різке наростання переміщень системи із-за поширення пластичного протікання на весь найбільш напружений переріз в статично визначних системах або утворення ряду шарнірів текучості, що перетворюють статично невизначну систему на змінну. У останній стадії роботи система отримує настільки великі переміщення, що практично стає непридатною для подальшої експлуатації.

При роботі під навантаженням експлуатаційні якості таких конструкцій визначаються двома граничними станами – по несучій здатності, і непридатності до нормальної експлуатації, попередження яких і має бути забезпечене розрахунком.

Перший граничний стан може наставати при порушенні нормальних умов експлуатації і перевантаженні конструкції. Розрахунок в цьому випадку виробляється по розрахункових навантаженнях.

При перевантаженні конструкції і роботі її в стадії пружно пластичності можливі такі випадки, коли розвиваються значні переміщення fполн при збереженні несучої здатності. При цьому після зняття навантаження частина переміщень знімається завдяки пружній роботі конструкції, а частина focт залишається через розвинені пластичні деформації. Цей стан конструкції також відповідає першому граничному стану (другої підгрупи).

Залишкові деформації допустимі лише такої величини, при якій не потрібний капітальний ремонт і не буде створено перешкод для подальшої нормальної експлуатації конструкцій (наприклад, не заклинюватиме мостовий кран, пошкоджено покрівельне покриття або стінове огороджування і т.п.). Можливість виникнення повних і залишкових деформацій в допустимих межах повинна перевірятися розрахунком конструкції при роботі її в стадії пружно пластичності при дії розрахункових навантажень. Розміри допустимих повних і залишкових деформацій при дії розрахункових навантажень нормами доки не встановлені, і приймати їх треба на основі досвіду експлуатації конструкцій і аналізу їх роботи під навантаженням.

В процесі проектування необхідно забезпечити також відповідні експлуатаційні якості роботи конструкцій в пружній стадії при дії нормативних навантажень (без перевантаження). Хоча при цих діях несуча здатність конструкції забезпечується, виникаючі пружні переміщення можуть перешкоджати їх нормальній експлуатації, наприклад, по гнучких підкранових балках ускладняється проїзд мостових кранів, хибке покриття неприємно позначається на самопочутті людей і т. п. Такий стан відповідає другому граничному стану. Перевірка розрахунком можливості появи такого стану виробляється по пружній стадії роботи конструкцій при дії нормативних навантажень (без перевантаження).

2. Конструкції, в яких граничний стан настає лише при пружній стадії роботи. До таких конструкцій відносяться конструкції, що знаходяться під впливом статичних навантажень малої повторюваності, виконані із сталі високої міцності. У конструкціях з таких металів пластичні деформації розвиваються при напрузі, близькій до тимчасового опору, що робить небезпечним використання цієї напруги. Тому розрахунок таких конструкцій і по першому, і по другому граничним станам виробляють по пружній стадії роботи. Незруйновність конструкцій в цих випадках при визначенні міцності забезпечується введенням додаткового коефіцієнта γb.

3. Конструкції, в яких граничний стан настає унаслідок втрати стійкості. Втрата стійкості відбувається при порівняно малих переміщеннях, тому експлуатаційні якості конструкції визначаються не її деформаціями, а несучою здатністю. Перевірка стійкості відноситься до першого граничного стану і виробляється при дії розрахункових навантажень.

4. Конструкції, в яких граничний стан настає унаслідок крихкого руйнування. Крихке руйнування можливе при вживанні будь-яких марок сталі, і відбувається воно при малих деформаціях як при розрахункових, так і при нормативних навантаженнях. Крихкому руйнуванню сприяють концентрації напруги, ударні впливи, пониження температури і інші чинники. Граничний стан конятрукції в цих випадках відноситься до першого стану, оскільки при цьому втрачається несуча здатність.

5. Конструкції, в яких граничний стан настає унаслідок втоми. Втомні руйнування відносяться до першого граничного стану, оскільки відбувається вичерпання несучої здатності конструкції. Такого вигляду руйнування настають при багатократному навантаженні, яке можливе лише при нормальному режимі експлуатації конструкції. Тому витривалість (втома конструкції) перевіряють при дії нормативних або менших, але часто повторюючися навантаженнях при роботі конструкцій в пружній стадії.

6. Конструкції, граничний стан яких настає унаслідок коливань, викликаних динамічною дією навантажень. Коливання конструктцій можуть виникати при пуску і зупинці устаткування нормальній його роботі, вітровій дії на споруду і ін. і можуть несприятливо позначитися на самопочутті людей, утруднити або унеможливити роботи з точними приладами і навіть привести до руйнування конструкцій. Особливо слід зазначити можливість руйнування конструкцій при землетрусі. Залежно від вигляду і характеру коливань стан конструкції може бути віднесене до першого або другого граничного стану.

Настання аварійного стану будівлі або споруди передбачає наявність зовнішньої причини техногенного або природно-кліматичного характеру. Зовнішні причини при невигідному поєднанні з внутрішніми причинами (дефекти проектування і будівництва і т. д.) приводить до обвалення несучих конструкцій будівель і споруд.

Діючі в даний час СНіП не передбачають «захист» у вигляді відповідних коефіцієнтів запасу і надійності, а від факторів ризику, пов’язаних з комбінованими аварійними діями такого «захисту» не передбачено. Проте, останнім часом значно виросло число комбінованих аварійних впливів з усе більш тяжкими соціальними і економічними наслідками. Тому все стороння оцінка дії аварійних навантажень на будівельні конструкції є украй необхідною умовою для вибору оптимальних рішень по забезпеченню «живучості» будівель і споруд.

Відсутність обґрунтованої методики розрахунку окремих елементів і систем, що піддаються комбінованим аварійним діям, деколи приводять до необґрунтовано завищених запасів міцності і як наслідок істотної перевитрати матеріалів, але і зневага таким розрахунком частенько приводить до тяжких соціальних наслідків і великого матеріального збитку. Проектні розробки, що враховують комбіновані навантаження і ймовірність їх виникнення, дозволяють підвищити «живучість» будівель при аварійних впливах.

## Деякі зміни у теорії розрахунків залізобетонних конструкцій. В застосуванні теорії розрахунків залізобетонних конструкцій у теперішній час відбуваються значні зміни. Починаючи з 2011 року, введені в дію ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010 регламентуватимуть нову нормативну базу у галузі залізобетону замість використовуваної з 1986 року за СНиП 2.03.01-84*. Головні переваги нових нормативних документів – поступове адаптування до існуючої нормативної бази Європейського союзу, відображення в них результатів новітніх технологій та досягнень як національного, так і міжнародного досвіду проектування бетонних та залізобетонних конструкцій у будівельній галузі за останні роки.

## Введені в дію ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ Б В.2.6-156:2010, які гармонізовані до Еurocode 2, стали причиноюпроміжних змін в методиках виконання розрахунків, пов’язаних з визначенням міцності нормальних перерізів згинальних елементів різного профілю, а також оцінки залізобетонних конструкцій за 2-ю групою граничних станів.

## В названих вище нормативних документах відсутні методи визначення площі арматури нормальних перерізів згинальних елементів з урахуванням нових допущень та передумов, що викликає необхідність розробки спрощеної методики визначення поздовжньої арматури на підставі п. 3.1.6.2 ДБН В.2.6-98:2009, в якому передбачена можливість визначення фактичної і відносної граничної висоти стиснутої зони перерізів на підставі використання гіпотези плоских перерізів при фіксованих величинах граничних деформацій бетону та арматури, використання спрощених діаграм σ – ɛ для бетонів і арматури, а також використання рівномірного розподілу напружень в бетоні стиснутої зони перерізів [785].

## Розглянута нова методика оцінки міцності похилих перерізів за поперечною силою, яка суттєво відрізняється від методики за нормами СНіП 2.03.01-84*.

## Суттєво змінюють позначення фізико-механічних характеритик матеріалів та розрахункових параметрів [785].

## Можливість упровадження в розрахунки міцності елементів бетонних і залізобетонних конструкцій нелінійної деформаційної моделі ґрунтується на результатах великої кількості експериментально-теоретичних досліджень. Серед них значна частина робіт виконана під керівництвом таких відомих учених України як
А.Я. Барашиков, Є.М. Бабич, А.М. Бамбура, П.Ф. Вахненко, 
Б.Г. Гнідець, О.Б. Голишев, В.С. Дорофєєв, Є.В. Клименко, 
С.Ф. Клованич, Л.І. Стороженко, М.В. Савицький, М.С. Торяник, С.Л. Фомін, О.Л. Шагін, В.С. Шмуклер, В.Г. Щелкунов, О.Ф. Яременко, а також багатьох інших вчених.

## 10.4. Методи динамічного розрахунку

## Вибухові та ударні навантаження, що характеризуються великою інтенсивністю і малою тривалістю, відносяться до короткочасних динамічних навантажень. Для звичайних цивільних і промислових споруд, спеціально не призначених для їх сприйняття, ці навантаження є випадковими аварійними впливами, одноразово діють на конструкцію. При дії цих навантажень до конструкцій таких споруд пред’являється тільки одна вимога: конструкції повинні витримати навантаження, не викликавши обвалення споруди. Тому, в цих випадках в таких спорудах можуть бути допущені значні залишкові деформації несучих конструкцій і навіть локальні руйнування одного або декілька з них, але не призводять до обвалення споруд або частини його.

## Руйнування однієї або декількох елементів несучої системи може призвести до перевантаження інших, що залишилися елементів цієї системи. Це може стати причиною обвалення цілого споруди. У таких випадках для забезпечення збереження будівлі від обвалення потрібно забезпечити несучу здатність елементів, що залишилися, і зберегти його загальну стійкість навіть при виключених окремих елементах. Колони є одними з основних несучих конструкцій будівель і питання, пов’язані із забезпеченням міцності окремих конструкцій будівлі після руйнування однієї колони є актуальними.

## До теперішнього часу досить повно розроблені методи динамічного розрахунку окремих несучих елементів будівель на дію короткочасних навантажень у всіх стадіях роботи. Динамічними називаються такі навантаження, які під час дії передають масам конструкцій прискорення, викликаючи інерційні сили, порівнянні з діючими навантаженнями. Динамічні навантаження змінюються в часі і, тому викликають в конструкціях змінні в часі зусилля, деформації та переміщення.

## Дослідження в цій області в основному були присвячені методам розрахунку конструкцій на дію періодичних динамічних навантажень, що викликають коливальні процеси в цих конятрукціях. Такі навантаження створюються двигунами, генераторами, верстатами, вентиляторами, кранами і т.п., що спираються або рухомими по цих конструкціях. З динамічних впливів неперіодичного характеру було розглянуто лише розрахунок конструкцій на дію удару. Однак ці методи не застосовувалися до вирішення практичних завдань, пов’язаних з розрахунком споруд на короткочасні динамічні навантаження великої інтенсивності.

## Розвиток будівництва промислових будівель з вибухо-небезпечними технологічними процесами, ракетної техніки, поява вибухових речовин, ядерної зброї і т.п. призвело до необхідності розрахунку будівельних конструкцій на дію вибухових впливів. Експериментальні дослідження цієї проблеми випробували великі труднощі, які були викликані її складністю, відсутністю даних про вибухові хвилі, про закономірності їх взаємодії з спорудами, а також відсутністю теоретичних основ динамічного розрахунку споруд.

## Паралельно з експериментальними дослідженнями проводилося теоретичне вивчення питання в пошуку математичних залежностей, що описують рух конструкцій споруд, що зазнають періодичні динамічні дії. До цього ж часу в результаті досліджень в області газодинаміки, були отримані залежності для визначення необхідних для розрахунку параметрів вибухових хвиль (інтенсивність, тривалість дії, швидкість поширення і т. д.). Це сприяло значною мірою розвитку теорії розрахунку конструкцій споруд на дію вибухових хвиль.

Динамічний метод розрахунку конструкції на сейсмічні впливи.

Розрахунки будівель і споруд на сейсмічні впливи виконуються з використанням двох методів:

– спектрального методу;

– прямого динамічного методу із застосуванням інструментальних записів прискорень грунту при землетрусах або стандартного набору синтезованих акселерограмм.

Спектральний метод застосовується:

– при використанні спрощених моделей споруд, що відображають поступальні коливання для розрахунку будівель і споруд простої геометричної форми з симетричним і регулярним розташуванням мас і жорсткостей, і з найменшим розміром в плані – не більш 30 м;

– при використанні розрахункових моделей, які, окрім поступальних, враховують крутні сейсмічні дії (сейсмічний момент, нерівномірне поле коливань ґрунту) для розрахунку будівель і споруд, несиметричних в плані або по висоті, а також каркасних будівель заввишки більш 50 м в районах з сейсмічністю 6 балів.

Прямий динамічний метод застосовується для розрахунку:

– будівель і споруд з принципово новими конструктивними рішеннями, що не проходять експериментальної перевірки (об’єкти експериментального будівництва);

– об’єктів підвищеного рівня відповідальності при використанні коефіцієнтів надійності γn > 1;

– будівель і споруд заввишки більш 50 м і споруд з прольотами більш 30 м;

– будівель і споруд, що оснащені системою сейсмоїзоляції і іншими системами регулювання сейсмічної реакції.

При цьому розрахункові сейсмічні навантаження і моменти приймаються не нижче за навантаження, визначені по спектральному методу з врахуванням крутних сейсмічних впливів, крутних коливань, нерівномірного поля коливань грунту, для споруд, несиметричних в плані, і каркасних будівель заввишки більш 50 м – в районах сейсмічністю 6 балів. При проектуванні особливо важливих об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки в прямих динамічних розрахунках слід використовувати розрахункові акселерограмми, побудовані для заданої ймовірності неперевищення максимальних сейсмічних впливів.

10.5. Методи розрахунку висотних будівель і споруд 
з монолітного залізобетону на основі пошарової деталізації

Розглянуті різні чинники, що істотно впливають на результати розрахунку будівель з монолітного залізобетону, серед яких: точність розрахункових кінцева-елементних моделей (точність відображення в моделях реальних з’єднань стрижньових і плоских елементів, призначення кроку кінцева-елементної сітки, облік спільної роботи несучого каркаса з ґрунтовою основою, масивності, стадійності зведення і ін.); вплив фізичної нелінійності на результати розрахунку по двох групах граничних станів; стан нормативної бази в частині розрахунку висотних будівель (про «Збірник правил для розрахунку статично невизначних залізобетонних конструкцій»); забезпечення живучості будівель при деяких техногенних діях (терористичного характеру). Узагальнюється досвід розрахунків будівель з монолітного залізобетону, виконаних лабораторією «Проблеми міцності і якості в будівництві» НИИСФ Російської академії архітектури і будівельних наук [138,139,141,142,143,144,145,146,403].

Розрахунки виконувалися по ПК «Ліра Windows», а також по програмах і методиках «Лабораторії» з врахуванням фізичної нелінійності, тріщино утворення, повзучості і особливостей моделювання вузлів з’єднання різних елементів [140].

Про деякі особливості розробки кінцева-елементних моделей сучасних будівель з монолітного залізобетону. Врахування спільної роботи несучого каркаса з ґрунтовою основою.

Можна вказати на два підходи до розрахунку будівлі з врахуванням ґрунтової основи: «роздільний» і «спільний». При «роздільному» підході спочатку фундаментна плита приймається такою, що не деформується. Виходячи з цього виробляється розрахунок верхньої будови і визначаються навантаження на фундаментну плиту, потім виконується розрахунок фундаментної плити на отримані таким чином комбінації навантажень.

Часто в такому підході розрахунок верхньої будови зводиться до поетапного збору навантаження (тобто просторовий розрахунок не виконується взагалі, що в принципі для висотного будівництва не допустимо). У «спільному» підході верхня будова і фундаментна плита розраховуються спільно без вказаного розділення. Найбільш прості рішення тут виходять при врахуванні основи по моделі Вінклера. Наш досвід розрахунків показує, що спільна і роздільна схеми можуть приводити не лише до кількісних, але і до якісних відмінностей в результатах розрахунку. На рис. 10.1 приведені епюри осідань фундаментної плити реальної будівлі, розрахованої за двома схемами. Видно, що відбувається не лише кількісна, але і якісна зміна епюр осідань. Звичайно, це позначається і на епюрах моментів.

а                                 б                              в

Рис. 10.1. Кінцева-елементна схема розрахунку будівлі (а). Осідання фундаментної плити при «роздільній» (б) і «сумісній» (в) роботі

Пошарова деталізація. При побудові «спільної» скінченно-елементної схеми значно збільшується розмірність завдання. Для усунення цього недоліку застосовується пошарова деталізація скінченно-елементної схеми. В перший умовний шар деталізації включається фундаментна плита з прилеглою до неї частиною будови (стінами, колонами, перекриттями одного – двох поверхів), які моделюються на дрібній скінченно-елементній сітці, а інша частина будівлі представляється на великій кінцева-елементній сітці. Потім цей деталізований шар «пересувається» вгору за схемою будівлі і використовується для реального проектування стін, колон і перекриттів каркаса будівлі.

Пошарова деталізація була застосована при розрахунку першого варіанту висотного комплексу «Федерація» на ММДЦ «Москва-Сіті». Коротка характеристика першого варіанту цього об’єкту, який розраховувався «Лабораторією», зводиться до наступного 
(у подальшому, через зміни проектних організацій, проект зазнав зміни). Монолітна залізобетонна фундаментна плита під будівлю мала розміри в плані ~ 139,2 х 79,0 м; товщина плити 4,6 м; загальна площа ~ 11 тис. м3. На фундаментну плиту спираються дві висотні будівлі (башта «А» і башта «Б»), що мають конфігурацію в плані у вигляді рівносторонніх криволінійних трикутників. Висота башти «А» – 356,0м, башти «Б» – 239,9 м. Площа кожної будівлі в першому варіанті на рівні плити – близько 2 тис. м2. Навантаження від кожної башти передається через прямокутні стіни і колони (31 колона на башту), рівномірно розташовані по криволінійному контуру (з кроком ~ 5,4 м), а також через внутрішні круглі колони (10 колон на башту) і стіни центральних ядер жорсткості у вигляді замкнутих шестикутників. Крім того, на фундаментній плиті розташовані колони розвиненої стилобатної частини, що об’єднує в нижній зоні обидві висотні башти.

Загальна скінченно-елементна розрахункова схема будівлі приведена на рис. 10.2 а. Розмірність розробленої скінченно-елементної моделі: кількість кінцевих елементів – 299013, порядок системи вирішуваних рівнянь – 1583215. На рис. 10.2 б на прикладі фундаментної плити показана пошарова деталізація і перехід до крупнішої кінцева-елементної сітки. Деформації будівлі при одній з комбінацій горизонтального вітрового і вертикального навантажень приведені на рис. 10.3 а (максимальне відхилення верху башти «А» від вертикалі склало 579 мм, башти «Б» – 161 мм).

а                                                      б

Рис. 10.2. Розрахункова кінцева-елементна схема висотного комплексу «Федерація» (а). Приклад деталізованого «шару» (б)

Мх                       Му

а                                  б                                                 в

Рис. 10.3. Деформована схема висотного комплексу (а).

Епюри (ізополя) моментів у фундаментній плиті (б), (в)

При моделюванні фундаментної плити була застосована кінцева-елементна сітка розміром 0,4 м на 0,4 м, що дозволило вписати в неї реальні розміри колон і стін ядер жорсткості і окремих стін. На рис. 10.3 б, в подані епюри згинаючих моментів (M, M), в плиті, що дозволяє передавати навантаження від стін і колон на перекриття (і навпаки) за реальною площею їх з’єднання. Переріз колон і стін в місці примикання до плити моделюється декількома шарами об’ємних КЕ з приведеною жорсткістю, яка призначається по певній методиці (виходячи з умови еквівалентності), а потім вже колона стає стрижньовою конструкцією, а стіна плоскою (рис. 10.4,  рис. 10.5).

Таким чином, виключаються невизначеності, які зазвичай виникають при часто вживаному точковому і «ножовому» моделюванні з’єднань відповідно колон і стін з перекриттями і фундаментною плитою. Відмітимо, що стрижньові і плоскі елементи, розташовані над шаром об’ємних елементів, в нім не уриваються, а проходять крізь вузли об’ємних КЕ наскрізь.

Деякі ефекти просторового розрахунку і вплив на них стадійності, по яких можна судити про найбільш напружені ділянки плити.

Другою важливою особливістю пошарової деталізації є вживання в розрахунковій схемі шарів об’ємних кінцевих елементів в стінах і колонних на рівні їх з’єднання з перекриттями і фундаментною плитою. Такий проміжний шар об’ємних кінцевих елементів зведення.

Аналізуючи осідання фундаментної плити, можна бачити, що вони істотно неоднорідні. Під ядрами башт «А» і «Б» вони досягають максимальних значень (106 мм під «А» і 67 мм під «Б»); при цьому за ядрами жорсткості під колонами ці просідання зменшуються до двох разів (рис. 10.6)

Рис. 10.6. Епюра осідань фундаментної плити висотного

комплексу від вертикального навантаження

Таким чином, різниця осідань, яка робить очолюючий вплив на вищерозміщену будівлю, представляється значною (до 35–55 мм).

Це привело до наступних ефектів:

- «підламуванню» деяких периферійних стін-колон в місці їх стику з фундаментною плитою (рис. 10.7, в окремих колонах з внутрішньої сторони навіть виникли напруження розтягування);

- до додаткового навантаження вищерозміщених перекриттів вимушеними переміщеннями;

- до деякого провисання окремих колон на перекриттях (нормальні зусилля в середніх круглих колонах, розташованих між ядром і периметральними колонами, знизилися в 2,5 рази в порівнянні з розрахунком за роздільною схемою). Роздільна схема розрахунку, природно, не дозволяє виявити жоден з вказаних ефектів.

«Лабораторією» було розглянуто декілька шляхів усунення вказаних ефектів:

- шляхом улаштування локальних палевих полів під баштами «А » і «Б» (рис. 10.8, проаналізовано декілька варіантів таких полів);

- за рахунок організації відповідної стадійності зведення;

- за рахунок організації піддатливих у вертикальному напрямі стиків перекриттів з ядром жорсткості, які до моменту завершення будівництва перетворюються на жорсткі защимлення.

Організація палевих полів привела до зниження самих осідань і їх різниць більш ніж в 2 рази. З точки зору організації будівництва найбільш раціональним виявляється зведення спочатку (до певної висоти) ядер жорсткості, а потім зведення навколишньої будови разом з периметральними колонами. Природно, що при цьому осідання плити, що проходять під зведеною частиною ядра жорсткості, не позначатимуться на деформаціях пізніше зведених колон і перекриттів.

Таким чином, вплив вказаних ефектів також знижується. Розглянутий вплив послідовності зведення башт «А» і «Б» (рис. 10.9, спочатку зводиться башта «Б»).

Врахування деяких нових чинників. Фізична нелінійність і стан нормативної бази по її врахуванню в розрахунках будівель. Врахування крутних моментів M.

На рис. 10.10 представлені епюри крутних моментів в розглянутій вище фундаментній плиті. Можна відмітити, що найбільші значення крітних моментів виникають в середній частині фундаментної плити між двома будівлями. Згідно [138,139] крутні моменти (поряд з вигинаючими M), повинні враховуватися при підборі арматури. Рекомендації [139] були свого часу передані розробникам програмного комплексу.

При будівництві будівель з монолітного бетону все більше вживання знаходять з’єднання арматури за допомогою муфт на різбі, якими замінюються нахлесточні з’єднання арматури.

Лабораторією розроблена методика, яку необхідно також враховувати при підборі арматури. Погонні оцінки міцності таких з’єднань, заснована на зіставленні діаграм деформації цілісного арматурного стержня і муфтового з’єднання [146]. Оскільки стикове з’єднання є піддатливішим, то на основі діаграмної методики (рис. 10.11) визначаються знижуючі коефіцієнти умови роботи (від 0,95 до 0,65).

Вплив кроку кінцева-елементної сітки і фі-
зичної нелінійності. На 
рис. 10.12 представлені епюри (ізополя) моментів і поперечних сил у вчарунку фундаментної плити, навантаженим навантаженням за деякою площею в центрі плити. Епюри побудовані при різних розмірах кінцева-елементної сітки і різних схемах додатка навантаження.

Рис. 10.12. Фрагмент фундаментної плити з центральною колоною. 
Вплив кроку кінцева-елементної сітки на значення моментів,
поперечних сил і армування

Видно, що по моментах і поперечних силах результати розрізняються в рази. При цьому вплив поперечних сил при деякому укрупненні сіток «зникають» зовсім, хоча, якщо крок порівняємо з товщиною перекриття, вплив поперечних сил біля опор виявляється вельми істотним. Помітний вплив на зменшення моментів надає врахування фізичної нелінійності, проте він не перекриває погрішностей, пов’язаних з великим кроком сітки. Щоб уникнути грубих помилок, необхідно виробляти попередній пошук достовірної розрахункової схеми, дотримуючись наступного простого правила. Якщо результати розрахунку на двох сітках приводять до малих розбіжностей, то призначений крок скінченно-елементної сітки може вважати допустимим. Можна також вказати на ряд практичних рекомендацій. Крок КЕ, згідно з вказаним вище правилом моделювання вузлів з’єднання, має бути порівняємо з поперечними розмірами колон і товщиною стін (так, щоб вони могли бути вписані в розміри сітки).

У прольоті, як показують розрахунки дослідних плит, він має бути не менше ~ 1/10 робочого прольоту. При вживанні дрібної кінцева-елементної сітки важливим стає облік двох реальних чинників, що впливають на згладжування можливих концентрацій зусиль, – фізичної нелінійності і реального кроку розташування арматурних стержнів в сітках для областей плити з тріщинами.

Для прикладу представлені розрахункові прогини монолітного перекриття, отримані в результаті розрахунків в лінійній і нелінійній (з врахуванням тріщино утворення і повзучості бетону) постановках. Можна бачити, що прогини істотно розрізняються. Досвід розрахунків показує, що залежно від прийнятого армування реальні прогини, обчислені з врахуванням фізичної нелінійності, зазвичай в 4–7 разів вищі за прогини, обчислені по сучасних лінійних програмах розрахунку. Для врахування цього чинника «Лабораторія» використовує свою методику. Спочатку за програмою Ліра-windows обчислюються прогини лінійного розрахунку, а потім з врахуванням коректування жорсткостей відбувається ітераційний перерахунок з врахуванням впливу тріщин, їх утворення за різними схемами, повзучістю бетону і інших чинників [139,142,143]. Неврахування чинників фізичної нелінійності приводить до того, що перекриття багатьох вже зведених будівель не задовольняють вимогам жорсткості і тріщиностійкості; їх прогини і часто, ширина розкриття тріщин перевищують гранично допустимі вже на стадії будівництва. Для посилення таких перекриттів в «Лабораторії» розроблена спеціальна методика смугового посилення, по якій посилено вже декілька тисяч м2 перекриттів.

Можна відзначити, що особливої важливості дрібна скінченно-елементна сітка і усереднювання набувають для правильного обліку поперечних сил. Як відомо, в плитах розрахунок на дію поперечних сил доповнюється розрахунком на продавлювання. У багатьох випадках додатковий розрахунок на продавлювання помилково приймається як єдиний, тоді як він не гарантує передчасних (у експлуатаційній стадії) локальних руйнувань в колонах до настання граничного стану по повному продавлюванню. У зв’язку з цим розрахунок на дію поперечних сил в окремих напрямках залишається обов’язковим. Окрім цього необхідно враховувати вплив моментів на продавлювання. Лабораторією розроблена спеціальна методика розрахунку на продавлювання з врахуванням моментів [145]. Зусилля, що виникають при цьому, на гранях піраміди продавлювання від продавлюючої сили F і моментів M і показані на рис. 10.13.

Рис. 10.13. До врахування впливу результуючих моментів

в колонах на продавлювання плит

Природно, фізична нелінійність, тріщино утворення і повзучість в залізобетоні істотно позначаються на деформаціях не лише перекриттів і перерозподілі в них зусиль. Не менш істотні перерозподіли зусиль і зміни деформацій відбувається через вказані чинники в ядрах жорсткості, колонах, фундаментних плитах, несучих стінах [138]. Проте в програмах розрахунку вказані чинники що враховуються досить слабко або, як правило, не враховуються зовсім.

Значне відставання намітилося також в розробці необхідних нормативних документів. «Лабораторія» за рахунок власних засобів завершує розробку «Зведення правил за розрахунком статично невизначних залізобетонних конструкцій» (скорочено «Зведення правил СНК»), який покликаний усунути «розрив» між напрацюваннями теорії залізобетону і сучасним програмним забезпеченням розрахунків. «Зведення правил СНК», згідно з виробленим планом, включає 8 глав, в яких викладаються як методи розрахунку і проектування практично всіх елементів сучасних будівель із залізобетону (перекриттів, стін, ядер жорсткості, колон, рам, нерозрізних балок, складок, пологих оболонок і ін.), так і самих будівель в цілому і їх фрагментів з врахуванням різних чинників фізичної нелінійності. «Зведення правил СНК» фактично вирішує повністю проблему розрахунку сучасних висотних будівель із залізобетону з врахуванням реальних фізико-механічних і реологічних властивостей залізобетону.

В даний час ведеться доопрацювання «Зведення правил СНК» на предмет доповнення його ефективнішою системою фізичних співвідношень в кінцевих приростах.

До розрахунку будівель на екстремальні дії типу терористичних. У останніх нормативних рекомендаціях російських норм починає вводитися новий елемент розрахунку на виключення окремих несучих колон (при можливому підриванні унаслідок терористичної дії). При цьому будівля повинна володіти необхідною «здатністю чинити» опір прогресуючому обваленню (тобто «живучістю»). На рис. 10.14 представлена схема розрахункового локального руйнування висотної башти при вибиванні окремої колони. Видно, що, не дивлячись на значні локальні руйнування, обвалення всієї будівлі не відбувається. Слід зауважити, що це досягається введенням по висоті спеціальних конструктивних елементів, наприклад, посилених обв’язувальних балок і стін по колонах на рівні окремих поверхів, без яких не руйнування будівлі тяжко забезпечити.

а                                                          б

Рис. 10.14. Схема локального руйнування будівлі при вибиванні окремої колони: (а) – будівля, (б) – нижня частина будівлі з вибитою колоною

Таким чином, розглянуто рішення всього комплексу проблем, які виникають при проектуванні висотних будівель з монолітного залізобетону.

10.6. Конструктивні вимоги, щодо розрахунку 
та захисту будівель від прогресуючого обвалення

1. Основний засіб захисту монолітних будівель від прогрессуючого обвалення – забезпечення необхідної міцності конструкттивних елементів відповідно до розрахунками; підвищення пластичних властивостей застосовуваної арматури і сталевих зв’язків між конструкціями (у вигляді арматури конструкцій, що з’єднуються, закладних деталей і т. п.); включення в роботу просторової системи ненесучих елементів. Ефективна робота зв’язків, що перешкоджають прогресуючого обвалення, можлива лише при забезпеченні їх пластичності в граничному стані, з тим щоб вони не вимикалися з роботи і допускали без руйнування розвиток необхідних деформацій. Для виконання цієї вимоги зв’язку слід передбачати з пластичної листової або арматурної сталі, а міцність анкерування зв’язків повинна бути більше зусиль, що викликають їх плинність.

2. У будинках слід віддавати перевагу монолітним і збірно-монолітного перекриттям, які повинні бути надійно з’єднані з вертикальними несучими конструкціями будівлі сталевими зв’язками.

3. Сполучення збірних елементів з монолітними конструкціями, що перешкоджають прогресуючому обваленню будівель, повинні проектуватися нерівноміцними, при цьому елемент, граничний стан якого забезпечує найбільші пластичні деформації з’єднання, повинен бути найменш міцним. Для виконання цієї умови рекомендується розрахувати всі елементи з’єднання, крім найбільш пластичного, на зусилля, в 1,5 рази перевищує несучу здатність пластичного елемента, наприклад, анкеровку закладних деталей і зварні з’єднання рекомендується розраховувати на зусилля в 1,5 рази більше, ніж несуча здатність самого зв’язку. Необхідно особливо стежити за фактично точним виконанням проектних рішень пластичних елементів, заміна їх більш міцними неприпустима.

4. Для підвищення ефективності опору прогресуючого обвалення будівлі рекомендується:

- Перемички над дверними отворами, що працюють як зв’язки зсуву, проектувати так, щоб вони руйнувалися від вигину, а не від дії поперечної сили;

- Шпонкові з’єднання в збірно-монолітних конструкціях проектувати так, щоб міцність окремих шпонок на зріз була в 1,5 рази більше їх міцності при зминанні;

- Забезпечувати достатність довжини анкерування арматури при її роботі як зв’язку зсуву;

- Опорні перерізи балок і ригелів, а також вузли їх з’єднань з колонами (стінами, пілонами), повинні мати міцність по поперечній силі в 1,5 рази вищу, ніж їх несуча здатність по вигину з урахуванням пластичних властивостей в прольоті.

5. Мінімальна площа перерізу (сумарна для нижньої і верхньої арматури) горизонтальної арматури, як поздовжньої, так і поперечної в залізобетонних перекриттях і покритті повинна становити не менше 0,25 % від площі перерізу бетону. При цьому зазначена арматура повинна бути безперервною і стикуватися відповідно до вимог діючих нормативних документів на проектування залізобетонних конструкцій.

6. Горизонтальні зв’язки бетонних або залізобетонних навісних зовнішніх панелей з несучими елементами будинку повинні сприймати розтягуючі зусилля не менше: 10 кН (1 тс) на 1 м довжини панелі при висоті поверху 3,0 м; 12 кН на 1 м довжини панелі при висоті поверху 3, 5 м; 14 кН на 1 м довжини панелі при висоті поверху 4,0 м і вище, якщо за розрахунком не потрібно більше.

7. Поздовжня (вертикальна) міжповерхова арматура пілона (колони, стіни) повинна сприймати розтягуючі зусилля не менше 
10 кН (1 тс) на кожен квадратний метр вантажної площі цього пілона (колони, стіни).

8. У будинках із застосуванням металевих конструкцій передбачати сталезалізобетонні перекриття, уникати гнучких з’єднань ригелів з колонами. Горизонтальні вітрові зв’язки повинні за безпечувати об’єднання диска перекриття. Використовувати сталі з підвищеною пластичністю і в’язкістю.

9. Будинки повинні зводитися на стрічкових, пальових фундаментах, або на суцільній монолітній залізобетонній плиті. Стовпчасті фундаменти з опертям стін на рандбалки використовувати не рекомендується.

10. Пальові ростверки повинні утворювати єдину систему під всім будинком. Ізольовані ростверки під окремими кущами паль не рекомендуються.

11. Переважно проектувати перегородки з листових матеріалів по каркасу або єдиними збірними елементами – залізобетонними або гіпсолітовими. Перегородки з штучних матеріалів об’ємною масою менше 500 кг / м 3 не рекомендуються.

12. Перегородки повинні бути надійно з’єднані з перекриттями зв’язками, що виключають горизонтальні переміщення, але допускають взаємне вертикальне переміщення, тобто вільний прогин перекриттів при статичному навантаженні. Разом з тим конструкція кріплення перегородки до вищерозміщеного перекриття повинна забезпечувати її зависання у випадку обвалення нижчележачого перекриття. Це стосується в першу чергу до приміщень над нежитловими першими поверхами. Перегородки рекомендується з’єднувати вертикальними стиками з сусідніми перегородками, колонами, стінами металевими зв’язками. Зв’язки повинні бути розраховані на сприйняття власної ваги перегородок.

10.7. Пошук ефективних вирішень забезпечення живучості будівельних конструкцій при короткочасному 
динамічному навантаженні

Збільшення рівня потенційних терористичних погроз, наявність вибухонебезпечних виробництв, різного роду ударів і інших дій аварійного характеру, загрози сейсмічних поштовхів, вимагають відповідних заходів по захисту споруд від даних динамічних дій. У сучасному будівництві, для забезпечення необхідного рівня захисту споруд, все частіше знаходять застосування активні методи. Серед найчастіше вживаних рішень можна виділити такі як: влаштування кінематичних фундаментів, гнучких поверхів, податливих опор. Вищеперелічені заходи дозволяють понизити рівень передаваних динамічних реакцій за рахунок власної деформації активних засобів при динамічній дії [152].

З огляду вживаних піддатливих опор в будівництві, по конструктивному рішенню їх можна розділити на два типи: пружинні і резинометалічні опори [290, 382]. Пружинні опори у поєднанні з в’язкопружними демпферами застосовні в промисловому і цивільному будівництві, при захисті конструкцій від динамічних дій тих, що діють періодично (віброзахист, недопущення резонансу) і сейсмічних дій (збільшення сейсмостійкості). Резинометалічні опори застосовні в громадському будівництві для забезпечення сейсмостійкості будівель. Як показує досвід дані пристрої ефективні при захисті від сейсмо і вібродій. Слід зазначити, що в даний час для захисту споруд від інтенсивніших динамічних навантажень (ударна, вибухова дія) немає ефективних технічних рішень. Пристрої для даної мети повинні реалізовувати високе енергопоглинання з відсутністю загрози поновлюючої сили. 
У лабораторії кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій виконуються дослідження, однією з основних цілей якої, є пошук нових ефективних рішень забезпечення вибухостійкості споруд 
(рис. 10.15-10.21). Експериментальна частина детально описана в [178].

Рис. 10.15. Стадії роботи зминаючої вставки

| Рис. 10.16. Схема руйнування і утворення тріщин (жорстко обпертий зразок) | Рис. 10.17. Діаграма розвитку навантаження, деформації арматури і бетону (жорстко обпертий зразок) |
| --- | --- |
| Рис. 10.18. Схема руй-нування і утворення тріщин (пружньо обпертий зразок) | Рис. 10.19. Діаграма розвитку навантаження, деформації арматури і бетону (пружньо обпертий зразок) |
| Рис. 10.20. Зразок дослідів на піддатливих опорах, що спрацювали до стадії відведення | Рис. 10.21. Діаграма розвитку навантаження, деформації арматури і бетону (зразок на піддатливих опорах, що спрацювали до стадії відведення) |

Як піддатливий елемент для захисту конструкцій досліджується можливість вживання вставок (порожнисті вкладиші кільцевого перерізу, рис. 10.15). При виникненні додаткової короткочасної динамічної дії м’яті вставки стискуються і руйнуються частково або повністю, тим самим сприймають на себе основну частину кінетичної енергії удару, забезпечуючи збереження несучої здатності будівельних конструкцій (стадії R2-R3, рис. 10.15). Кінематичний механізм, в який перетворюється системна вставка не відновлює свою вихідну форму, чим виключається можливість виникнення відновлювальної сили (рис. 10.15).

Представлено три зразки випробуваних однаковим короткочасним динамічним навантаженням, але з різними умовами спирання: жорстке спирання експериментального зразка (БД-1, 
рис. 10.16), пружне спирання (лінійна область роботи, повне збереження м’ятих вставок, в експерименті відповідає частковому захисту зразка аналогічно з технічними рішеннями вказаними в оглядовій частині, БДУ-1, рис. 10.18), і пружно-пластичне з затвердінням (м’яті вставки повністю зруйновані в експерименті, що відповідає найбільшому захисту зразка, БДО-1, рис. 10.20).

Реакції силоміра для балок випробуваних на короткочасне динамічне навантаження (рис.  10.17, 10.19, 10.21) показали, що за однакових умов навантаження (маса і висота падіння вантажу), максимуми величин динамічних навантажень різні. Максимальне свідчення реєстрованої величини динамічного навантаження, зафіксоване для балки, випробуваної на жорстких опорах (БД-1, 
рис. 10.16, 10.17), становить 10,97 тс. Візуальний огляд виявив одну критичну похилу тріщину, джерелом якої виявилася вертикальна сила (Р). Пік динамічного навантаження балки, випробуваної при пружній піддатливості опор, (БДУ-1, рис. 10.18, 10.19) склав 8,09 тс і знизився в середньому на 28% в порівнянні з конструкцією, випробуваною при тому, ж жорсткому спираню (БД-1, рис. 10.16,10.17). Не дивлячись на зниження максимуму динамічного навантаження, після візуального огляду виявлені дві похилі характерні тріщини (на рис. 10.16 це вказано стрілками, безпосередньо від сили (Р) і поновлюючої сили (ПС)). Це явним чином підтверджує недопустимість ігнорування поновлюючої сили, що виникає при відновленні активним пристроєм свого вихідного положення. Максимум динамічного навантаження балки, випробуваної на піддатливих опорах, що спрацювали в стадії пружнопластичності із затвердінням (БДО-1, рис. 10.20, 10.21) склав 5,87 тс і знизився в середньому на 48 %. Візуальний огляд наявність тріщин не виявив, конструкція повністю зберегла свої міцністні і жорсткісні характеристики.

Як видно оптимальним пристроєм є піддатлива опора з м’ятими вставками, що спрацювали до стадії затвердіння (близьке до повного руйнування). Захист будівельних конструкцій від короткочасних динамічних дій високої інтенсивності з використанням м’ятих вставок, економічно ефективний (витрати на забезпечення живучості будівельної конструкції незрівнянно менші витрат на відновлення зруйнованої будівельної конструкції). Знижується рівень напруги в арматурі і бетоні конструкції.

10.8. Методика розрахунку будівельних конструкцій 
на одиничну живучість

Для рядового інженера-проектувальника украй важко орієнтуватися в сьогоднішній надзвичайно заплутаній системі документів нормативної бази відносно питання проектування конструкцій, стійких до аварійних дій [165]. Такий стан нерідка приводить до труднощів проходження експертизи, з її неоднозначними багатоваріантними тлумаченнями визначень і понять (прогресуюче, дис-пропорціональне, лавиноподільне обвалення, руйнування, цілісність, необхідна стійкість і т.д.).

Сьогодні необхідний корінний перегляд методології проектування з врахуванням нових можливостей систем автоматизованого проектування для створення нової єдиної і чіткої концепції нормативної бази.

З одного боку, згідно методики граничних станів, що діє в більшості країн світу, проектувальникові необхідно забезпечити необхідний рівень надійності споруди в рамках граничних станів 
1-ої (неможливість подальшої експлуатації, наприклад, унаслідок втрати несучої здатності, морального зістарення і т.п.) і 2-ї груп (ускладнення нормальної експлуатації, наприклад, унаслідок великих деформацій, прискорень і т.д.). При цьому надійність (англ. reliability) розуміється, як властивість споруди виконувати своє функціональне призначення з необхідною якістю протягом передбаченого терміну експлуатації, і оцінюється ймовірністю безвідмовної роботи (див. рис. 10.22).

При цьому виникають деякі труднощі. Так, при проектуванні виконується поелементний розрахунок, тобто тим самим забезпечується необхідна надійність (ймовірність безвідмовності) кожного окремого елементу. Така поелементна перевірка називається методом найслабшого елементу і привласнює всій конструкції топологію послідовного з’єднання елементів, що насправді не завжди так і може свідчити про наявні запаси несучої здатності. Оскільки визначити надійність всієї конструкції не представляється можливим з погляду крайньої важкості, то надійність всієї споруди трактується через надійність її окремих елементів. В результаті не можна дати відповідь про фактичну надійність запроектованої споруди.

З іншого боку, відповідно до системного аналізу будівельну конструкцію, як і будь-яку іншу систему, можна розглядати з трьох основних позицій: впливу на систему (внутрішнього і зовнішнього), структури конструкції (топологічного взаємозв’язку її елементів), реакції конструкції на впливи і її кінцевого стану після реакції на впливи.

Умовно можна впливи розділити на три групи:

- проектного типу і величини;

- проектного типу, але позапроектної величини (наприклад, випадіння снігу в м. Москва інтенсивністю більше 180 кг/м2);

- аварійного типу (інерційні сейсмічні сили, пожежа, вибух, утворення карстових воронок і т. д.).

Таке розділення передбачає, що в конструкції від дій 2-ої, 3-ої групи можуть виникнути пошкодження. Концептуальна більшість впливів аварійного типу в даний час відноситься до 1-ої групи граничних станів. Наприклад, сейсмічні навантаження від коливань ґрунтів основи занормовані і таким чином стають навантаженнями проектного типу (див. СНіП «Будівництво в сейсмічних районах). Оскільки надійність конструкції оцінюється як безвідмовність, яка у свою чергу заперечує можливість істотних пошкоджень, то виникає логічне нестикування.

Вихід з логічної плутанини дає наступне трактування проблеми:  у будівництві такі проблеми як сейсмостійкість, вогнестійкість, витривалість і так далі слід розглядати в контексті узагальненої проблеми живучості. А самі впливи аварійного типу пропонується віднести до 3-ї групи граничних станів, як станів з недопустимим рівнем пошкоджень.

Дамо системне визначення терміну живучість. Живучість (англ. robustness) – здатність пошкодженої системи адаптуватися нових непередбачуваних змін і ситуацій, протистояти шкідливим впливам, виконуючи при цьому повністю або частково свою цільову функцію, за рахунок відповідної зміни структури і поведінки системи. Живучість розуміється як стійкість системи (у нашому випадку конструкції) у запроектній ситуації. Залежно від міри складності організації і класу систем в рамках сучасної теорії катастроф (технічна, біологічна, військова, економічна і т.д), а також рівня аналізу, властивість живучості може виявлятися як складна інтегральна якість системи і, відповідно, кількісно оцінюватися показниками стійкості, міцності, надійності, адаптивності, відмовостійкості, перешкодостійкості і т. д. (рис. 10.23).

Властивість живучості забезпечується і напряму взаємопов’язано з властивістю надійності. Живучість не можна гарантувати, якщо немає необхідного рівня ймовірності безвідмовної роботи тієї частини пошкодженої конструкції, що залишилася. У будівельній сфері відомі роботи Пічугіна С. Ф., у яких досліджувалася структурна живучість розрахункових схем. Для них як критерій живучості при вилученні елементів приймалася умова збереження геометрично незмінної основи конструкції [286].

Рис. 10.23. Системний підхід. Живучість розглядається як – якість системи (resistance characteristic), тобто можливість управління при наявності пошкоджень

Останнім часом норми рекомендують розрахунок конструкцій на прогресуюче обвалення. Живучість – це, перш за все, властивість, властивість самозбереження при пошкодженнях у вигляді повної відмови окремих елементів конструкції і безпосередньо не пов’язано з конкретним процесом руйнування. Ці два поняття лежать в різній плоскості і їх не можна порівнювати.

Пропонується проектувати унікальні споруди з одиничним рівнем живучості. Незалежно від забезпечення живучості при конкретних ушкоджувальних впливах (наприклад,  при  сейсміці) унікальні споруди мають бути стійкими до ненавмисних відмов в кількості не більш за одне. Унікальність визначається можливістю людських жертв, великим соціальним або економічним збитком. Принципи методики універсальні для конструкцій з будь-яких матеріалів (наприклад, металу, залізобетону, дерева, каменю), і будь-якого типу (каркасних, оболонкових, просторових, плит і т. д.).

Сформулюємо положення розрахунку унікальних споруд на живучість одиничного рівня:

- Живучість забезпечується в комплексі всіх систем життєзабезпечення споруди (несучих конструкцій пожежної безпеки, систем евакуації, інформаційного забезпечення і т. д.);

- В рамках 3-го граничного стану розглядається (вивчається) поведінка конструкції в пошкодженому стані;

- Як аварійні впливи виступають відмови конструктивних елементів. Такі стартові тестові впливи розуміються як ненавмисні (наприклад, помилка в проекті, у виготовленні елементів конятрукції, помилка при зведенні), що знімає необхідність у вивченні природи і нормуванні величини ушкоджувальної дії;

- Як аксіома використовується принцип одиничної відмови. Відповідно до принципу, система повинна виконувати свої функції при будь-якому початковому, але лише одному пошкодженні системи. Таким чином ймовірність стартової відмови абсолютна, тобто рівна 100 %. Як наслідок в конструкції не допускається наявність ключових елементів;

- Абстрактність ушкоджувальної дії полягає для дискретної конструкції в миттєвому вилученні («зникненні») будь-якого елементу або вузла, для континуальної – в миттєвому утворенні розрізу або вилученні області. Чинник миттєвості викликає динамічну реакцію споруди на пошкодження (рис. 10.24);

а                                                              б

Рис. 10.24. Білінійна діаграма роботи сталі під навантаженням (а),

графіки динамічної реакції споруди (б)

- Для реальної споруди, враховуючи малу ймовірність і невелику тривалість аварійної ситуації, рекомендується розрахунок на живучість виконувати при дії нормативних значень постійних навантажень і тривалих складових тимчасових навантажень;

- Вузлові з’єднання конструктивних елементів для знов проектованих конструкцій приймаються рівноміцними основним елементам;

- Живучість слід досліджувати в рамках логіко-ймовірнісних моделей, вже давно вживаних в таких областях людської життєдіяльності, як радіоелектроніка, економіка, фінанси, воєнна сфера і т.д. У логічних моделях використовується апарат теорії графів для аналізу топології системи і взаємного впливу частин системи один на одного (див. рис. 10.23);

- Для оцінки питомого вкладу частин несучих конструкцій в забезпеченні живучості можуть використовуватися дані модального аналізу і енергетичного портрета конструкції за наявності в ній «тестових» пошкоджень. Енергетичним портретом є сукупність даних про зміну потенційної і кінетичної енергії конструкції, енергії розсіювання під час її пошкодження. Сучасні програмні комплекси дозволяють обчислити частоти вільних коливань конструкції з врахуванням зміни її жорсткості, навіть за наявності значних пластичних деформацій в результаті пошкодження.

Положення, визначувані Замовником, згодом фіксуються в спеціальних технічних умовах (СТУ):

Формульний запис неруйнування дискретних (каркасних) елементів і континуальних частин конструкції може бути записаний в наступному вигляді:

εmax ≤ γi·[εult],

де εmax – максимальна фіброва деформація в перерізі елементу; εult – гранична деформація, при якій відбувається розрив (зокрема для металевих конструкцій гранична пластична деформація для м’яких будівельних сталей рівна ~ 20 – 25 %); γi – система коефіцієнтів надійності.

Отже, з одного боку вищевикладена методика базується на вимозі забезпечення одиничної живучості лише для унікальних споруд. З іншого боку не можна заперечувати існування впливів, які приводитимуть до відмови відразу декількох елементів, наприлад, видалення вузла з’єднання декількох елементів. Ключовим є чинник (не) умисності дії. Наприклад, тероризм і вибух побутового газу, який за даними статистики «зносить» відразу декілька елементів.

У 2-х останніх випадках слід керуватися економічною доцільністю ресурсів, що закладаються, для забезпечення живучості n-го рівня. Доцільність можна оцінити, використовуючи апарат теорії ризиків до стартових відмов в кількості більш ніж одного. 
А оцінити міру пошкодження конструкції можна, використовуючи індекс живучості: тобто відношення різниці між максимально можливим і вже отриманим пошкодженням, до максимально можливого пошкодження.

10.9. Розрахунок будівель на прогресуюче обвалення динамічним методом

Розглянутий розрахунок на сейсмічну дію цілого ряду геометричних моделей з поетапним нарощуванням типових поверхів. Розрахунки були проведені динамічним методом, з застосуванням пакету акселерограмм, наданого Інститутом Сейсмології АН Республіки Молдова. Як орієнтування були розглянуті результати розрахунків спектральним методом аналогічних геометричних моделей. Для виявлення закономірності зміни поведінки будівлі під сейсмічною дією результати були систематизовані в таблиці, на підставі яких побудовані діаграми. Зі зростанням поверховості і переміщення, і зусилля змінюються по синусоїді.

Розвиток основи привів до спадання переміщень, які змінюються по тій же закономірності, що і при монотонній по висоті жорсткості. Врахування пружних властивостей грунту дозволило перемістити синусоїдальну функцію графіка переміщень на половину періоду даної функції і привів до падіння напруги. Було досліджено вплив жорсткості основи на зміну періодів коливань будівлі. Був проведений розрахунок висотної будівлі на прогресуюче руйнування. Для виявлення найбільш небезпечного випадку обвалення було проаналізовано декілька варіантів. Вибраний один з них, проаналізовані результати і запропоновані варіанти посилення міцності і жорсткості всього каркаса, а також перерозподіли зусиль за рахунок зміни конструктивної схеми введенням аутригерних поверхів, які служать свого роду діафрагмою по висоті будівлі.

Розвиток технологій дозволяє в наші дні зводити монолітні залізобетонні будівлі також швидко, як і панельні. Зростання інтересу до індивідуальних проектів будівель обумовлює широке застосування монолітних споруд в великих регіонах країни, що мають необхідну матеріально-технічну базу.Тоді, як питання захисту від прогресуючого обвалення великопанельних будівель вивчені, розроблені методики розрахунку і рекомендації по конструюванню, а багаточисельні приклади аварій підтверджують їх ефективність, аналогічних рішень для монолітних і збірно-монолітних будівель і споруд практично відсутні.

Розробники програмних комплексів SCAD і Ліра пропонують свої методики розрахунку, проте достовірність отримуваних результатів доки не підтверджена і вимагає проведення досліджень в цьому напрямку.

Раніше були розроблені нормативні документи [441,442,443, 445,447,492], що містять методики і приклади розрахунку за допомогою кінематичного методу теорії граничної рівноваги і рекомендації по захисту від прогресуючого обвалення наступних типів будівель: великопанельні будівлі [442]; житлові будівлі з цегельними несучими стінами [447]; житлові будівлі каркасного типу [443]; монолітні житлові будівлі [441]; висотні будівлі [445]; вкликопролітні споруди [492].

Розроблені рекомендації мають схожий зміст, відрізняючись лише трохи в розділі конструктивних рішень, де враховується конкретна специфіка кожного типу будівель. Запропонована методика розрахунку кінематичним методом теорії граничної рівноваги украй трудомістка у вживанні на практиці. При розгляді складних варіантів об’ємно-планувальних рішень, найбільш небезпечну форму руйнування треба встановлювати перебором всіх можливих варіантів схем локального руйнування. У рекомендаціях немає методики оцінки прогинів і переміщень плит.

Заходи щодо виконання вимог протипожежних норм захищають окремі елементи будівлі лише від дії пожежі, а в разі інших НС можуть виявитися даремними. Тому в Російських нормах [490] було прийнято положення про необхідність захисту будівлі в цілому від прогресуючого обвалення (п. 3.6) при НС будь-якого типу, а вимоги по вогнестійкості окремих конструктивних елементів (п.3.24) трактуються з урахуванням захищеності будівлі від прогресуючого обвалення [441,442, 443,445,447,513].

Фахівці різних країн сходяться на думці, що стійкість будівлі проти прогресуючого обвалення слід забезпечувати комплексом засобів:

- привентивними заходами безпеки [617,648,649];

- раціональними конструктивно-планувальними вирішеннями будівлі з врахуванням можливості виникнення аварійної ситуації;

- заходами, що забезпечують нерозрізність конструктивної системи будівлі;

- застосуванням матеріалів і конструктивних рішень, що забезпечують розвиток в елементах конструкцій і їх з’єднаннях пластичних деформацій;

- заходами, аналогічними захисту будівель від сейсмічних впливів.

У рекомендаціях [441,442,443,445,447,492] питання конструктивно-планувальних рішень не розглянуте. Практика проектування свідчить про гостру необхідність простих інженерних рішень, що не вимагають детального аналізу кожної конкретної конструкції [369].

Останніми роками в зарубіжні будівельні норми введено поняття ризику, запропоновані підходи для визначення рівня ризику/наслідку, оцінки проектних заходів запобігання прогрессуючому обваленню, які враховують цінність і уразливість споруди. Кожна споруда має деяку ймовірність руйнування. Спроба наблизити цю ймовірність до нуля супроводиться стрімким зростанням вартості споруди [340]. Крім того, споруди не можуть бути абсолютно вільними від ризику обвалення через невизначеність вимог до системи, розкиду технічних властивостей будівельних матеріалів, труднощів адекватного моделювання поведінки системи навіть з використанням сучасних програмних комплексів. Розглядаються варіанти, коли захист будівель у аварійних ситуаціях в першу чергу має бути орієнтована не на недопущення руйнувань, а на забезпечення безпеки людей і можливості їх евакуації, на реалізацію необхідного для цього запасу часу і тому подібне.

В даний час відсутній загальноприйнятий науково обгрунтований підхід або практика проектування будівель і споруд, що зберігають структурну цілісність при різних варіантах розрахункових навантажень і аварійних впливах. Відмічена трудність теоретичного визначення можливості прогресуючого обвалення будівлі зважаючи на відсутність чітких визначень, починаючи від ймовірності виникнення і величини передбачуваної небезпеки. В більшості випадків аварійні дії не можуть бути визначені кількісно і невідома міра можливих початкових пошкоджень. Не розроблені аналітичні методи визначення початкових пошкоджень і прогнозування ймовірності подальшого прогресуючого обвалення споруди через пропонуємі аварійні впливи. Неможливо використовувати чисельні методи розрахунку МКЕ зважаючи на відсутність детальних знань поведінки конструкцій при прогресуючому обваленні, а також достатнього досвіду побудови структурних комплексних моделей і інтерпретації результатів обчислень. Необхідні розробки по розвитку вдосконаленої методики оцінки уразливості конструктивних систем і їх вдосконалення для пом’якшення прогресуючого обвалення при різних варіантах небезпеки. Інженери потребують простих методів проектування і розрахунків, здатних запобігти потенційній небезпеці прогресуючого обвалення будівель [492].

У зв’язку з тим, що питання забезпечення живучості конструкції представляє особливий інтерес в разі висотного будівництва, був вироблений розрахунок на прогресуюче руйнування з подальшим вибором найбільш небезпечного випадку обвалення, а також була підтверджена ефективність вживання жорстких блоків.

Врахування наслідків руйнування при нормуванні граничних станів залізобетонних конструкцій. Ризик або небезпека, зв’язана з використанням кожної окремої конструкції в споруді, залежить від частоти і інтенсивності аварії, що відбувається в результаті її руйнування. Інтенсивність аварії може вимірюватися грошовим еквівалентом збитку, заподіяного аварією, або іншим показником (наприклад, втратою площі). Ризик можна визначити у вигляді показника небезпеки I, вираженого як добуток ймовірності аварії pa на середню інтенсивність cm для даної конструкції [312]:

I = pa cm.

Ймовірність виникнення аварії можна визначити по методиці, викладеній в [371]. Узагальнене зовнішнє навантаження S і узагальнений опір R конструкції розглядатимемо як випадкові величини. При цьому S і R мають бути виражені в однакових одиницях виміру.

Граничний стан конструкції характеризується умовою R < S або  R-S <0. Випадкова величина m = R – S може розглядатися як область, що характеризує ймовірність аварії. Для R, S, m приймають зазвичай нормальні розподіли, що мають середнє значення Rm, Sm, mm, і дисперсії σR, σS і σm.

Узагальнені значення параметрів зовнішнього навантаження S і σS вводять в розрахунок на підставі діючих норм. Величину R обчислюють з використанням методів будівельної механіки і теорії опору залізобетону для кожного граничного стану.

Наслідки руйнування конструкцій повинні мати первинне значення при нормуванні граничних станів. Враховуючи підхід, що склався, до нормування параметрів граничних станів, концепція розрахунку конструкцій повинна включати окрім двох груп коефіцієнтів надійності, що враховують мінливість матеріалів і навантажень, групу коефіцієнтів, що враховують наслідки руйнування. Ці коефіцієнти обгрунтовуються для кожної конструкції з врахуванням характеру її руйнування (пластичне або крихке), ремонтопридатності, а також зв’язку цієї конструкції з іншими конструкціями в споруді (приводить чи ні до руйнування інших конструкцій).

Значення коефіцієнтів, що враховують наслідки руйнування, повинні визначатися на основі принципу збалансованого ризику, показника небезпеки, що передбачає постійність, для всіх елементів, що входять до складу проектованої конструкції.

Концепція проектування по методу граничного стану з врахуванням коефіцієнтів, що враховують наслідки руйнування, отриманих на основі аналізу ризику, дозволяє змінити завдання, тобто перейти від забезпечення конструкції від руйнування до фундаментальнішої концепції захисту від втрати будівель і споруд, і загибелі людей. Закладені запаси по несучій здатності, значно знижують ймовірність розвитку прогресуючого руйнування.

Динамічний розрахунок несучих систем будівель і споруд. Методи динамічного розрахунку несучих систем виробничих будівель, в пружній і в пластичній стадіях викладені в роботах [308,335,364]. У цих методах розрахунок несучої системи виконується в два етапи:

- на першому етапі несуча система розчленовується на окремі елементи. Кожен елемент розраховується окремо на місцеву дію безпосередньо прикладених динамічних навантажень за відсутності переміщення будівлі в цілому;

- на другому етапі розглядається деформація будівлі в цілому, яка представляється системою з масами, зосередженими в рівнях перекриттів і покриттів.

У роботі Б. С. Расторгуєва викладена найбільш універсальна методика розрахунку залізо-бетонних стержньових несучих елементів і систем, на дію короткочасного динамічного навантаження з врахуванням впливу спільної роботи елементів споруд. Викладений метод є синтезом методу переміщень і теорії коливань стержнів і дозволяє розраховувати стержневі плоскі і просторові несучі системи з врахуванням їх роботи як в пружній, так і в пластичній стадіях. Згідно з методом Б. С. Расторгуєва, канонічне рівняння методу переміщень і рівняння поперечних коливань стрижнів рамної системи, що працює під дією статичних і динамічних навантажень, можна представити в одну систему рівнянь відносно функцій Zk(t) і Ten(t):

[M]{Х2}+[C]{Х1}+[K]{X}={D},

де [M], [C], [K ] – відповідно блочні матриці мас , затухання, жорсткості, {D} – блочний вектор зовнішніх сил; {Х}, {Х1}, {Х2} – вектори вузлових переміщень Zk(t) і функцій Ten зміни локальних коливань елементів.

Рівняння методу переміщень містить дві групи взаємопов’язаних рівнянь:

[M00]{Zk2,}+Σn[M0n]{Tn2, }+[C00]{Zk1, }+Σn[C0n]{Tn1,}+[K00]{Zk}+ +Σn[K0n]{Tn}-{D0} = 0

[Mn0]{ Zk2,}+[M] { Tn2,}+[Cn0]{ Zk1,}+[Cnn]{ Tn1,}+[Kn0]{Zk}+Σ́p =

= 1[K0n]{Tn}-{D0}=0,

де n = 1,2,3,...,r – номери форм коливань елеменів рами; [M00], [C00], [K00] – відповідно матриці мас, затухання, жорсткості, що являють собою реакції зв’язків, прикладених у вузлах, від переміщення цих же вузлів (при деформуванні рами); [Mn0],[Cn0],[Kn0] – відповідно матриці мас, затухання, жорсткості, що являють собою реакції зв’язків, прикладених у вузлах, від локальних коливань елементів рами; {D0},{Dn} – вектори зовнішніх сил, що являють собою реакції зв’язків від дії всіх зовнішніх сил, що діють на елементи рами внаслідок переміщення вузлів і внаслідок локальних коливань елементів рами; {Zk},]{Zk1,},{Zk2,} – вектори вузлових переміщень Zk(t) і їх похідних; {Tn},{Tn1,},{Tn2,} – вектори функцій зміни локальних коливань елементів в часі Теn(t) і їх похідних.

Багато досліджень, присвячених проблемі роботи залізобетонних споруд при короткочасних динамічних діях, розглядають лише розрахунок окремих несучих елементів. Проте, експериментальні дослідження показали, що такий розрахунок не відображає фактичну несучу здатність споруд в цілому – фактична несуча здатність, виявляється вище теоретичною. Це пов’язано з тим, що несучі елементи, працюють спільно, і робота одного елементу впливає на роботу інших елементів. Останніми роками велися дослідження, направлені на вживання розрахункових схем, що точніше відображають спільну роботу елементів споруди. У дослідженнях [56,293,306,335,364,551] викладені методики розрахунку несучих конструкцій будівлі з врахуванням впливу їх спільної роботи: вплив зсуву його опор, який може викликатися осіданням фундаменту унаслідок деформації грунту основи, вплив деформації перекриття на переміщення всієї споруди. У згинальних елементах розпір, що виникає внаслідок обмеженого переміщення опорних перерізів, здійснює істотний вплив на підвищення їх несучої здатності [293,551]. Згідно з джерелом [293] функція динамічності для балки на зміщуваних опорах (унаслідок деформації грунту основи) дорівнює сумі функції динамічності цієї балки на нерухомих опорах і деякій функції, яка враховує вплив на роботу балки переміщення всієї споруди.

При короткочасному динамічному навантаженні наявність обмеженого горизонтального зсуву опор балочних конструкцій приводить до виникнення розпору ще до утворення тріщин. З розвитком тріщин розпір зростає і істотно впливає на роботу конструкцій, особливо після утворення пластичного шарніра.

А. В. Забегаєв [551] детально вивчав вплив вертикальних зсувів опор споруд унаслідок піддатливості грунтів основи. Автором було отримано аналітичне рішення з врахуванням динамічного відпору грунту в пружній і пластичній стадіях і проведено порівняння теоретичних результатів з дослідними даними. Автором також встановлено, що врахування піддатливості грунтів найчастіше позитивно впливає на роботу конструкції: зменшуються прогини, зростає допустиме динамічне навантаження.

Проведена велика кількість теоретичних і експериментальних досліджень, направлених на вивчення роботи позацентрово-стиснутих і стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів при статичних і динамічних навантаженнях. С. С. Мамедов досліджував деформації стислих залізобетонних елементів, навантажених статичними навантаженнями в стадії, близькій до руйнування. Їм встановлена емпірична залежність між відносною висотою стислої зони і відносними деформаціями бетону і арматури в граничній стадії. При розрахунку внецентренно стислих елементів по деформаціях по даній методиці передбачається, що при величині подовжнього навантаження до N = 0,7Nu залежність між навантаженням і кривизною N-1/r лінійна, а при більшій величині навантаження N – нелінійна, що враховується інтерполяційною залежністю.

І. М. Рабінович розробив основи розрахунку стислого стержня на дію поперечного миттєвого імпульсу, рівномірно розподіленого по довжині стержня. У його роботі отриманий вивід, справедливий для стержнів з будь-якими граничними умовами: якщо знайдені згинаючі моменти, поперечні сили і прогини, викликані поперечним імпульсом за відсутності подовжньої стискуючої сили, то значення цих величин при спільній дії того ж імпульсу і статичної подовжньої сили N виходять множенням названих величин на значення параметра 1/ Ncr – критична подовжня сила для того ж стержня за заданих граничних умов.

А. Р. Ржаніцин [357] вперше досліджував роботу колони в пружній і в пластичній стадіях. При цьому колона навантажувалася постійною подовжньою стискуючою силою N = const, бічним миттєвим імпульсом і раптово прикладеним поперечним динамічним навантаженням, розподіленої уздовж колони по синусоїдальному закону. У пружній стадії для вирішення завдання використовувалося диференціальне рівняння руху:

,

де y(z,t) – поперечний прогин колони; EJ – згинаюча жорсткість колони; N=const – поздовжня згинальна сила на колону; m – погонна маса колони; P(t) – поперечне динамічне навантаження на колону.

При розрахунку за межами пружності за основу бралася діаграма роботи ідеально матеріалу пружнопластичності. Вираження для граничного прогину y2 (z,t) в пластичній стадії було отримане у вигляді:

,

де у1 – прогин в пружній стадії; Ncr – критична поздовжня сила для того ж стержня при заданих граничних умовах; S – боковий миттєвий імпульс.

,

де n – будь-яке ціле число; l – довжина стерженя.

Н. К. Снітко [374] досліджував роботу колон при дії раптового позацентрово прикладеного динамічного подовжнього навантаження, і отримав при цьому вираження для динамічного прогину стержня в пружній стадії роботи:

yd(x,t) = yst(x)(1 -cosωt),

де yst -статичний прогин, викликаний статичним подовжнім навантаженням, рівним амплітудному значенню динамічного навантаження; ω – частота власного вагання стержня.

Живучість системи. Живучість системи розглядається як її властивість зберігати при катастрофічних обуреннях здібність до виконання основних функцій, не допускаючи при цьому каскадного розвитку відмов.

Система володіє властивістю живучості завдяки вбудованим в ній внутрішнім і зовнішнім засобам забезпечення живучості – таким, як засоби контролю працездатності, засобу аварійного захисту, засобу реконфігурації і управління. Живучість як внутрішня властивість системи, може виявлятися і при крупних зовнішніх діях, не передбачених умовами нормальної експлуатації і за нормальних умов експлуатації, коли виникають відмови елементів, викликані виробничими дефектами, старінням і ін.

В даний час пропонується велика кількість показників живучості системи. Їх можна привести до двох груп: 1) показники за станом системи, що оцінюють властивість системи зберігати працездатність після несприятливої дії; 2) показники за результатами виконання завдання, що оцінюють здатність системи не лише протистояти несприятливим впливам (НВ), але і надалі, не дивлячись на НВ, успішно виконувати встановлене завдання.

Живучість будівельних конструкцій визначається як збереження несучої здатності або працездатності конструкцій при виході з ладу одного або декількох елементів. Під живучістю будівлі розуміється виключення обвалення всієї будівлі або його частини при раптовому руйнуванні окремих несучих елементів системи, від дії вибухових хвиль або ударів при наїзді автотранспорту, падінні літака і тому подібне. Виділяється два види обвалення: прогресуюче обвалення частини будівлі і втрата загальної стійкості будівлі.

Прогресуюче обвалення і аварійна розрахункова ситуація.

1. Прогресуюче (лавиноподібне) обвалення. Більшість зарубіжних стандартів будівельного проектування враховують можливість виникнення і потенційні наслідки прогресуючого обвалення від аварійних дій. Проте сьогодні відсутні єдині загальноприйняті терміни з цієї проблеми. Найбільш чітке визначення дане в стандарті ASCE 7-02 [675] як «поширення початкового локального пошкодження у вигляді ланцюгової реакції від елеменнта до елемента, що в кінцевому випадка призведе допрогресуючого обвалення». Причиною руйнування може бути будь-яка з безлічі аварійних ситуацій, які не розглядаються в звичайному проектуванні. В той же час землетрусу, пожежі, сильні вітри, на які виконуються розрахунки будівель і споруд відповідно до будівельних норм, також не повинні приводити до прогресуючого обвалення.

У примітках до ASCE 7-02 вказано, «що спеціально розроблені для всієї споруди захисні заходи щодо запобігання загальному обваленню при аварійних впливах, що діють безпосередньо на частину споруди, звичайно не оптимальні. Однак конструкції повинні розроблятися так, щоб обмежувати ефект місцевого руйнування і попереджувати або мінімізовувати прогресуюче руйнування». Споруди повинні проектуватися, зводитися і експлуатуватися так, щоб збиток, що виникає як наслідок аварійних подій, не досягав розмірів, несумірно більших, ніж наслідки початкового локального пошкодження [492].

2. Аварійна розрахункова ситуація – явище, що представляє виняткові умови роботи конструкції на аварійні впливи, що мають малу ймовірність появи і невелику тривалість, але що приводять, в більшості випадків, до тяжких наслідків [492].

Нормування захисту будівель від прогресуючого обвалення. Надзвичайні ситуації (НС), викликані запроектними джерелами, в загальному випадку, непередбачувані і зводяться до локальних аварійних дій на конструкції будівлі. При цьому в одних випадках НС цими первинними пошкодженнями вичерпуються, а в інших – несучі конструкції, що збереглися в перший момент аварії, не витримують додаткового навантаження, що раніше сприймалося пошкодженими елементами, і теж руйнуються. Починається ланцюгова реакція, що руйнує будівлю цілком, або непропорційно велику його частину. Аварії останнього типа отримали в літературі найменування «прогресуюче обвалення».

Для конструкцій різних систем будівель основні рекомендації зводилися до наступного:

1. Не відмовляючись в принципі від профілактичних заходів, направлених на запобігання локальних НС або аварійних впливів, що виникають при них, найсерйознішу увагу слід приділити запобіганню прогресуючому обваленню. Це викликано, по-перше, тим, що жодними економічно виправданими заходами неможливо повністю виключити можливість локальних руйнувань несучих конструкцій будівель. Подруге, тим, що прогресуюче обвалення веде до найбільш тяжких наслідків. По-третє, тим, що при порівняно невеликих місцевих руйнуваннях несучих конструкцій будівель забезпечення їх стійкості проти прогресуючого обвалення дозволяє запобігти цим наслідкам, і захист може бути досягнуто простими і не дорогими технічними засобами;

2. Основний принцип запобігання прогресуючому обваленню – підвищення нерозрізності конструктивної системи будівлі за допомогою удосконалення стиків і зв’язків між конструктивними елементами;

3. Ефективність конструктивного захисту залежить від розвитку в елементах конструкцій і їх зв’язках пластичних деформацій;

4. Наголошується якісна схожість заходів захисту, що рекомендуються, від прогресуючого обвалення з апробованими конструктивними антисейсмічними заходами. У літературі наводяться багаточисельні приклади сейсмостійких будівель, локальні руйнування яких не привели до прогресуючого обвалення, завдяки відповідного сейсмозахисту;

Вказані в приведеному переліку джерела НС, по аналогії з класифікацією вибухів на виробництві, можна розділити на проектних і запроектних. Захист будівель при НС, викликаних проектними джерелами, визначається відповідними СНіП. Захист будівель при НС, викликаних запроектними джерелами, вимагає спеціального аналізу.

10.10. Аналіз і систематизація результатів 
проведених досліджень

Динамічний розрахунок з метою визначення напружено-деформованого стану будівлі. При проведенні розрахунків на сейсмічну дію динамічним методом був застосований пакет акселерограмм, отриманий з Інституту Сейсмології Академії Наук Республіки Молдова.

Для дослідження зміни напружено-деформованого стану будівлі залежно від зростання поверховості були створені моделі різної поверховості, які були завантажені статичним і динамічним навантаженнями і потім проведений їх лінійний розрахунок. З метою виявлення закономірностей результати були систематизовані в таблиці, на основі яких, потім, будуються діаграми. Для наочності деформацій також були побудовані графіки переміщень по основній формі коливань. Наявність результатів спектрального методу для аналогічних геометричних моделей дозволяє провести порівняльний аналіз закономірностей поведінки будівлі при різних підходах до розрахунку. Можливість накладення графіків і діаграм робить це зіставлення наочнішою.

Розглянемо результати, що відображають закономірність зміни переміщень із зростанням поверховості (для зіставлення з вимогами норм приведені також і допустимі переміщення).

Оцінка поведінки напруги проводиться по вибірці напруги – 
в даному випадку максимальною є напруга від сейсмічного навантаження, – характер зміни яких відбивається в таблиці про відповідну їй діаграму.

Отримані діаграми дають можливість зробити висновок про те, що деформації і напруги при зростанні поверховості змінюються по синусоїді. Спочатку, констатується поступове зростання горизонтальних деформацій із зростанням поверховості. Але при певній висоті і постійній жорсткості прослідковується спадання переміщень. Це може обумовлюватися тим що консольний стержень починає деформуватися як згинальний елемент, завдяки переважанню згинальної жорсткості над здвиговою. Проте оскільки ця область є маловивченою, а дане спостереження засноване лише на одному розрахунку, то зробити остаточний вивід складно.

У обставинах, що склалися, було б корисним порівняння з результатами класичного підходу – спектрального, що і було зроблено в наступних таблицях і відповідних ним діаграмам.

Оскільки з невеликого досвіду проведення розрахунків по акселерограммам відомо, що динамічний метод дає результати перевищуючі результати отримані по спектральній методиці, то було б правильно провести аналіз по максимальній амплітуді синусоїди.

Переміщення по х порівнюємо при поверховості +12=34. При порівнянні отримуємо перевищення результатів динамічного методу на 233,17 %. Переміщення по у порівнюємо при поверховості +8=30. При порівнянні отримуємо перевищення результатів динамічного методу на 140,95 %.

Зміна зусиль – як розтягуючих, так і стискуючих – відбувається по тому ж закону, що і зміна переміщень. Розтягуючі зусилля порівнюємо при поверховості +8=30. При порівнянні отримуємо перевищення результатів динамічного методу на 216,1 %. Стискуючі зусилля порівнюємо при поверховості +6=28. При порівнянні отримуємо перевищення результатів динамічного методу на 235,4 %.

Певний інтерес представляє накладення графіків переміщень стрижня по обох методах (рис. 10.25, 10.26).

| Рис. 10.25. Графік №1. Переміщення по х від сейсмічного впли-ву при розрахунку спектральним і динамічним методом | Рис. 10.26. Графік №2. Пе-реміщення по у від сейс-мічного впливу при розра-хунку спектральним і дина-мічним методом |
| --- | --- |
| ________ спектральний метод ________ динамічний метод |

Проте, не дивлячись на інтерес, який представляють дані спостереження, враховуючи відсутність наукового супроводу проектування в будівництві і відсутність випробувань будівель і споруд, динамічний метод слід приймати не як альтернативу, а як доповнення до нормативного методу для особливо відповідальних будівель.

Для зменшення переміщень були розглянуті моделі з розвитком підстави. При цьому враховувалися вимоги Європейського стандарту Eurocode 8 для критеріїв регулярності по висоті:

- всі вживані несучі конструкції будівель і споруд визначають горизонтальну жорсткість конструктивної схеми, – несучі ядра жорсткості, діафрагми і рами, – мають бути безперервними по висоті від фундаментів до верху споруди або мати горизонтальні уступи, величини яких не повинні перевищувати меж, встановлених нормами;

- горизонтальні жорсткості і маси поверхів будівлі повинні залишатися постійними або поступово (плавно) зменшуватися без різких стрибків знизу-вгору;

- відношення реальної горизонтальної жорсткості поверху до жорсткості, потрібної за розрахунком, не повинне мати диспропорції між суміжними поверхами;

- за наявності уступів – при ступінчастій зміні горизонтальній жорсткості будівлі по висоті в даному випадку слід дотримувати наступну вимогу: при поступовій зміні жорсткості по висоті і збереження осьової симетрії будівлі уступи на кожному поодальшому поверсі (знизу-вгору) не мають бути більше 20 % від розмір перетину попереднього поверху в напрямі уступу.

Для порівняльного аналізу надані наступні результати – варіант з монотонною жорсткістю по висоті і варіант з розвитком основи (рис. 10.27, 10.28, 109.29).

З вищевикладених результатів можна зробити висновок про те, що для будівель з розвиненою основою переміщення падають в порівнянні з будівлями з монотонною жорсткістю по висоті, проте закономірність зміни переміщень зі зростанням поверховості залишається колишньою, що є непрямим підтвердженням уловленої раніше закономірності. Періоди зростають одночасно з ростом мас, проте їх зріст не можна виразити лінійною функцією. Враховуючи додаткові можливості сучасних програмних комплексів, були проведені розрахунки будівель з врахуванням пружної основи. Отримані результати були порівняні з варіантом затискання і проаналізовані за допомогою нижченаведених таблиць і відповідних ним діаграм.

З отриманих результатів можна зробити висновок про те, що при розрахунку будівлі динамічним методом при врахуванні пружної основи напруги зменшуються, а синусоїда переміщень зміщується на половину періоду. При дуже великій висоті будівлі періоди наблизяться до однієї величини для обох варіантів.

Розрахунок вихідної моделі на прогресуюче обвалення. Був проведений розрахунок висотної будівлі на прогресуюче руйнування. Для виявлення найбільш небезпечного випадку обвалення було проаналізовано декілька варіантів. Вибраний один з них, проаналізовані результати і запропоновані варіанти посилення міцності і жорсткості всього каркаса, а також перерозподіли зусиль за рахунок зміни конструктивної схеми введенням аутригерних поверхів, які служать свого роду діафрагмою по висоті будівлі. Для оцінки стійкості будівлі проти прогресуючого обвалення дозволяється розглядати лише найбільш небезпечні розрахункові схеми руйнування. У зв’язку з цим було розглянуто декілька варіантів обвалення несучих вертикальних елементів:

В результатів проведених розрахунків були отримані наступні результати.

| Варіант 1. Обва-лення монолітної стіни, розміщенної в прольоті – на першому поверсі | Варіант 2. Обвалення монолітної стіни в якій виникають max сейсмічні зусилля – по виборці зусиль | Варіант 3. Обвалення монолітної стіни розміщенної в прольоті на висоті 1/3 від основи |
| --- | --- | --- |

Варіант 1

Рис. 10. 27. Варіант 1-зруйновані елементи 
для порівняння з варіантом 2 для порівняння з варіантом 3

Варіант 2

Рис. 10.28. Варіант 2 - зруйновані елементи 
для порівняння з варіантом 1 для порівняння з варіантом 3

Варіант 3

Рис. 10.29. Варіант 3 - зруйновані елементи 
для порівняння з варіантом 1 для порівняння з варіантом 2

З отриманих результатів, можна зробити висновок, що найбільш небезпечним є варіант 3. Тому далі, для розгляду способів захисту будівлі від обвалення використовуватиметься саме цей варіант.

Як спосіб, що дозволяє захистити будівлі від обвалення без значного збільшення витрати матеріалів, пропонується використання жорстких блоків (аутригерних поверхів) по висоті будівлі. Такі блоки можуть бути поєднані, наприклад, з технічними поверхами висотних будівель. Такий підхід дозволяє значно знизити об’єм руйнації конструкції.

Жорсткі блоки застосовані при будівництві комплексу хмарочосів «Москва-Сіті». Розробники називають їх «аутригерними» поверхами. Реалізація жорсткого блоку не повинна приводити до істотних погіршень об’ємно-планувальних рішень. Наприклад, при використанні схеми з монолітними залізобетонними стінами на технічних поверхах, можливий пристрій отворів для пропуску інженерних комунікацій. Не дивлячись на велику кількість отворів, вони не значно знижують міцнісні і жорсткісні характеристики блоку (рис. 10.30).

Рис. 10.30. Варіант 4. Влаштування технічного поверху

Інший варіант виконання жорстких блоків – аутригерних поверхи (рис. 10.31). Замість стін застосовуються просторові фермові конструкції. Для розкосів можна застосовувати стандартні профілі металопрокату, наприклад, двутаври або профілі квадратного перерізу. Такі конструкції можна влаштовувати не лише на технічних поверхах, але і на будь-яких інших. При опрацюванні архітектурних рішень є можливість приховати металоконструкції усередині перегородок. Обмеження торкнеться тільки розташування дверних прорізів.

Рис. 10.31. Варіант 5. Влаштування аутригерного поверху

Зрозуміло, оцінка поведінки певного типу будівель при динамічній дії і визначення закономірності зміни деформації і напруги залежно від зростання висотності можливі лише у випадку дослідження цілого ряду відповідних моделей.

Отримані діаграми дають можливість зробити висновок про те, що при зростанні поверховості динамічний метод дає зміна деформацій і напруги по синусоїді.

Порівняльний аналіз проводився по максимальній амплітуді синусоїди. При порівнянні переміщень по х результати динамічного методу перевищують на 233,17 % результатів спектрального, а по у – на 140,95 %. При порівнянні розтягуючих зусиль динамічний метод дає перевищення на 216,1 %, а стискаючих – на 235,4 %.

Для будівель з розвиненою основою переміщення падають в порівнянні з будівлями з монотонною жорсткістю по висоті, проте закономірність зміни переміщень із зростанням поверховості залишається колишньою, що є підтвердженням уловленої раніше закономірності.

Періоди зростають одночасно із зростанням мас, проте їх зростання не можна виразити лінійною функцією.

При розрахунку будівлі динамічним методом з врахуванням пружної основи напруги зменшуються, а синусоїда переміщень зміщується на 0,5 періоду. Таблиця порівняння періодів коливань дозволяє зробити вивід про те, що із зростанням висоти будівлі жорсткість основи втрачає вплив на величину періоду.

Прогресуюче обвалення – це нестандартна запроектна аварійна ситуація, ймовірність виникнення якої існує більшою чи меншою мірою для будь-якої будівлі, але найбільший ризик існує для висотних будівель.

Найбільш небезпечним є варіант видалення середньої монолітної стіни, розташованої на 1/3 висоти від основи, де теоретично виникає максимальна сейсмічна сила.

Посилення раціонально проводити методами, заснованими як на загальному посиленні міцності і жорсткості всієї схеми, так і методами, заснованими на ефективному перерозподілі зусиль в конструктивній схемі, а саме:

- для посилення стійкості монолітних стін схеми прогрессуючому руйнуванню найбільш ефективним є завдання оптимального відсотка армування, що знижує значення коефіцієнта по використанню здатності Кmax, що несе, в 4-8 разів;

- для перекриттів ефективним є використання жорстких поверхів, що дозволяє зменшити площу обвалення без додаткових матеріалозатрат, лише за допомогою конструктивних заходів. Одночасно з цим збільшується Кmax для монолітних стін, оскільки схема роботи зі стиску міняється на розтягування при зависанні стін над місцем локального руйнування. Але в цілому характер обвалення конструкцій має менш песиместичний характер за рахунок раціонального перерозподілу додаткових зусиль – для забезпечення найбільш ефективного варіанту захисту будівлі від прогресуючого обвалення необхідне сукупне використання вищезгаданих методів. Повністю виключити ймовірність виникнення процесу прогресуючого обвалення неможливо, проте проведення таких розрахунків може попередити руйнування несучих конструкцій і навіть будівлі в цілому. Крім того, проведення цих розрахунків обмежуються економічними можливостями забудовника.

10.11. Особливості розрахунку і захисту 
будівельних конструкцій від прогресуючого обвалення

Останнім часом почастішали випадки ланцюгового обвалення будівель і споруд в результаті різного роду помилок проектування, монтажу і експлуатації будівель (некваліфікована реконструкція),
а також обвалення житлових будівель в результаті вибухів газу і терактів. Тому існує проблема запобігання прогресуючому обваленню будівель при локальних руйнуваннях одного або декількох несучих елементів в результаті непроектних впливів (Давидов І. І.).

Основні положення теорії забезпечення стійкості будівель при аварійних діях викладені в Додатку 2 Посібника [529], в яких розглядаються найбільш небезпечні розрахункові схеми руйнування, механізми вторинного обвалення, дається їх класифікація.

В даний час розроблені рекомендації по розрахунках і захисту від прогресуючого обвалення будівель різних конструктивних систем [441,442,443,444,445,447]. Завдання аналізу прогресуючого обвалення зводиться до виключення з конструктивної системи однієї з опор (зв’язків) і наступного розрухунку. Основні рекомендації по запобіганню прогресуючого обвалення несучих конструкцій зводяться до виключення можливих локальних руйнувань.

Заходи захисту, що рекомендуються, від прогресуючого обвалення подібні до конструктивних антисейсмічних заходів [66,119, 190,191,251,310,528].

Мета роботи полягає в аналізі основних проблем, що виникають при розрахунку і виборі напрямів захисту будівельних конструкцій від прогресуючого обвалення будівель і споруд. Складність завдання полягає в тому, що в рекомендаціях [441,442,443,444, 445,447] немає точних методик: вибору аварійної опори (зв’язки), яку потрібно вимикати при розрахунку; обліку в розрахунках миттєвих динамічних ефектів при обваленнях; вибору напрямів захисту.

Розглянемо завдання розрахунку і захисту від прогресуючого обвалення стосовно житлової 9-поверхової будівлі з підвалом і технічним поверхом з монолітним залізобетонним каркасом. Фундаменти виконані палеві, палі – забивні, довжиною 14 м, перерізом 350х350 мм. Під несучі колони каркаса будівлі виконані монолітні залізобетонні стовпчасті  ростверки. Під самонесучі стіни виконані стрічкові фундаменти. Несучі колони каркаса виконані із залізобетону перерізом 300х700 мм, 300х500 мм, 
300х 400 мм, 560х560 мм. Колони 1–3-го поверхів армовані стержнями діаметром 25–32 мм А400С, поперечна арматура виконана у вигляді хомутів із стержнів діаметром 10 мм А240С з кроком 300 мм. Діафрагми виконані із залізобетону завтовшки 300мм, армовані 2-ма перерізами стержнів діаметром 12 мм А400С з вічком 200х200 мм. Зовнішнє стінове заповнення виконане з кладки керамічної цеглини (120 + 250 мм) на цементно-піщаному розчині із заповненням з полегшених полімерних блоків (140 мм). Внутрішнє стінове заповнення виконане з полімерних блоків і кладки керамічної цеглини (250 мм) на цементно-піщаному розчині. Перекриття виконані у вигляді монолітної залізобетонної плити завтовшки 220 мм без капітелей з обв’язуванням сталевими балками по зовнішньому контуру (прокатні швелери № 22). Армування плит виконане плоскими сітками у верхній і в ніжней зонах перерізу (для сприйняття прольотних і опорних моментів) із стержнів діаметром 16, 20, 25 мм А400С.

Як інструмент рішення задачі аналізу прогресуючого обвалення приймемо розрахункові комплекси [210,395], за допомогою яких створимо розрахункову модель і виключатимемо опори (зв’язки) по черзі або використовувати процесор «монтаж».

Застосовувалася наступна методика розрахунків: розрахунок за звичайною схемою, пошук найбільш навантаженої опори (колони, діафрагми), видалення її – і так, поки не видалимо всі колони по черзі (рис. 10.32).

Рис. 10.32. Фрагменти схеми нижніх трьох поверхів рами 
монолітного залізобетонного каркаса при моделюванні обвалення, 
епюри згинаючих моментів і деформовані схеми

Завдання захисту від прогресуючого обвалення будівельних конструкцій ускладнюється тим, що при нормальній роботі всього каркаса і при роботі каркаса з врахуванням прибираної колони міняються епюри внутрішніх зусиль. За наявності колони в конструкціях перекриття розтягнута зона розташована поблизу колони вгорі, за відсутності колони – внизу. Крім того, виникає конструктивна складність – в типових стиках конструкцій перекриттів з колонами немає місця для розміщення додаткових зв’язків або арматури, що включаються при зміні знаку епюри. Тому необхідно збільшувати висоту перерізу конструкцій перекриття.

За результатами розрахунків конструкцій даного монолітного залізобетонного каркаса, умови міцності і стійкості при прогресуючому обваленні не забезпечені. За попередніми оцінками виявилось, що для забезпечення вимог безпеки при обваленні характеристики конструктивних матеріалів (розрахунковий опір, геометричні характеристики перерізів, армування) необхідно збільшити на 30–50 %. Хоча при видаленні колони з роботи каркаса проліт збільшується в 2 рази або схема становиться консольною. Відносне незначне посилення пояснюється тим, що розрахунок виконується на експлуатаційні розрахункові навантаження, а матеріали приймаються з нормативними значеннями опорів. При цьому прогини і розкриття тріщин не розраховуються і можуть перевищувати звичайні допустимі.

Ускладнемо дане завдання. Навантаження на типові перекриття складає 2 кН/м2, а на одному поверсі встановлено технологічне устаткування з умовним розподіленим навантаженням 20 кН/м2. Якщо прибрати колону першого поверху, то типові перекриття провиснуть як мембрани, а перекриття найбільш навантаженого поверху обвалиться і технологічне устаткування може проломити перекриття, що пролягають нижче. Виникає питання: з яким коефіцієнтом динамічності враховувати конструкції, що впали, при розрахунку перекриття, що пролягає нижче? Наприклад, при обліку висоти падіння і маси падаючих конструкцій можна отримати, що товщину плити перекриття потрібно збільшити до 0.5 м або знадобиться амортизаційна подушка (пісок, демпфери і т.п.), без якої міцність і стійкість не будуть забезпеченими.

Розглянемо інший приклад – виробнича будівля із сталевим каркасом. Складність розрахунків на прогресуюче обвалення полягає в тому, що, на відміну від монолітного залізобетону, типові конструкції в сталевому каркасі виконуються практично лише з шарнірними вузлами сполучення елементів і при демонтажі опори (зв’язки) система стає геометрично змінною.

Розглянемо двопролітний просторовий сталевий каркас одноповерхової промислової будівлі. При виключенні з каркасу колони відразу ж падає ферма покриття (рис. 10.33).

Рис. 10.33. Фрагменти деформованої схеми покриття 
одноповерхового сталевого каркаса до і після демонтажу
 крайньої колони при моделюванні обвалення

Відмітимо, що при обваленні ферми на суміжні конструкції передаються додаткові горизонтальні зусилля. Обчислювальні комплекси [210,395] дозволяють врахувати статичну складову додаткових зусиль. Виникає питання: як визначити динамічну складову цих зусиль?

Стандартні вузли металоконструкцій не розраховані на додаткові горизонтальні зусилля, що виникають при руйнуванні. Тому для захисту сталевих конструкцій каркаса від прогресуючого обвалення необхідно міняти конструктивну схему.

Для того, щоб руйнування однієї колони (кроквяної ферми покриття) не спричинило обвалення сусідніх конструкцій [441,442, 443,444,445,447], всі ферми потрібно робити блоками по 2 штуки з повним комплектом зв’язків, в т. ч. зв’язки по колонах, спирається ферм потрібно виконувати на нерозрізні підкроквяні ферми на всю довжину будівлі, потрібно забороняти розрізні (збірні) конструкції перекриття (покриття) і конструкції з вільним опиранням.

Для вкликопролітних конструкцій покриття, наприклад структурних, завдання захисту сталевих конструкцій каркаса від прогресуючого обвалення ще ускладнюється, оскільки зона обвалення може включати секцію температурного блоку (рис. 10.34).

Рис. 10.34. Схеми виробничої будівлі із сталевим каркасом
 і структурним покриттям при моделюванні обвалення 
(зони обвалення перекреслені)

Виділимо основні напрями захисту конструкцій будівель і споруд від прогресуючого обвалення: загальне посилення несучих конструкцій будівль місцеве посилення конструктивних елементів і розробка спеціальних вузлів-зв’язків.

Конструктивні рішення по загальному посиленню конструктивної системи [251,310] зручно закласти при проектуванні, але це приведе до істотного збільшення матеріаломісткості і вартості.

Вирішення по місцевому посиленню конструктивних елементів також відомі в практиці проектування, але важко спрогнозувати, які конкретно елементи можливо потрібно підсилювати при непроектних впливах. При аналізі першого і другого напрямів по запобіганню прогресуючого руйнування залишається питання: до якої міри потрібно підсилювати конструкції через невизначеності динамічної складової?

Розробка спеціальних вузлів-зв’язків [190,528] дозволить за безпечити максимальну просторову взаємодію всіх конструктивних елементів; підвищити нерозрізність конструктивної системи будівлі за допомогою вдосконалення стиків і зв’язків між конструкттивними елементами. При цьому матеріалоємність і вартість буде значно меншою, ніж при загальному підсиленню. У даному напрямі по запобіганню прогресуючого руйнуванню необхідно розглядати завдання з врахуванням фізичної нелінійності, необхідно враховувати миттєвість зміни розрахункової схеми так, щоб динамічна дія, що моделює удар (імпульс), визначалася в розрахунковій схемі автоматично. Наприклад, для коректного моделювання необхідно, щоб програма обробляла автоматично ситуації часткового обвалення – коли падає частина конструкцій і при цьому продовжується передача зусиль далі від центру руйнування. Версії розрахункових комплексів [210, 395], що існують сьогодні, мало допоможуть.

Під керівництвом проф. В. В. Кулябко розроблений комплекс чисельного моделювання завдань динаміки в тимчасової області, графічного аналізу і оцінки міри нелінійності вузлів з сухим тертям, пружно нелінійних властивостей спеціальних вузлів і пристроїв, необхідний при комп’ютерному вирішенні завдань оцінки аварійних режимів роботи при розриві зв’язків, динаміки складених споруд [191].

Такий підхід дозволяє враховувати або задавати складні види сухого тертя, забезпечувати ковзання або розрив зв’язків у вузлах і з’єднаннях конструкцій, аналізувати неєдиність рішення для систем з однобічними зв’язками. Стосовно вихідних даних 1-го прикладу розглянемо напрямки по запобіганню прогресуючого руйнування, засновані на зниженні динамічної складової пристрою додаткових внутрішніх зв’язків-демпферів і гасителів коливань або пристрою спеціальних фрикційно-напівжорстких вузлів з’єднання конструктивних елементів (рис. 10.35).

Рис. 10.35. Фрагмент схеми 1-го поверху досліджуваної рами: 
номери елементів і номера вузлів (підкреслені), 
умовно показані додаткові діагональні зв’язки-демпфери,
фрикційно-напівжорсткі вузли і гасителі коливань

Порівняльний аналіз вестимемо за наступними схемами.

Схема А-1: розриваємо зв’язок у вузлі 5 між елементами 1 і 13.

Схема А-2: розриваємо зв’язок у вузлі 5 між елементами 1 і 13; у вузли моделі 5–8 вводимо умовні демпфуючі фрикційно-напівжорсткі пристрої, які при статичній роботі конструкцій працюють як жорсткі, а при великих кутових деформаціях можуть не бути жорсткими з’єднаннями в якісь моменти часу. Це обумовлено проявами нелінійних ефектів, характерних для систем з сухим тертям [190].

Схема А-3: розриваємо зв’язок у вузлі 5 між елементами 1 і 13; між вузлами моделі 1–6, 2–7, 3–8 ввимо діагональні зв’язки з умовними демпферами позиційного сухого тертя, які при статичній роботі конструкцій працюють як звичайні зв’язки, а при великих лінійних деформаціях можуть не бути жорсткими з’єднаннями в якісь моменти часу.

Схема А-4: розриваємо зв’язок у вузлі 5 між елементами 1 і 13; до вузлів моделі 5–8 приєднуємо динамічні гасителі коливань, налаштовані на частоту нижчого тону коливань системи без елементу1.

Схема Б-1: розриваємо зв’язки у вузлі 6 між елементами 13,14 і 4.

Схема Б-2: розриваємо зв’язки у вузлі 6 між елементами 13,14 і 4; у вузли моделі 5–8 вводимо умовні демпфуючі фрикційно-напівжорсткі пристрої, які при статичній роботі конструкцій працюють як жорсткі, а при великих кутових деформаціях можуть не бути жорсткими з’єднаннями в якісь моменти часу. Це обумовлено проявами нелінійних ефектів, характерних для систем з сухим тертям.

Схема Б-3: розриваємо зв’язки у вузлі 6 між елементами 13,14 і 4; між вузлами моделі 1–6, 2–7, 3–8 вводимо діагональні зв’язки з умовними демпферами позиційного сухого тертя, які при статичній роботі конструкцій працюють як звичайні зв’язки, а при великих лінійних деформаціях можуть не бути жорсткими з’єднаннями в якісь моменти часу.

Схема Б-4: розриваємо зв’язки у вузлі 6 між елементами 13, 14
і 4; до вузлів моделі 5–8 приєднуємо динамічні гасителі коливань, налаштовані на частоту нижчого тону коливань системи без елементу 4.

Для розриву зв’язків в модель задавалося імпульсне обурення «в одиниця мінус косинусной формі». Значення характеристик дії набували істотно вище за статичні зусилля без прив’язки до характеристик вибуху. Тому далі виконаємо порівняльний аналіз ефективності заходів зниження динамічної реакції за схемами А і Б.

Таким чином, динамічна реакція може бути понижена на порядок. Пропоновані моделі дозволяють конструктору не приймати малообгрунтованого рішення про величину динамічного складового навантаження при раптовому обваленні, а задавати лише схему фактичної роботи вузла. При цьому автоматично виконується розподіл зусиль і деформацій в елементах конструкттивної системи після миттєвого обриву зв’язків. Пропонована методика розрахунку дозволяє оцінювати ефективність зв’язків-демпферів і гасителів коливань, отримувати епюри динамічних коефіцієнтів при непроектних впливах.

У рекомендаціях [441,442,443,444,445,447] немає точних вказівок за визначенням: найбільш навантаженої опори (зв’язку) для подальшого видалення, динамічних і нелінійних ефектів при обваленні. На прикладах виконаний аналіз проблем, що приводять до невизначеності результатів розрахунку на прогресуюче обвалення будівель і споруд. Приведена класифікація методів конятруктивного захисту від прогресуючого  обвалення. Показано, що ефективність конструктивного захисту залежить від розвитку в елементах конструкцій і їх зв’язках пластичних деформацій, використання конструктивних елементів і стикових з’єднань, сприяючих природному збільшенню зони непружних деформацій елементів і загальних дессипативних властивостей конструктивної системи.

10.12. Розрахунок сейсмостійкої будівлі на стійкість 
до прогресуючого обвалення внаслідок пожежі

Досліджено стійкість багатоповерхових будівель до прогресуючого обвалення внаслідок землетрусу та пожежі. Зроблено короткий огляд методів оцінки стійкості до прогресуючого обвалення. Запропоновано узагальнену методику розрахунку. Розглянуто три розрахункові моделі, що різняться об’ємно-планувальними рішеннями. Проаналізовано напружено-деформований стан кожної розрахункової моделі будівлі після видалення будь-якої з колон першого поверху [431].

Трагічні події нещодавніх землетрусів у м. Крайстчьорч (Нова Зеландія) та м. Фукусіма (Японія) 11 березня 2011 року вкотре нагадали про небезпеку виникнення пожеж після землетрусу та стали в один ряд з трагічними наслідками землетрусів у м. Сан-Франциско (США) 1906 р. та Канто (Японія) 1923 р. [744]. 
З поширенням багатоповерхового будівництва в сейсмічних районах України та наданням чинності ДБН В.1.1-12 [466] проблема дотримання вимог пожежної безпеки відповідно до ДБН В.1.1-7 [463] гостро постала для будівель та споруд, що зводяться на майданчиках із сейсмічністю 6 балів та вище.

Руйнування багатоповерхових будівель можуть відбуватися з різних причин: від недбалого виконання будівельно монтажн их робіт до вибухів та пожеж. Аналіз наслідків цих обвалень вкотре підтвердив вразливість багатоповерхових будівель до прогресуючого руйнування, незалежно від їх конструктивного та об’ємно-планувального рішень. Далі розглянемо пожежу, що виникла внаслідок землетрусу, як причину прогресуючого руйнування багатоповерхової будівлі.

В нормативних документах та публікаціях досі немає одностайності щодо методів розрахунку будівель та споруд на стійкість до прогресуючого руйнування. Натомість у багатьох сучасних програмних комплексах для розрахунку будівельних конструкцій запропоновано алгоритми такого розрахунку, достовірність результатів яких часто є досить сумнівною. Причинами цього є ряд невизначеностей: вибір сценаріїв, схем та меж руйнування будівель, спосіб видалення елемента розрахункової моделі, а також критеріїв руйнування будівельних конструкцій. Дані, що наведені у нормативних документах та рекомендаціях різних країн, відрізняються або суперечать одні одним.

Зважаючи на це, доцільно проаналізувати наявні методики розрахунку та розробити на основі їх аналізу узагальнену методику, що враховуватиме всі твердження, окрім суперечливих.

Серед наявних підходів та методик оцінки стійкості багатоповерхових будівель до прогресуючого руйнування розглянемо такі, що є найбільш поширеними у вітчизняних [441, 443,445, 529] та закордонних [480,650] нормативних документах – кінематичний метод теорії граничної рівноваги та метод альтернативного шляху (Alternate Path method) відповідно.

За результатами аналізу чинних нормативних документів та наявних рекомендацій і публікацій пропонується «Методика розрахунку багатоповерхової будівлі на стійкість до прогресуючого руйнування внаслідок землетрусу та пожежі», яка передбачає такі етапи:

1) Створення розрахункової моделі багатоповерхової будівлі.

2) Вибір навантажень та формування їх розрахункових сполучень.

3) Лінійний розрахунок моделі на сейсмічний вплив та підбір арматури в елементах моделі.

4) Вибір сценаріїв та місць виникнення пожежі.

5) Нелінійний статичний розрахунок моделі сейсмостійкої будівлі.

6) Нелінійний розрахунок моделі сейсмостійкої будівлі на стійкість до прогресуючого руйнування.

Зосередимо свою увагу на шостому етапі «Методики...». Для розрахунку на стійкість до прогресуючого руйнування розглянемо модель сейсмостійкої будівлі, що розроблена відповідно до етапів 1–5. Розрахунок на стійкість до прогресуючого руйнування виконуємо у фізично нелінійній постановці за допомогою розрахунково-графічної системи МОНТАЖ плюс, яка є складовою частиною ПК «Ліра 9.6» та призначена для моделювання процесу зведення будівлі з можливістю демонтажу елементів [84, 210].

Конструктивна система будівлі – залізобетонний безригельний каркас. Будівля п’ятиповерхова з висотою поверху 2,8 м. Розглянемо три просторові розрахункові моделі, що різняться об’ємно-планувальними рішеннями:

– прямокутна в плані розмірами 18×36 м, крок колон у поперечному напрямку – 6 м, у поздовжньому – 7,2 м (рис. 10.36);

– квадратна в плані розмірами 24×24 м, крок колон в обох напрямках – 6 м (рис. 10.37);

– г-подібна в плані розмірами 30×28,8 м, крок колон у поздовжньому напрямку – 6 м, у поперечно- му – 7,2 м (рис. 10.38).

| Рис. 10.36. Розрахункова модель № 1 | Рис. 10.37. Розрахункова модель № 2 | Рис. 10.38. Розрахункова модель № 3 |
| --- | --- | --- |

Елементи перекриття моделі – пластинчасті товщиною 200 мм, елементи колон – стрижневі перерізом 400×400 мм. Армування елементів виконано за результатами розрахунку моделі на сейсмічний вплив. Характеристики міцності та деформативності бетону й арматури, що прийняті відповідно до ДБН В.2.6–98 [472], наведені в табл. 10.3.

Таблиця 10.3

Характеристики міцності та деформативності бетону й арматури

Розрахунок виконуємо на аварійне сполучення навантажень, що включає постійні та змінні тривалі навантаження відповідно до ДБН В.1.1-2 [465], а також місцеве руйнування несучих конструкцій. Коефіцієнти сполучення навантажень та коефіцієнти надійності за навантаженням дорівнюють одиниці. Вплив місцевих руйнувань несучих конструкцій враховуємо через видалення із конструктивної системи окремих елементів, які можуть бути зруйновані внаслідок пожежі за одним із визначених сценаріїв. Рівномірно розподілене навантаження становить: – на покриття – 6,723 кН/м2; – на перекриття – 8,35 кН/м2.

Розглянемо такі схеми місцевого руйнування конструкцій першого поверху будівлі:

– наріжна колона;

– середня колона довгої сторони;

– середня колона короткої сторони;

– центральна колона.

Причиною місцевого руйнування є настання граничного стану з вогнестійкості за ознакою втрати несучої здатності (R) в одній із колон першого поверху будівлі для визначеного сценарію пожежі.

Для визначення найбільш небезпечних схем місцевого руйнування був проаналізований напружено-деформований стан (НДС) кожної розрахункової моделі будівлі після видалення будь-якої з колон першого поверху. Серед розглянутих схем місцевого руйнування для всіх розрахункових моделей вибрали найбільш небезпечні, тобто такі, де перерозподіл зусиль у сусідніх колонах найбільший:

– розрахункова модель № 1 – елементи № 3, 4, 10, 16 (рис. 10.39);

– розрахункова модель № 2 – елементи № 1, 2, 7 (рис. 10.40);

– розрахункова модель № 3 – елементи № 2,3,9,16,18 (рис. 10.41).

| Рис. 10.39. Нумерація елементів колон першого поверху розрахункової моделі №1 | Рис. 10.40. Нумерація елементів колон першого поверху розрахункової моделі № 2 | Рис. 10.41. Нумерація елементів колон першого поверху розрахункової моделі № 3 |
| --- | --- | --- |

Порівняємо НДС розрахункових моделей для вибраних схем видалення елементів (таблиці 10.4–10.6). Графіки переміщення вузлів моделей, що розташовані над місцевими руйнуваннями, наведені на рис. 10.42–10.44.

Таблиця 10.4

Значення зусиль в елементах колон першого поверху
розрахункової моделі №1

Таблиця 10.5

Значення зусиль в елементах колон першого поверху
розрахункової моделі №2

Таблиця 10.6

Значення зусиль в елементах колон першого поверху
розрахункової моделі № 3

Рис. 10.42.  Графік переміщення вузлів 
над місцевими руйнуваннями моделі № 1

Рис. 10.43. Графік переміщення вузлів 
над місцевим руйнуванням моделі № 2

Рис. 10.44. Графік переміщення вузлів 
над місцевим руйнуванням моделі № 3

Несуча здатність нормального перерізу колони визначена за методиками, що запропоновані у СНиП 2.03.01 [516] та ДБН В.2.6-98 [472] і ДСТУ Б.В.2.6–156 [486], становить: – 3133,12 кН; – 2666,63 кН. Зусилля F в елементах колон першого поверху не перевищують їх розрахункову несучу здатність S. Отже, виконується умова стійкості будівлі до прогресуючого руйнування.

За результатами аналізу напружено-деформованого стану всіх розрахункових моделей можна зробити такі висновки:

1. Загальна стійкість до прогресуючого руйнування внаслідок землетрусу та пожежі розглянутих розрахункових моделей для заданих схем місцевого руйнування забезпечена.

2. Елементи розрахункової моделі запроектовані зі значним запасом несучої здатності та низьким рівнем навантаження, що дозволило уникнути їх перевантаження та руйнування. Однак елементи, що будуть запроектовані раціональніше, можуть зруйнуватися від значного перерозподілу зусиль внаслідок місцевого руйнування.

3. У разі видалення елементів колон, що розташовані по периметру будівлі, перерозподіл зусиль є більшим, однак максимальні зусилля в елементах виникають після видалення однієї з центральних колон (модель № 3).

11. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

____________________________________________________________

11.1. Методи моделювання аварійних ситуацій

В процесі експлуатації житлових і громадських будівель відбувається старіння несучих систем, що залежить не лише від часу, але і від різного роду аварійних і нештатних ситуацій, техногенних дій. Аварійні впливи можуть бути пов’язані з діяльністю людини (пожежа, вибух газу, теракти, наїзди транспорту і ін.) або можуть бути викликані природними явищами такими як: землетруси, урагани, зсуви, нерівномірні деформації основ. Оскільки повністю неможливо виключити ймовірність виникнення таких ситуацій, необхідно забезпечити певну степінь безпеки людей і збереження їх майна за рахунок зменшення ймовірності прогресуючого обвалення при локальних руйнуваннях несучих конструкцій [87, 392, 751, 752, 753,754].

У зв’язку з цим часто виникають питання, пов’язані з реконструкцією, демонтажем, утилізацією і капітальним ремонтом багатоповерхових і висотних будівель. У сучасній практиці проектування розрахунок ведеться на максимальні значення внутрішніх зусиль, що виникають при розрахунку за однією певною схемою прикладання зовнішніх навантажень. Проте за результатами проведених ученими чисельних експериментів було виявлено, що розподіл внутрішніх зусиль в конструктивних елементах носить дуже складний характер і у ряді випадків може привести до прогресуючого обвалення.

Термін «прогресуюче обвалення» і формулювання проблеми захисту від нього будівельних об’єктів з’явилася в 1968 р. в доповіді комісії, що розслідувала причини відомої аварії 22-поверхового житлового панельного будинку «Роунан-Пойнт» в Лондоні [607]. Після публікації доповіді комісії, що розслідувала причини аварії будівлі «Роунан-Пойнт» практично у всіх розвинених країнах були початі дослідження цієї проблеми. Аналізувалася статистика аварійних дій різного характеру, економічні і технічні аспекти можливих методів зниження збитку від випадкових аварійних дій на будівлі і споруди, проводилися спеціальні експериментальні дослідження [755].

Висновки, отримані різними дослідниками, виявилися схожі. Зокрема, аналіз показав, що, не відмовляючись в принципі від профілактичних заходів, направлених на запобігання локальних руйнувань їх несучих конструкцій, найсерйознішу увагу слід приділити запобіганню прогресуючому обваленню [330, 331, 338]. Це викликано, по-перше, тим, що жодними економічно виправданими заходами неможливо повністю унеможливити локальних руйнувань несучих конструкцій, по-друге, тим, що прогресуюче обвалення веде до найбільш тяжких наслідків, по-третє, тим, що для порівняно невеликих місцевих руйнувань несучих конструкцій, забезпечення стійкості конструкції проти прогресуючого обвалення може бути досягнуте недорогими засобами [269, 756].

Всі дослідження, присвячені стійкості до прогресуючого обвалення, як правило, орієнтовані на конструкції багатоповерхових і висотних будівель і це сповна виправдано, оскільки:

•  конструкції висотних будівель є порівняно новими інженерними рішеннями і частенько ці  рішення є унікальними;

• прогресуюче обвалення висотних будівель веде до особливо тяжких наслідків.

В Україні і країнах СНД цій проблемі приділяється велика увага і на нормативному рівні. Розроблено доповнення Е «Методи розрахунку висотних будівель на опір прогресуючому обваленню» до ДБН Б.2.2-24:2009. Будівлі і споруди, «Рекомендації по захисту монолітних житлових будівель від прогресуючого обвалення», розроблені МНИИТЭП, НИИЖБ і ін. Нижче приводяться основні концепції, закладені в основу цих нормативних документів.

1. Несуча конструктивна система житлових будівель має бути стійкою до прогресуючого (лавиноподібного, ланцюгового) обвалення в разі локального руйнування окремих конструкцій при аварійних діях (вибуху побутового газу, пожежі і тому подібне).

2. Допускаються локальні руйнування окремих несучих конструктцій в межах одного поверху або ділянки перекриття одного поверху, але ці первинні руйнування не повинні приводити до обвалення сусідніх конструкцій, на які передається навантаження, що сприймалося раніше елементами, пошкодженими в результаті аварійної дії.

3. Конструктивна система будівлі повинна забезпечувати його міцність і стійкість, як мінімум на час, необхідний для евакуації людей. Переміщення конструкцій і розкриття тріщин в них не обмежуються.

Локальне руйнування конструкцій обумовлюється виникненням аварійних надзвичайних ситуацій  (НС) до яких відносяться:

- природні надзвичайні ситуації (НС) – небезпечні метеорологічні явища (землетруси, урагани, повені), утворення карстових воронок і провалів в основах будівель, зсуви і ін;

- антропогенні (у тому числі техногенні) НС – вибухи зовні або усередині будівлі, пожежі, наїзди транспорту, аварії або значні пошкодження несучих конструкцій унаслідок дефектів в матеріалах і ін.;

- дефекти проектування, будівництва і експлуатації – відсутність необхідних надлишкових зв’язків, некваліфікована реконструкція, що приводить до недопустимих послаблень і перевантаження.

Оскільки досить важко виключити великі масштаби пошкодьжень, все ж необхідно приймати ряд заходів, щоб зменшити ймовірність виникнення прогресуючого руйнування.

Стійкість конструкцій висотних будівель проти прогресуючого обвалення повинна перевірятися розрахунком і забезпечуватися конструктивними заходами, сприяючими включенню в роботу додаткових зв’язків, появі нових конструктивних схем, тобто пристосуванню конструкції до нових умов роботи.

Реконструкція висотної будівлі, зокрема перепланування і перевлаштування приміщень, не повинні знижувати його стійкість проти прогресуючого обвалення.

В якості локального (гіпотетичного) руйнування слід розглядати руйнування (видалення) вертикальних конструкцій одного (будь-якого) поверху будівлі, обмежених довкруги площею до 80 м2 (діаметр 10 м):

а) двух стін, що перетинаються на ділянках від місця їх пересічення (зокрема, від кута будівлі) до найближчого отвору в кожній стіні або до наступного вертикального стику із стіною іншого напряму або ділянці вказаного розміру;

б) колон (пілонів) або колон (пілонів) з ділянками стін, що примикають до них.

У всіх випадках площа поперечного перерізу кожного з видалених елементів розташованих на ділянці 80 м2 не повинна перевищувати 0,9 м2.

Для оцінки стійкості будівлі проти прогресуючого обвалення необхідно розглядати лише найбільш небезпечні розрахункові схеми руйнування [245, 757].

Розрахунок по міцності і стійкості виконується на особливе поєднання навантажень і впливів, що включає постійні і тривалі тимчасові навантаження, а також вплив на конструкцію будівлі локальних гіпотетичних руйнувань. Локальне руйнування може бути розташоване в будь-якому місці будівлі.

Міцністні і деформаційні характеристики матеріалів приймаються рівними їх нормативним значенням, згідно з нормами проектування залізобетонних і сталевих конструкцій, що діють. Розрахунок будівлі в разі локального руйнування несучих конструкцій виконується лише по граничних станах першої групи [758]. Розвиток непружних деформацій, переміщення конструкцій і розкриття в них тріщин в даній надзвичайній ситуації не обмежуються.

Моделювання прогресуючого обвалення необхідне для дослідження живучості конструкції, можливості і механізму її пристосування при аварійному виході з ладу окремих конструктивних елементів. Такий аналіз може бути зроблений в рамках нелінійного динамічного розрахунку, проте його виконання при масовому проектуванні в даний час не представляється можливим зважаючи на велику складність і ресурсоємкості розрахунку. В той же час, можна вважати неспроможною і спробу моделювання процесу «прогресуючого» руйнування конструкції на основі лінійно-пружного статичного розрахунку, зроблену в деяких роботах і програмних комплексах [274, 442].

У даному розділі пропонується методика моделювання «форс-мажорної» аварійної ситуації.

На першому етапі виконується розрахунок конструкції на експлуатаційній стадії або в декількох монтажних і експлуатаційних стадіях, з врахуванням історії зведення і навантаження конструкції, що передуючих локальному руйнуванню. При цьому враховується фізична і геометрична нелінійність роботи конструкції. Розрахунок виконується на постійні і тимчасові навантаження, що входять в особливе поєднання. Напружено-деформований стан першого етапу є стартовим для другого етапу, на якому виконується розрахунок схеми з виключенням з роботи (видаленням) елементів. Навантаженням на другому етапі є зусилля у видалених елементах, збільшені на коефіцієнт, що враховує динаміку процесу (коефіцієнт динамічності приймається рівним 1.2). Розрахунок також необхідно виконувати у фізично і геометрично нелінійній постановці. Якщо при цьому виявиться, що деякі елементи моделі не задовольняють умові міцності (тобто руйнуються), то розрахунок продовжується аналогічним чином на наступній стадії без таких елементів. Перевірка на міцність елементів, що залишилися, виконується без врахування подовжнього вигину. Розрахунок буде завершений або локалізацією процесу руйнування, або повним руйнуванням несучої системи. Таке моделювання форс-мажорної ситуації дозволяє виявити додаткові резервні несучі можливості в основному пов’язані з ефектом пристосовності. Так, наприклад, перекриття при великих запроектних прогинах починає працювати, як мембрана і завдання проектувальника забезпечити можливість такої роботи.

Можливо використовувати просторову розрахункову модель. 
У моделі можуть враховуватися елементи, які за нормальних експлуатаційних умов не є несучими (наприклад, навісні зовнішні стінові панелі, залізобетонні огороджування балконів і тому подібне), а за наявності локальних дій активно беруть участь в перерозподілі зусиль в елементах конструктивної системи. Розрахункова модель будівлі повинна враховувати можливість видалення (руйнування) окремих вертикальних конструктивних елементів. Розрахункова модель будівлі має бути розрахована окремо з врахуванням кожного (одного) з локальних руйнувань. Допускається в першому наближенні після визначення зони локального обвалення, наприклад по підсистемі ЛІТЕРА в ПК ЛІРА-САПР, виконувати розрахунок конструкцій з врахуванням демонтажу зруйнованих елементів при знижених модулях пружності несучих елементів: вертикальних з коефіцієнтом – 0.6 ЕО, плит перекриття (покриття) -0.3 ЕО. Переміщення елементів конятрукцій і розвиток тріщин не обмежуються, але коефіцієнт запасу при перевірці стійкості такої системи з демонтованими елементами має бути більше двох.

Коефіцієнти надійності по навантаженнях слід приймати рівними одиниці. За розрахункові характеристики матеріалів беруться їх нормативні значення. Крім того, розрахункові опори множать на збільшуючи коефіцієнти умов роботи, що враховують малу ймовірність аварійних дій і зростання міцності бетону після зведення будівлі, а також можливість роботи арматури за межею пружності.

При реалізації розрахунків на прогресуюче обвалення, необхідно брати до уваги умовність вихідних передумов, що полягає в наступному:

- відсутня достовірна інформація про місце і причину виникнення процесу і характер руйнування;

- реальні параметри граничних руйнівних характеристик матеріалів, як правило, відрізняються від умов міцності, прийнятих: у нормах, тому в розрахункових комплексах, наприклад, таких як ЛІРА-САПР (підсистема МОНТАЖ), при фізично-нелінійному розрахунку, окрім нормованих даних про матеріали (бетон, арматура), передбачається завдання довільних розрахункових значень параметрів міцності (у тому числі за результатами натурних спостережень). Таким чином, в результаті чисельного моделювання можна отримати якісну оцінку характеристик стійкості конструкції по відношенню до прогресуючого обвалення, а також зіставити декілька можливих сценаріїв обвалення з метою виявлення слабких місць конструкції.

Оскільки передбачити всі сценарії прогресуючого обвалення неможливо то, ключовим пунктом в розрахунках на аварійне обвалення є вибір і твердження спільно з конструктором і замовником можливих сценаріїв обвалення, максимально наближених до реальних умов розташування об’єкту на місцевості, наприклад:

- при розташуванні будівлі поряд з транспортними дорогами розрахунок споруди виконується при видаленні крайніх колон;

- за наявності вертолітного майданчика, розрахунок виконується на обвалення ділянки плити;

- за наявності в споруді або поруч газорозподільних станцій виконується розрахунок на вибух газу;

- за наявності підпірних стін і інших захисних споруд розрахунок виконується на обвалення ділянки цих споруд.

При цьому, враховуючи вимоги нормативних документів [465, 497,759], стійкість висотної будівлі проти прогресуючого обвалення слід забезпечувати рядом конструктивних рішень:

- раціональним конструктивно-планувальним рішенням будівлі з врахуванням можливості виникнення даної аварійної ситуації;

- конструктивними заходами, що забезпечують нерозривність конструкцій (мінімальна площа перерізу (сумарна для нижньої і верхньої арматури) подовжньої і поперечної арматури в залізобетонних перекриттях і покриттях визначається розрахунком і має бути не менше 0.25% від площі перерізу бетону). При цьому вказана арматура має бути безперервною і стикуватися відповідно до вимог нормативних документів по проектуванню залізобетонних конструкцій.

- вживанням матеріалів і конструктивних рішень, що забезпечують розвиток в елементах конструкцій і їх з’єднаннях пластичних деформацій (переріз залізобетонних елементів, що видаляються, не має бути більш 0.9 м2; переріз фібробетонних елементів, що видаляються, має бути не більш 0.7м2; переріз жорсткої арматури, що видаляється, не має бути більше 15 %).

Ефективна робота зв’язків, що перешкоджають прогресуючому обваленню обумовлюється забезпеченням їх пластичності в граничному стані, з тим, щоб вони не виключалися з роботи і допускали без руйнування розвиток великих деформацій. Для  виконання  цієї вимоги зв’язки слід проектувати з пластичної листової або арматурної сталі, а міцність анкеровки зв’язків має бути більшою зусиль, що викликають їх текучість.

У будівлях слід, віддавати перевагу монолітним і збірно-монолітним перекриттям, які мають бути надійно сполучені з вертикальними несучими конструкціями будівлі відповідними зв’язками. Для підвищення ефективності опору прогресуючому обваленню будівлі рекомендується:

- перемички, над дверними чи віконними отворами, що працюють як зв’язки зрушення, проектувати так, щоб вони руйнувалися від вигину, а не від дії поперечної сили;

- з’єднання шпон в збірно-монолітних конструкціях проектувати так, щоб міцність окремих шпонок на зріз була в 1,5 раз більшою їх міцності при зім’яті;

- забезпечувати достатність довжини анкеровки арматури при її роботі як зв’язку зрушення;

- опорні перерізи балок і ригелів, а також вузли їх з’єднань, з колонами (стінами, пілонами) повинні  мати міцність по поперечній силі в 1,5 рази вищу, ніж їх несуча здатність, по вигину з врахуванням пластичних властивостей в прольоті.

Далі на ряду прикладів розглядається методика оцінки стійкості каркасів висотних будівель до прогресуючого обвалення різних типів: обвалення середніх або крайніх колон, обвалення опорної колони нижнього поверху; обвалення частини плити перекриття верхнього поверху площею до 80 м. Приклади демонструють ухвалення різних конструктивних рішень, що перешкоджають прогресуючому обваленню при видаленні окремих конструктивних елементів.

11.1.1. Приклад розрахунку багатопрольотної рами 
на прогресуюче обвалення при видаленні середніх колон

На рис. 11.1 представлена багатопрольотна дев’ятиповерхова рама. Умовно її можна розглядати як фрагмент просторового каркаса будівлі.

Ригелі представляють собою вирізані смуги перекриттів шириною 6м і товщиною 02м. Переріз колон 0.4х0.6м. Окрім власної ваги, на ригель прикладено рівномірно розподілене вертикальне навантаження q = 3.7 т/п. м. У табл. 11.1 і на рис. 11.2, 11.3 представлені результати розрахунків, як в експлуатаційному стані, так і в стані аварійного виходу з ладу опорної колони по осі 3 в лінійно-пружній і нелінійній постановці (з врахуванням фізичної і геометричної не- лінійності). Аварійний вихід з ладу опорної колони моделювався в дві стадії: на першій стадії розраховувалася вся рама у фізично і геометрично нелінійній постановці; на другій стадії розрахунок виконувався без опорної колони, видалення якої моделювалося додатком зусиль в цій колоні із зворотним знаком. Величина докладених зусиль дорівнює зусиллям у видаленій колоні, отриманим на першій стадії, помноженим на коефіцієнт 1.2 (згідно з додатком Е «Методика розрахунку висотної будівлі на опір прогресуючому обваленню» [473, 490]).

Таблиця 11.1

Зусилля і переміщення елементів багатоповерхової рами 
при лінійному і нелінійному розрахунках

|  | Розрахунок в лінійній постановці на експлуатаційні навантаження | Розрахунок при аварійному виході з ладу опорної колони |
| --- | --- | --- |
|  |  | Лінійно-пружний розрахунок | Двохстадійний розрахунок з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності |
|  | М,тм | N,t | М, тм | N, т | М,тм | N,t |
| Перекриття переріз А, тм | -21 | 0 | -110 | 4,3 | -43,4 | 214,2 |
| Перекриття переріз В, тм | -21 | 0 | 72,7 | 4,3 | 48,3 | 211,7 |
| Перекриття переріз С, тм | -21 | 0 | -84,1 | -10,8 | -46,0 | 168,9 |
| Перекриття переріз D, тм | -21 | 0 | 48,8 | -10,8 | 49,3 | 166,5 |
| Колона, переріз Е, тм | 0 | -395,8 | -17,8 | -632,1 | 4,27 | -622,5 |
| Колона, переріз F, тм | 0 | -43,9 | -40,8 | -66,1 | -17,7 | -68,6 |
| Колона, переріз G, тм | 0 | -395,8 | - | - | - | - |
| Колона, переріз Н, тм | 0 | -351,8 | -48,3 | -557,7 | -23,4 | -551,1 |
| Колона, переріз I, тм | 0 | -351,8 | 0 | 59,9 | 0 | 46,7 |

| Рис. 11.1. Розрахункова схема багатоповерхової рами. Напружено-деформований стан конструкції, отриманий; на першій стадії, є стартовим для другої стадії розрахунку |  |
| --- | --- |

Рис. 11.2. Епюра подовжніх сил N (т) і згинаючих моментів Му (т·м), поперечних сил Q (т) при аварійному виході з ладу 
колони (лінійно-пружній розрахунок)

Рис. 11.3. Епюра подовжніх сил N (т) і згинаючих моментів Му (т·м), поперечних сил Q (т) при аварійному виході з ладу колони 
(розрахунок з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності)

Аналізуючи результати розрахунків, можна констатувати, що двостадійний розрахунок, який, по суті, є комп’ютерним моделюванням процесу раптового видалення середньої опорної колони показує, що опорний і пролітний моменти, що вигинають, в ригелі значно менші, ніж ті ж моменти, отримані на основі лінійно-пружного розрахунку (див. переріз А таблиця. 11.1). Цей ефект обумовлений роботою конструкції за новою схемою: нижній вузол по осі 3 отримує велике вертикальне переміщення, ригелі (смуги перекриття починають працювати) за схемою нитки, внаслідок чого в них виникають розтягуючи зусилля. Виникає, так званий ефект висячої конструкції. Розрахунок конструкції з врахуванням геометричної і фізичної нелінійності дозволяє врахувати великі деформації, в результаті яких виникає нормальне розтягуючи зусилля, що додає більше жорсткості всій будівлі, що збільшує його живучість при виникненні аварійної ситуації. Ці зусилля, як правило, сприймаються наявною арматурою в перекриттях.

Таким чином, ретельний розрахунковий аналіз несучої системи будівлі, дозволяє розкрити додаткові резерви її несучої здатності, і при певних конструктивних заходах, що вимагають деякого збільшення матеріаломісткості, може забезпечити стійкість будівлі до «прогресуючого» руйнування [332]. Крім того, понизити матеріаломісткість несучих конструкцій будівлі, за рахунок включення в розрахунок на аварійні впливи тих конструкцій, які в експлуатаційному стані будівлі, при незначних деформаціях не являються несучими, а при значних деформаціях несучої системи, що обумовлені аварійними впливами, можуть включатися в роботу щодо сприйняття діючих на будівлю навантажень.

11.1.2. Приклад розрахунку багатопрольотної рами 
на прогресуюче обвалення при видаленні крайніх колон

На рис. 11.4 представлена розрахункова схема багатопрольотної восьмиповерхової рами, четвертий і восьмий поверх – технічні, посилені металевою фермою. Умовно раму можна розглядати як фрагмент просторового каркаса будівлі. Ригелями є вирізані смуги перекриттів шириною 6м і товщиною 0.2 м, розкоси ферми виконані з металевого прокатного профілю 30Б1. Переріз колон 0.4x0.6 м. Окрім власної ваги, на ригель прикладено рівномірно розподілене вертикальне навантаження q = 3.7 т/п.м. Закріплення колон в фундамент забезпечується закріпленням від горизонтальних, вертикальних переміщень і кутів повороту.

На рис. 11.5 показані епюра подовжніх сил N в експлуатаційному стані рами (а) і в аварійному стані при виході з ладу крайньої колони. Аварійний вихід з ладу крайньої колони моделювався в дві стадії: на першій стадії розраховувалася вся рама; на другій стадії розрахунок виконувався без крайньої колони на зусилля в цій колоні, отримані за результатами розрахунку на першій стадії.

Рис. 11.5. Епюра подовжніх сил N, т: а) – розрахунок
 на експлуатаційні навантаження; б) – розрахунок при аварійному
 виході з ладу крайньої колони (лінійно-пружній розрахунок); 
в) – розрахунок при аварійному виході з ладу крайньої колони (розрахунок з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності)

Напружено-деформований стан конструкції, отриманий на першій стадії, є стартовим для другої стадії розрахунку.

Аналізуючи результати розрахунків, приведені в табл. 11.2. і на рис. 11.5 можна констатувати факт, що при виході з ладу крайньої колони, виник перерозподіл зусиль.

Двостадійний розрахунок з врахуванням фізичної і геометрричної нелінійності будівлі дозволяє розкрити додаткові резерви несучої здатності і при певних конструктивних заходах, що вимагають деякого збільшення матеріаломісткості, можна забезпечити стійкість будівлі до «прогресуючого» руйнування.

При проектуванні конструкцій з врахуванням опору прогресуючому обваленню ухвалення продуманих рішень не повинне приводити до значного збільшення матеріаломісткості. Дослідження американських учених [760] показують, що таке збільшення не повинне перевищувати 5 %.

Таблиця 11.2

Зусилля елементів багатоповерхової рами 
при лінійному і нелінійному розрахунках

| Параметри напружено-деформованого стану | Розрахунок при проектних впливах | Розрахунок при аварійному виході з ладу крайньої колони |
| --- | --- | --- |
|  |  | лінійно-пружній розрахунок | двостадійний розрахунок з врахуванням фізичної і геометричної нелінійності |
| Нормальне зусилля в колоні, в перерізі А,т |  | 11.7 | 17 |
| Нормальне зусилля в колоні, в перерізі В,т | -39.1 | 11.2 | 16.8 |
| Нормальне зусилля в колоні, в перерізі С,т | -201 | -267 | -254 |
| Нормальне зусилля в колоні, в перерізі D,т | 445 | -ПО | 417 |

В основі такого твердження лежить концепція про ухвалення таких конструктивних рішень, які створюють умови для пристосування конструкцій до нових форс-мажорних ситуацій інколи навіть за рахунок втрати деяких експлуатаційних якостей (великі переміщення, тріщини і ін.).

Така концепція, безумовно, коректніша, ніж, досить поширені підходи про прямолінійне збільшення несучих перерізів елементів для сприйняття, виникаючих в результаті аварійної ситуації, зусиль.

11.1.3. Приклади розрахунку реальних будівель 
на прогресуюче обвалення

Розглянемо реальний приклад виконання розрахунку на прогресуюче обвалення конструкцій висотного житлового комплексу з підземним паркінгом по проспекту Героїв Сталінграду, 2 в Оболонському районі м. Києва. Загальна висота будівлі Н =+110 м, 
Н підвалу = -4.3 м, фундаментна плита 1.35 м, 486 буроін’єкційних паль діаметром 62 см. Розрахунок виконаний в програмному комплексі «МОНОМАХ-САПР» [761], потім з врахуванням постадійності зведення і з врахуванням нелінійної роботи матеріалів в програмному комплексі ЛІРА-САПР. Загальний вигляд будівлі і кінцева-елементна схема представлена на рис. 11.6. Для здобуття достовірних даних про напружений-деформований стан (НДС) висотної будівлі, розрахунок ведеться з урахуванням постадійності монтажу (рис. 11.7).

Рис. 11.6. Просторова схема будівлі, плани поверхів
 і кінцева-елементна схема в підсистемі «Компоновка» 
ПК МОНОМАХ-САПР

Рис. 11.7. Врахування стадії монтажу каркасу 
в ПК МОНОМАХ-САПР

Для оцінки стійкості будівлі проти прогресуючого обвалення розглянуті варіант руйнування однієї з колон перетином 60х60см в середній частині будівлі з максимальним прольотом плити 7.2 м. Після видалення опорної колони прольот відповідно стає рівним 14.4м (рис. 11.8).

Після видалення колони виконується перевірка будівлі на перекидання (рис. 11.9). Завдання стійкості тісно пов’язані з геометрично нелінійними завданнями. Реалізований в програмному комплексі ЛІРА-САПР метод стійкості передбачає дослідження стійкості будівлі за деформованою схемою. Після додавання до будівлі вітрових навантажень виконується розрахунок на всі розрахункові поєднання навантажень (РПН) і аналіз переміщень і максимальних прискорень верхніх поверхів (не більше 8 см/с2). При цьому інтегрально враховується занижена жорсткість вертикальних елементів і плит перекриття з врахуванням інженерної нелінійності. Для стійкості системи Кзапасу має бути більш 2.0.

а                                                  б

Рис. 11.8. Скінченно-елементна схема каркаса (а) 
і непружні деформації (б) при обваленні колони, 
змодельовані в підсистемі МОНТАЖ+, ПК ЛІРА-САПР

Рис. 11.9. Перевірка на загальну стійкість каркасу
 проти перекидування

Як другий приклад розглянемо існуючу будівлю торгівельна-офісного комплексу «ГУЛІВЕР» з об’єктами суспільного призначення і паркінгом за адресую: Спортивна пл.1 в Печерському 
р-ні м. Києва. Фундаментна плита 1.8 м на -15.8 м; палі d=82 см – 223 шт, Рроз=530тс; монолітний каркас +138.9 м.

Виконувався розрахунок кроковим методом на прогресуюче обвалення плити перекриття верхнього технічного поверху

{σi } = {σi-1 }+ {∆σi };  {∆σi } = [D]i x{∆ε }I,

де [D] – перемінна матриця пружнопластичності елементу з тріщинами на i-тому кроці; {∆ε } – тензор приросту деформації; 
{∆σ } – тензор приросту напруги.

Критеріями руйнування конструкцій можуть служити геометррична змінність системи на і-тому кроці; лавиноподібне зростання деформацій і переміщень системи. При цьому в програмному комплексі ЛІРА-САПР видається повідомлення «руйнування конструкції» і подальший процес розрахунку припиняється.

Оскільки будівля розміщує вертолітний майданчик, то розрахунок плити виконується на аварійну посадку або удар вертольоту об плиту перекриття. Ділянка перекриття верхнього поверху була зруйнована і уламки з частинами перекриття виявилися на розташованому нижче поверсі. У програмному комплексі ЛІРА-САПР було змодельована обвалення і розраховано два верхні поверхи будівлі (рис. 11.10). Далі проводиться аналіз тріщиноутворення на ділянці обвалення верхнього перекриття (рис. 11.11). На рисунках видно, активне трещиноутворення розташоване в найбільш завантаженій ділянці плити.

Приведений розрахунок плити перекриття над технічним верхнім поверхом на відмітці +127.2 м на прогресуюче обвалення при додатковому навантаженні від частини верхньої плити площею 80м2 на нормативні навантаження при коефіцієнті динамічності 1.2 у фізично нелінійній постановці показує, що в плиті розвиваються зони тріщин і утворюються пластичні шарніри. Максимальні деформації плити можуть досягати 50мм. У нижній арматурі плити в центрі прольоту зафіксована текучість арматури. При цьому у верхній зоні плити над пілонами і колонами також розвиваються верхні тріщини, але розривів арматури в плиті не зафіксовано. Це свідчить, що експлуатаційна придатність плити не забезпечується, але подальше прогресуюче обвалення плит не відбувається при забезпеченні армування в нижньому шарі плити в середині прольоту, і над опорами у верхній зоні плити не менше 15.4см2/ п.м (діаметр 14, крок 100мм).

Рис. 11.10. Розрахункова модель
 і результати розрахунку плити перекриття

Рис. 11.11. Тріщиноутворення в місцях обвалення 
вище розташованого перекриття

При проектуванні висотних будівель дуже важливо враховувати критерій безпеки, максимального запобігання аварійним ситуаціям. При цьому необхідно прагнути вирішувати ці питання найбільш економічними  способами, у тому числі забезпеченням мінімальної площі подовжньої і поперечної арматури в покриттях і перекриттях, яка має бути не менше 0.25 % від площі бетону. Реалізовані в програмному комплексі ЛІРА-САПР методики фізично-нелінійного розрахунку конструкцій з тріщинами дозволяє виконувати оцінку стійкості і стійкої міцності каркаса при прогресуючому обваленні.

11.2. Методи розрахунку висотних монолітних будівель 
на різні види динамічних впливів

    - Особливості експлуатації будівель 
в сейсмічних районах

Найбільш динамічні впливи, що часто зустрічаються, це сейсмічні впливи. Будівлі і споруди, що зводяться в сейсмонебезпечних (схильних до землетрусів) районах, повинні володіти здатністю протистояти сейсмічним діям без втрати експлуатаційних якостей, тобто бути сейсмостійкими [179,762, 763].

Сейсмостійкість будівель і споруд визначається головним чином мірою їх просторової жорсткості: чим більше жорсткість, тим вище сейсмостійкість. Сейсмостійкість будівель і споруд забезпечується вживанням конструктивних рішень, конструкцій і матеріалів, відповідних сейсмічності (інтенсивності сейсмічної дії в балах) місця будівництва, а також строгим дотриманням правив і вимог по зведенню конструкцій і виробництву робіт в сейсмічних районах.

Сейсмічні навантаження діють в різних напрямах, оскільки носять циклічний характер. Тому при розрахунках конструкцій будівель, що будуються в сейсмічних районах необхідно враховувати горизонтальні пульсуючі, поряд із звичайними навантаженнями. У поєднанні навантажень необхідно враховувати особливі навантаження, які і передбачають наявність сейсмічної загрози в даному географічному районі будівництва. Під час землетрусу вступає той резерв міцності системи, який був закладений при розрахунках.

Спеціальні вимоги при проектуванні будівель, що знаходяться в зонах з сейсмічністю 7, 8 і 9 балів:

- забезпечувати рівномірний розподіл жорсткостей і мас, застосовуючи симетричні конструктивні схеми;

- уникати перепаду висот за наявності прольотів, проектуючи будівлі прямокутної форми без архітектурних вишукувань у вигляді еркерів;

- забезпечувати монолітність і однорідність конструкцій із збірних елементів, розташовуючи стики поза зоною максимальних зусиль;

- передбачати умови, що забезпечують загальну стійкість будівлі і, що полегшують розвиток пластичних деформацій в з’єднаннях.

Особливе значення при будівництві в сейсмічних умовах має бути приділене глибині залягання фундаментів і наявність або відсутність підземної частини будівлі. Стрічкові і суцільні фундаменти в монолітному варіанті є найбільш надійними і стійкими при сейсмічних діях. У будівлях до 9 поверхів включно, конструкції фундаментів, стін підвалів і підземних поверхів можуть виконуватися як в збірних конструкціях, так і в монолітному залізобетоні.

У будівлях вище 9 поверхів конструкції фундаментів, стін підвалів і підземних поверхів, рекомендується виконувати в монолітному залізобетоні. Фундаментні блоки вмонтовуються на подушки із збірних елементів. По верху фундаментної подушки влаштовується суцільний бетонний пояс завтовшки 200 мм, армований трьома стержнями діаметром не менше 10 мм А-ІІ або A-III, при сейсмічності 7 балів -чотирма. При сейсмічності 8 і 9 балів необхідно укладати шість стержнів. Подовжня арматура зв’язується поперечними стержнями діаметром 6-8 мм через 300 – 400 мм по довжині сейсмопояса.

Антисейсмічні шви влаштовуються в будівлях, якщо по функціональних і архітектурно-планувальних міркуваннях не можна уникнути складної і асиметричної форми будівлі в плані з перепадами висот 5 м і більш. Антисейсмічні шви в будівлях із стінною конструктивною системою влаштовуються у вигляді под.війних несучих стін, в каркасних будівлях – установкою подвійних рам.

Внутрішні і зовнішні несучі стіни, сприймають сейсмічні навантаження в своїй плоскості. Рекомендується рами каркасів будівлі, подовжні і поперечні стіни розташовувати симетрично відносно подовжньої  і  поперечної  осей  будівлі.  Внутрішні  стіни  повинні розташовуватися на всю довжину або ширину будівлі, тобто мають бути сквозними. Рівномірно розташовані віконні і дверні отвори, простінки мають бути однакової ширини, тим самим забезпечуючи рівномірне сприйняття всіх навантажень, включаючи сейсмічні.

Також до конструктивних антисейсмічних заходів належить: вживання сейсмостійких конструктивних систем; обмеження висоти будівель; регламентація умов і сфери застосування матеріалів по їх видах; вживання в конструктивних схемах антисейсмічних поясів; вживання металевих хрестоподібних зв’язків, розташованих по фасаду будівлі; армування елементів кам’яних конструкцій; демпфіруючи опори і ряд інших заходів, передбачених нормами проектування і будівництва. Для кожного будівельного об’єкту встановлюють в балах розрахункову сейсмічність залежно від сейсмічності району будівництва, що приймається по карті сейсмічного районування, з врахуванням класу будівлі або споруди. Відповідно до розрахункової сейсмічності призначають конструктивні заходи, що забезпечують необхідну стійкість і міцність об’єкту при землетрусі [764].

Умовно вважається, що сейсмічні сили впливають на споруди у вертикальному і горизонтальному напрямах. Вертикальна дія спочатку миттєво підіймає будівлю і тим самим зменшує тиск на основу, а потім, навпаки, притискує до землі і тим самим збільшує тиск. Дослідження показують, що навіть при вельми значних коливаннях ґрунту вертикальні сили не перевищують 10-12% ваги споруди і не можуть порушити міцність і стійкість фундаментів, тому при проектуванні будівель враховують лише сейсмічні сили, прикладені горизонтально, які прагнуть зрушити або перевернути споруди.

Зупинимося коротко на поведінці цегельних будівель в сейсмічних районах. Обстеження цегельних будівель, що уціліли під час землетрусів, показали, що за умови виконання передбачених конструктивних заходів щодо посилення цегельних будівель антисейсмічними поясами, а також при високій якості виробництва робіт вони володітимуть достатньою міцністю і стійкістю навіть при сильних землетрусах (7 і 8 балів). Якщо до недавнього часу цегельні будівлі заввишки в п’ять поверхів були переважаючими в сейсмічних районах, то зараз не рідка будуються багатоповерхівки. В той же час практика будівництва доводить, що будівельники за своєю ініціативою в цілях спрощення часто не виконують антисейсмічні заходи, передбачені проектом.

Ця обставина викликає необхідність освітити дане питання детальніше. Цегельні будівлі відносяться до так званої категорії будівель з жорсткою конструктивною схемою. Ці будівлі чинять опір сейсмічним впливам як єдина цілісна просторова конструкція лише у випадках, коли подовжні і поперечні стіни зв’язані між собою і з перекриттями досить міцними зв’язками жорсткості. Зважаючи на те що зусилля, що розривають стіни в місцях кутових сполучень і пересічень, досягають великих величин, забезпечення просторової жорсткості будівлі вимагає проведення – спеціальних конструктивних заходів, а саме: пристрій антисейсмічних поясів по всьому периметру стін, армування кутів і пересічень кладки, закладення перекриттів в стіни за допомогою спеціальних анкерів і ін.

У цегельних будівлях горизонтальні сейсмічні сили сприймаються в основному перекриттями, які разом із стінами забезпечують просторову жорсткість будівлі і тим самим розподіляють ці сили між несучими конструкціями будівлі. В даний час для перекриттів застосовуються переважно багатопустотні настили з круглими або овальними пустотами шириною 1.2 м і більше. Перекриття із збірних елементів по жорсткості рівноцінні монолітним залізобетонним перекриттям за умови забезпечення відмінкових зв’язків між плитами і із стінами в обох напрямах.

Якщо ці зв’язки відсутні або недостатньо міцні, відбувається відрив подовжніх стін від поперечних і падіння стін, розташованих перпендикулярно напряму сейсмічних дій. При цьому повністю або частково падають перекриття і стіни перпендикулярного напряму. Це рівносильно повному обваленню будівлі. Цей вигляд руйнування є переважаючим в будівлях, в яких антисейсмічні заходи не передбачені або виконані неякісно.

    - Методика чисельного моделювання
 сейсмічних впливів

Для того, щоб коректна виконати розрахунок на сейсмічні дії і передбачити антисейсмічні заходи необхідні чисельні експерименти і методика аналізу НДС при дії сейсмічних навантажень. Оскільки до сейсмічної дії схильні різні райони України, Росії і інших країн СНД, а також Туреччини, Монголії і ін., інтенсивність сейсмічної дії і критерії сейсмічної безпеки різні, проблемні питання нормування і наукового забезпечення сейсмічної безпеки досить неоднозначні. Складність проблеми забезпечення сейсмостійкого будівництва можна розділити на дві частини: геодинамічну і інженерно-будівельну. Геологи і геофізики визначають сейсмічні дії (тобто навантаження), які будівельники використовують для розрахунку і конструювання будівель. При цьому геодинамічні дані, часто недостатні для моделювання і розрахунку верхньої частини споруди. У літературі [765] приводяться відомості, що параметри сейсмічної дії на землі і на фундаменті будівлі відрізняються. Для усунення цього протиріччя будівельні норми оперують багаточисельними досить грубими коефіцієнтами. На жаль, недостатньо застосовується практика комплексного дослідження системи (наземна для ґрунту-основи частина) на стадії зведення і на експлуатаційній стадії.

У літературі, як правило, не приводяться системні методичні підходи, що включають використання експериментальних даних, які дозволили б забезпечити стиковку геодинамічних і будівельних параметрів. Встановлені факти різних свідчень приладів на основі і на фундаменті, по яких можна стверджувати, що не вся енергія дії від основи передається на споруду.

Велику роль грає тип фундаменту і його зв’язку з основою і його властивості. Але нормативні документи, що діють, не завжди враховують особливості фундаменту, а від поведінки фундаменту залежить сейсмостійкість верхньої будови. Часто в нормативних матеріалах для розрахунку (оцінки) сейсмостійкості будівель конкретні типи сполучення наземної частини будівлі і фундаменту розглядаються як «жорстке з’єднання» (тобто нехтують їх реальними властивостями і можливостями). Облік складних ґрунтових умов оцінюється вельми грубо, сейсмічність території міста визначається за досить усередненими показниками. Очевидно, що дані чинники роблять великий негативний вплив на сейсмостійкість будівель, заміна цих чинників в СНиП на коефіцієнти – це вимушена міра, яка не націлює проектувальників на створення економічних конструкцій, що забезпечують необхідну конструкттивну сейсмічну безпеку.

У програмному комплексі ЛІРА-САПР розроблені методики, що дозволяють створювати адекватні комп’ютерні моделі і проводити ряд чисельних експериментів на сейсмічні дії. По-перше, реалізовані діючі нормативи різних країн, у тому числі СНиП ІІ-7-81, Московські міські будівельні норми МГСН 4.19-05, будівельні норми Франції NF Р 06-013, будівельні норми США IBC-2006, будівельні норми України ДБН В.2.2-24:2009, будівельні норми Єврокоди prEN 1998-l:200Х і багато інших.

Реалізовано декілька методів розрахунку на сейсмічні дії, а саме метод спектрального аналізу і метод розрахунку з врахуванням нелінійності на основі прямої інтеграції. Технологія спектрального методу ґрунтується на вживанні реальних динамічних характерристик системи «споруда – ґрунт – основа».

В діючих нормативних документах, прийнято, що сейсмічне прискорення фундаментів (і всієї споруди) і основи збігається. Проте, експериментальні дані свідчать, що прискорення фундаментів можуть у декілька разів відрізнятися від прискорень ґрунтів основи [765]. Цю обставину можна пояснити тим, що не вся енергія сейсмічного збудження від ґрунту основи передається на фундамент, тобто передається деяка частина збудження із-за особивостей зв’язків між фундаментом і основою. «Втрата» (витік) частини цієї енергії може відбуватися по двох причинах:

- через демпферний ефект (природного або інженерного штучного) зв’язків між фундаментом і основою (у тому числі через сейсмоізоляцію);

- через «проходження» горизонтальної сейсмічної хвилі під фундаментом (при подоланні сил тертя і специфіки однобічних зв’язків між фундаментом і основою);

- через розкид жорсткостей і величини мас в моделях будівлі (висотна і стилобатна частини).

При розрахунку на сейсмічні дії застосовуються різні методики комп’ютерного моделювання, що поліпшують вище перелічені ефекти.

Наведемо приклад однієї з методики. На рис. 11.12 приведена структурна схема розрахунку конструкції, характерною особливістю якої є нерівномірні жорсткості і маси окремих її частин (висотна і стилобатна частина). Висотна частина при розрахунку на горизонтальні навантаження має невеликі жорсткості і невеликі маси. Жорсткості і маси стилобатної частини значно більші. При розрахунку такого класу будівель перші форми коливань належатимуть тій частині конструкції, яка вносить невеликий вклад до загального сейсмічного навантаження. В той же час, форми коливань, характерні для стилобатної частини, що вносять значний вклад до загального сейсмічного навантаження відносять до вищих форм коливань. І для того, щоб отримати прийнятну величину сейсмічного навантаження, необхідно врахувати велику кількість частот коливань. Для того, щоб отримати форми коливань тієї частини конструкцій, яка вносить значний вклад, необхідно значно збільшувати час розрахунку або прийняти варіант визначення величини сейсмічного навантаження з деяким наближенням. Для завдань, що містять сотні тисяч мас, визначення коректної величини сейсмічного навантаження стає нереальним завданням.

Рис. 11.12. Структурна схема розрахунку будівлі з різними 
жорсткостями: а) класична схема прикладання навантажень і мас;
б) схема моделювання сейсмічного навантаження двома завантаженнями

Запропонована методика розрахунку полягає в наступному. Сейсмічна дія моделюється двома завантаженнями. Активні динамічні маси в різних по жорсткості частинах будівлі задаються в різних завантаженнях (наприклад, висотна і стилобатна частини будівлі), з подальшим підсумовуванням результатів розрахунку за допомогою РСУ і РСН.

На рис. 11.12 а, б представлені розрахункові моделі для описаної методики, а на рис, 11.13 і в таблиці 11.3 представлені результати розрахунку по двох методиках. Рисунок 11.12, а представляє класичну схему додавання навантажень, де в першому завантаженні прикладається навантаження від власної ваги і тривале навантаження на ригелі всіх поверхів (6 т/м), в другому завантаженні: семибальна сейсмічна дія на всю будівлю (збір динамічних мас виконується автоматично з першого статичного завантаження).

На рис. 11.12, б представлена наступна схема моделювання сейсмічного навантаження. Спочатку розглядається варіант додавання навантажень; тривале навантаження на ригелі стилобатної частини будівлі (6 т/м); зібране навантаження від верхньої частини будівлі прикладене на нижні колони верхньої частини будівлі і семибальну сейсмічну дію (збір динамічних мас виконувався автоматично з першого статичного завантаження), прикладену до стилобатної частини. Потім (другий варіант) тривале навантаження прикладається на ригелі верхньої частини будівлі (6 т/м) і семибальну сейсмічну дію (збір динамічних мас виконувався автоматично з першого статичного завантаження), прикладену до верхньої частини будівлі. Результати розрахунку підсумовуються.

Результати розрахунку, представлені на рис. 1113 і в табл. 11.3, демонструють факт, що зусилля і переміщення при розрахунку по класичній методиці (схема рис. 11.12, а) ідентичні зусиллям і переміщенням, що отримані при розрахунку по приведеній методиці підсумовування результатів. При цьому реальну картину сейсмічних навантажень можливо отримати вже на перших формах коливань.

Розрахунок по схемі «б» потребує значно менших витрат комп’ютерного часу, так як розрахунок по загальній схемі, що включає високочастотну частину (верхня будова) і низькочастотну (стилобатну) частину вимагає визначення великої кількості форм коливань. При вирішенні завдань динаміки спектральним методом можливе використання погодженої (6 мас у вузлі) і діагональної 
(3 маси по лінійних напрямах) матриці мас. При однаковій кінцева-елементній сітці використання погодженої матриці дає точніший результат, використання діагональної матриці дасть високу швидкість розрахунку, а для підвищення точності необхідна більш дрібна тріангуляція (рис. 11.14).

Таблиця 11.3

Зусилля і переміщення елементів багатоповерхової рами

| Параметри напружено-деформованого стану | І | ІІ | ІІІ | Схема з РСУ, РСН | Похибка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розрахункова схема (стандартний варіант розрахунку) | Розрахункова схема (навантаження на стилобатної частині) | Розрахункова схема (навантаження на верхній частині) |  |  |
| Нормальна сила N, в колоні в т. А (ось 6), т | -2079,98 | -1236,53 | -648,58 | -1885,1 | 9,37 |
| Нормальна сила N, в колоні в т. В (ось 7), т | -1386,01 | -1419,78 | -0,011 | -1419,79 | 3,01 |
| Переміщення т. С по осі Х, мм | -1502,6 | -134,21 | -1122,73 | -1256,94 | 16,34 |

Рис. 11.13. Результати переміщень по розрахункам по трьом схемам

Рис. 11.14. Порівняння визначення першої частоти коливань 
для системи з використанням діагональної матриці мас

Розвиток і вживання методів конструктивної сейсмічної безпеки диктується сучасною об’єктивною необхідністю і пояснюється вимогами підвищення безпеки (живучість) будов, прагнучі обійти складнощі моделювання сейсмічних дій і недосконалості теорії і методів розрахунку.

Розробка нових методів комп’ютерного моделювання з врахуванням перспективних розробок методів розрахунку на сейсмічні дії, такі як розрахунок по сейсмограмах, облік нелінійних властивостей матеріалів, дозволяє коректна провести чисельні експерименти і розробити низку конструктивних заходів сейсмічної безпеки будівель і споруд. До деяких конструктивних пропозицій можна віднести наступні:

- фундамент разом з наземною частиною повинен представляти замкнуту багато зв’язкову систему;

- влаштовувати фундамент у вигляді суцільної платформи достатньої жорсткості;

- між фундаментною плитою і основою організовувати ковзаючи шар, що мінімізує передачу горизонтальних сейсмічних зсувів основи на фундаментну плиту, тобто максимально понизити передачу сейсмічних дій на фундамент;

- штучні демпфери, що встановлюються на оголовок палі.

    - Моделювання впливу метрополітену 
на несучі конструкції сусідніх будівель

Нерідко через нестачу вільних площ в крупних містах будівництво житлових і суспільних будівель здійснюється поблизу ліній метрополітену. По характеру передачі коливальної енергії на споруду транспортна вібрація є кінематичним обуренням досліджуваної споруди. Зростання всіх видів вантажопотоків, збільшення швидкості і інтенсивності руху транспорту обумовлюють необхідність здобуття якісних і кількісних оцінок впливу транспортної вібрації на збереження будівель. Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі періодично з’являються повідомлення про негативні наслідки транспортної вібрації, проте вона, як правило, не враховується ні при новому будівництві, ні при реконструкціях існуючих будівель і споруд. Те, що транспортна вібрація не приводить зараз до надзвичайних ситуацій, певною мірою пояснює і практична відсутність нормативів, що регламентують її інтенсивність в чисельних оцінках по критеріях міцності і надійності об’єктів.

Враховуючи загальне фізичне старіння існуючих будівель, особливо пам’ятників архітектури, яка не зноситиметься при модернізації історичних центрів, питання забезпечення надійності споруд, пов’язані з транспортною вібрацією, можуть найближчим часом стати сповна актуальними. Висунення на передній фронт прикладної науки проблем динаміки споруд в значній степені обумовлено швидким зростанням їх енергонасиченості, впровадженням нових конструкційних матеріалів і нестандартних просторових рішень.

Пряме вживання традиційних теоретичних методів вирішення завдань динаміки і методи класичної будівельної механіки не дають стійких рішень, придатних для практичного вживання.

Чисельне моделювання дії на складні будівельні споруди випадкових хвиль тієї або іншої природи є актуальним завданням для забезпечення надійності і безпеки будівельних об’єктів на етапі експлуатації [766].

У традиційній динаміці будівельних споруд в даний час прийнята концепція власних частот коливань будівельних елементів, збіги яких з частотою вантаження приводять до резонансних явищ. Проте все частіше ми стикаємося як в нашій країні, так і за кордоном з катастрофічними руйнуваннями досить складних, просторово розвинених споруд. Маловірогідна, що причиною цих подій є статичні навантаження. Швидше за все, такі складні споруди знаходяться в області критичної стійкості. При малій випадковій дії в нелінійній складній системі може розігратися каскад біфуркацій, що приведе до катастрофічного руйнування. Хотілося б підкреслити, що це не резонансні явища і навіть не помилки при проектуванні і будівництві – просто будівля конструювалася виходячи з класичних принципів будівельної механіки, а в результаті експлуатації система виявилася на кордоні критичної стійкості.

Дана проблема має наступні основні завдання:

- вимір динаміки ґрунту і вібрації споруд від різного типу транспортних потоків і їх поєднань;

- здобуття оцінок рівня ризику перевищення динаміки ґрунту і досліджуваних споруд нормативно-допустимих значень;

- розробка методики чисельного моделювання впливу дій вібрацій на будівлі і споруди, що знаходяться поблизу метрополітену.

В умовах динамічної дії найбільш стійкі до вібрацій конструкції з монолітного залізобетону. В порівнянні з будівлями із збірних залізобетонних елементів вони дозволяють знизити рівень вібрації перекриттів на 5-8 дБ. Таке зниження обумовлене особливостями динамічної роботи монолітних конструкцій, що випробовують не резонанси, а «м’якші» резонансні явища. Найбільш прийнятною схемою будівлі в цьому випадку є колонний каркас, ефективність якого збільшується із збільшенням товщини плит перекриттів і зменшенням перетинів колон. Як фундамент завжди рекомендується використовувати суцільну монолітну залізобетонну плиту, що згладжує вплив неоднорідностей ґрунтової основи і сприяє розподілу коливань за площею фундаменту і, отже, їх зниженню. Монолітні будівлі, побудовані для адміністративно-суспільних потреб, можуть розташовуватися навіть в безпосередній близькості від тунелів метро.

Методи розрахунку, засновані на класичних методах, не завжди дозволяють повністю забезпечити виконання даних вимог. У зв’язку з цим розробляються методи розрахунку максимально наближені до реальних умов. Тому великого значення набуває створення комп’ютерних моделей, що адекватно описують роботу несучих систем будівель, при впливі динамічних навантажень, викликаними діями метрополітену.

Було проведено дослідження для метрополітену глибокого і дрібного залягання.

Для вивчення поведінки роботи несучих конструкцій багатоповерхової будівлі, розташованої в 10 м від тунелю метрополітену дрібного залягання розроблена абстрактна комп’ютерна модель будівлі з фундаментною плитою і моделлю ґрунту, в якому змодельована рух метрополітену. Оскільки довжина поїзда метрополітену досягає 140 м, що перевершує довжину звичайного житлового будинку або довжину його температурного блоку, при проведенні чисельного експерименту обмежуємося розглядом плоского завдання.

При русі вагонів метрополітену виникає декілька джерел коливань. Це робота двигуна, компресора, гальмівної системи вагону. Коливання з частотою 35-50 Гц викликаються вертикальними коливаннями безпружинних мас вагонів. Колісну пару можна розглядати як систему з однією мірою свободи, пружністю є пружність рейкової основи. Власна частота такої системи – 40 Гц. Коливання з частотою 50-60 Гц  виникають при дії горизонтальних коливань. Рух поїздів метрополітену викликає коливання будівельних конструкцій будівель з частотою 35-60 Гц і амплітудою від доль мікрона до 1-3 мкм. Переважаючими є горизонтальні коливання. Вертикальні коливання мають той же частотний склад удвічі, втричі меншу амплітуду. Найбільші амплітуди горизонтальних коливань спостерігаються на рівні підлоги підвалу будівлі. Тут амплітуди коливань стін в 2-2,5 разу більше амплітуд сходового майданчика першого поверху. Вище за перший поверх амплітуди коливань можуть змінюватися як у напрямі зменшення, так і у напрямі деякого збільшення.

Першопричиною виникнення коливань є контактна взаємодія коліс рухливого складу і рейок. Основною причиною збудження вібрації системою колесо-рейка є наявність стиків дороги, що приводить до підскоку колеса на стику і нерівномірності навантаження під час переходу колеса з однієї рейкової ланки на наступну [659, 675].

Комп’ютерне моделювання розроблене з вживання програмного комплексу ЛІРА-САПР методом інтеграції динамічних впливів. Приведений в даній роботі чисельний експеримент дає можливість багато разів і в широкому діапазоні змінювати вхідні параметри і умови функціонування складної системи «наземна частина будівлі – основа – ґрунт – тунель метрополітену з рухомим поїздом», замінюючи, таким чином, експериментальні дослідження обчислювальним експериментом. Така реалізація приводить до заощадження часу при вирішенні ряду подібних завдань, і дозволяє зробити відповідні виводи по напружений-деформованому стану несучих конструкцій, що підлягають постійному впливу динамічних навантажень.

У програмному комплексі розрахунок проводився за допомогою підсистеми ДІНАМІКА+ [678,767]. Було задано вертикальне динамічне навантаження уздовж осі Z з амплітудою коливань ω=35 рад, що відповідає f=50Гц, кількість форм коливань, що враховуються – 100. Виконаний розрахунок з кроком інтеграції 0.1 c, час інтеграції – 30 с.

На рис. 11.15 а, б і рис. 11.16 а, б приведені розрахункові схеми і результати розрахунку, на яких відображена форма яку приймає розрахункова схема при t=16 с.

Рис. 11.15. Розрахункова схема для врахування впливу
 метрополітену дрібного залягання: а – до динамічного впливу;
б – після динамічного впливу

Рис. 11.16. Розрахункова схема для врахування впливу
 метрополітену глибокого залягання: а – до динамічного впливу;
 б – після динамічного впливу

На рис. 11.17. приведені графіки прискорень в контрольній точці А.

Рис. 11.17. графіки прискорень в контрольній точці А.

а – прискорення уздовж осі X в точці A (дрібного залягання);

б – прискорення уздовж осі Z в точці А (дрібного залягання)

В табл. 11.4. даний порівняльний аналіз допустимих віброприскорень згідно Санітарних норм, норм ISO [769, 770] і отриманих в чисельному експерименті результатів. Допустимі середні квадратичні значення віброприскорення по осі Z приведені в табл. 11.4.

Таблиця 11.4

Віброприскорення згідно з різними нормативними документами

| Найменування нормативного документа | u-10~3, м/с2 в октавній смузі з середньо геометричною частотою, Гц |
| --- | --- |
|  | 31,5 | 56 |
| СН.2.4/2.1.8.566 | 7,0 | 12,75 |
| ISO 2631-2 | 27,6 | 49,06 |
| Результати експерименту № 1 | 50,38 | 112,55 |
| Результати експерименту № 2 | 58,72 | 138,62 |

При контролі вібрації в житлі від руху поїздів метрополітену як нормований параметр використовується віброприскорення, спираючись при встановленні допустимого значення на поріг чутливості людського організму. Це дозволяє перейти до двох метричної оцінки дії вібрації: по максимальному і еквівалентному значеннях нормованого параметра. В результаті проведення чисельного експерименту отримані дані, з яких видно, що рух вагону метро створює прискорення на верхньому поверсі, що вдвоє перевищує допустиме. Тому рекомендується при будівництві використовувати демпферні пристрої і приймати конструктивні заходи по зниженню рівня проникаючої вібрації.

У кожному конкретному випадку потрібний ретельний підбір параметрів віброзахисних заходів з врахуванням фізичних моделей вживаних систем, конкретних технічних і геологічних умов.

Аналіз проблеми безпеки будівель і споруд показав, що при діях, не передбачених первинним проектом або в аварійних ситуаціях за наявності в конструкціях тріщин і дефектів, потрібне точніше моделювання геометрії і властивостей матеріалів з врахуванням накопичення пошкоджень і структурного руйнування, здатності пошкоджених матеріалів сприймати зовнішнє навантаження. Тому інтерес представляють завдання і методи розрахунку несучої здатності і процесів руйнування реальних будівельних конструкцій і підходи до моделювання будівельних об’єктів з тріщинами і дефектами, отриманими на різних етапах життєвого циклу будівлі з урахуванням нелінійної поведінки і можливого розкиду механічних властивостей будівельних матеріалів. Проведення таких досліджень стає можливим при використанні методів математичного моделювання з використанням чисельних методів і сучасних програмних комплексів.

ПІСЛЯМОВА

__________________________________________________________

Проблема безпеки будівель і споруд, а також розвиток методів визначення несучої здатності конструкцій будівель, прогнозування їх поведінки в аварійних і критичних ситуаціях (закритичне навантаження, навантаження, не передбачені проектом, розвиток системи тріщин) є вельми важливими в будівельному проектуванні. Методи математичного моделювання із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій, сучасних програмних комплексів і чисельних методів у багатьох випадках є єдино можливим інструментом для проведення таких досліджень.

Для того, щоб уникнути прогресуючого обвалення і забезпечити живучість і безпеку зведених будинків необхідно застосовувати ряд заходів, спрямованих на підвищення якості проектування.

При цьому необхідно по-перше виконувати попередню оцінку ризику виникнення аварійної ситуації і ризику переростання аварійної ситуації в аварію. По-друге, необхідно на стадії проектування виконувати заходи, що забезпечують стійкість каркаса на час евакуації людей при виникненні аварійної ситуації. По-третє, виконувати дублюючі розрахунки і оцінювати вартість додаткових заходів щодо запобігання прогресуючого обвалення.

Стійкість висотної будівлі проти прогресуючого обвалення слід забезпечувати найбільш економічними засобами:

– раціональними конструктивно-планувальними рішеннями будинку з урахуванням можливості виникнення аварійної ситуації;

– конструктивними заходами, що забезпечують стійкість конятрукцій (каркасно-монолітне будівництво замість збірного);

– застосуванням матеріалів і конструктивних рішень, що за безпечують розвиток в елементах конструкцій та їх з’єднаннях пластичних деформацій.

Реконструкції висотних будівель, зокрема перепланування і перевлаштування приміщень, не повинні знижувати його стійкість проти прогресуючого обвалення.

При проектуванні доцільно виконувати міцністні розрахунки з урахуванням реальної роботи конструктивних систем, з урахуванням забезпечення пристосовності конструктивних елементів до аварійної ситуації, що дає можливість евакуювати людей при необхідності.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

## __________________________________________________________

## Абовский Н. П. Живучесть пространственных конструкций зданий и сооружений / Н. П. Абовский, Л. В. Енджиевский, С. В. Морозов, Красноярская архитектурно-строительная академия. Красноярск, 2003. – 153 с.

## Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий. Учебное пособие в 6-ти томах. Под ред. В. А. Котляревского и A. B. Забегаева. – М.: Изд-во АСВ, 1995 – 2003.

- Аверін Г. В. Оцінка ризику виникнення аварій на об’єктах підвищеної небезпеки / Г. В. Аверін, В. М. Москалець // Охорона праці. – 2008. – № 6. – С. 17 – 21.

- Аварии и катастрофы. Предупреждения и ликвидация последствий. В 4-х книгах. – М.: Издательство АСВ, 1995-1998. – 1322 с.

## Агаджанов В. И. Экономика повышения долговечности и коррозионной стойкости строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1988. – 173 с.

## Александров A. B., Потапов В. Д. Основы теории упругости и пластичности: Учеб. для строит. спец. ВУЗов. – М.: Высш. шк. 1990. – 400 с.

## Алмазов В. О. Проектирование железобетонных конструкций по евронормам / В. О. Алмазов – М.: АСВ. 2007. – 217 с.

- Алмазов В. О. Железобетонные каркасы без прогрессирующего разрушения / В. О. Алмазов. – М.: МГСУ. 2008. – 32 с.

- Алмазов В. О. Проблемы сопротивления зданий прогрессирующему разрушению / Алмазов В. О., Плотников А. И., Расторгуев Б. С. // Научн.-техн. журнал «Вестник», № 2. – М.: МГСУ, 2011. – С. 15–20.

## Алмазов В. О. Аварии и мониторинг. Методическое пособие для проектировщиков и строителей / В. О. Алмазов – М.: МГСУ, 2008. – 31 с.

## Алмазов В. О., Климов А. Н. Актуальные вопросы мониторинга зданий и сооружений // Сб. докладов научн.-техн. конференции Института строительства и архитектуры МГСУ. – М.: 2010. – С. 169–175.

## Алмазов В. О. Сопротивление прогрессирующему разрушению: расчет и конструктивные мероприятия // Вестник ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко «Исследования по теорий сооружений» №1 (ХХVI), 2009. – С. 179–194.

## Алмазов В. О. Предотвращение прогрессирующего разрушения. По материалам выездного семинара МГСУ «Безопасность конструктивных решений зданий и сооружений. Проектирование, строительство, эксплуатация» 26 апреля 2006.

## Алмазов В. О. Аквапарк – анализ причин аварии // Наука и техника в промышленности. №2, 2004. – С. 84–87.

## Алмазов В. О., Као Зуй Кхой. Динамика прогрессирующего разрушения монолитных многоэтажных каркасов // Журнал «Промышленное и гражданское строительство» №4, 2010. – С. 52–56.

## Азанов С. Н. Еще раз о риске. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях // С. Н. Азанов, С. Н. Вингородский,     Ю. Ю. Корнейчук, А. В. Костров и др. 1999. вып.7. – С. 32–51.

- Анализ конструкций и оснований. – Запорожье: ООО «Настрой», 2008.– 218 с.

## Анализ причин обрушения зданий и сооружений / Е. Н. Богданова Обзор. – М.: ВНИИНТПИ, 1991. – 72 с.

## Акимов В. А. Надежность технических систем и техногенный риск / В. А. Акимов, В. Л. Лапин, В. М. Попов, В. А. Пучков, В. И. Томаков, М. И. Фалеев. – М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002. – 368 с.

## Акимов В. А. Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах / В. А. Акимов, В. В. Лесных,
Н. Н. Радаев. – М.: Деловой экспресс, 2004. – 352 с.

## Аугустин Я. Аварии стальных конструкций / Я. Аугустин, Е. Шледзевский: пер. с польского. – М.: Стройиздат, 1978. – 183 с.

## Аугустин Г., Баратта А., Кашиати Ф. Вероятностные методы в строительном проекти-ровании, – М.: Стройиздат, 1988. – 584 с.

## Баженов Ю. М. Бетон при динамическом нагружении. – М.: Стройиздат, 1970. – 292 с.

## Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции. Общий курс. – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.

## Байков В. П. Взаимосвязь диаграммы прочности двухосно сжатого бетона и характеристик, а-е при одноосном сжатии и растяжении // Бетон и железобетон. 1991. – №6. – С. 24–26.

## Бабік К. М. Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд і конструкцій із засосуванням теорії ризику. ДП «Державний науково–дослідний інститут будівельних конструкцій» м. Київ, Україна.

## Балан Т. А. Модель деформирования бетона при кратковременном нагружении // Строительная механика и расчет соружений. 1986. – №4. – С. 32–36.

## Бате К, Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов. – М.: Стройиздат, 1982. – 444 с.

## Базовский И. С. Надежность. Теория и практика / И. С. Базовский – М.: Мир,1965. –162 с.

## Бамбура А. М. Особливості розрахунку висотного житлового будинку / А. М. Бамбура, І. Р. Сазанова // Строительство, материаловедение, машиностроение. Дн-вск: ПГАСА, 2006. – № 37.– С. 21–29.

## Бамбура А. М., Барашиков А. Я., Гурківський О. Б. Основні положення розрахунку бетонних та залізобетонних конструкцій по національному нормативному документу, що розробляється // Будівельні конструкції. Зб. наук. праць у 2–х томах. – Київ: НДІБК, 2005. – Том 1. – С. 36–43.

## Бамбура А. М., Барашиков А. Я. Расчет изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных элементов на основе упрощенных диаграмм деформирования // Бетон и железобетон – пути развития. Науч. пр. конф. в пяти книгах. – Москва: НИИЖБ, 2005. – Том 2. – С. 312–318.

## Барашиков А. Я., Задорожнікова І. В. Спрощені розрахунки несучої здатності нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів за деформаційною моделлю // Ресурсоекономні матеріали, конструкції будівлі і споруди. Зб. наук статей. – Рівне: НУВГП. 2005. – Вип. 12. – С. 109 – 115.

## Барашиков А. Я. Методика розрахунку залізобетонних конструкцій за деформативною моделлю згідно з проектом нових норм України / Сучасне промислове та цівільне будівництво №1, т. 1, 
2005. – С. 13–18.

## Барашиков А. Я. Надежность зданий и сооружений / А. Я. Ба-рашиков, М. Д. Сирота. – К.: УМК ВО, 1993. –212 с.

## Барашиков А. Я. и др. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений. – К.: НМЦ Держнагляд–охоронпраці України, 1998. – 232 с.

## Барашиков А. Я. Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд: навч. посіб. / А. Я. Барашиков, О. М. Малишев. – К.: Основа, 2008. – 320 с.

- Базовский И. С. Надежность. Теория и практика. – М.: Мир, 1965. – 162 с.

## Безопасность эксплуатируемых зданий и сооружений: монография; под ред. В. И. Теличенко, и К. И. Ерёмина. – М.: ВЕЛД, 2011. – 428с.

## Bielyatynskyi A. O. Metal Structures. Metal and welding in Construction: manual / A. O. Bielyatynskyi, V. N. Pershakov, О. I. Рylypenko, V. Y. Ivannikova, N. V. Kuzhel, O. I. Lapenko. – K. : National Aviation University «NAU–druk», 2013. – 212 р.

## Блек С. К., Нихаус Ф. Насколько безопасно «слишком» безопасное? // Бюллетень МАГАТЭ, Книга 22. №1. – С. 47–58.

## Блохин А. Н. К вопросу определения критериев приемлемого риска // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1994. Вып.8. – С.42–50.

## Бирбраер А. Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость /  А. Н. Бирбраер – СПб. Наука, 1998. – 255 с.

## Бирбраер А. Н. Прочность и надежность конструкций АЭС при особах динамических воздействиях / А. Н. Бирбраер, С. Г. Шульман. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 304 с.

## Бібік Д. В., Семко О.В. Живучість сталезалізобетонного каркасу. Полтавський нац. техн. ун–т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава.

## Богданова Е. Н. Анализ причин обрушения зданий и сооружений / Е. Н. Богданова. Обзор. – М.: ВНИИНТПИ, 1991. – 72 с.

## Болотин В. В. Динамическая устойчивость упругих систем. Госиздат технико–теоретической литературы 1956. – С. 600.

## Болотин В. В. Методы теории вероятностей и теории надежности в расчетах сооружений / В. В. Болотин. – М.: Стройиздат, 1982. – 351 с.

## Безухов Н. И. Лекции по динамике сооружений. – М.: 1957, 
ч. 1–2. – 92 с.

## Белобров И. К. Об оптимальном армировании железобетонных изгибаемых элементов, работающих при действии кратковременных динамических нагрузок. Прочность и жесткость железобетонных конструкций. – M.: Стройиздат, 1971. – С. 136–146.

## Белобров И. К. Особенности деформирования железобетонных балок при действии кратковременных динамических нагрузок. Теория железобетона. – М.: Стройиздат, 1972. – С. 75–84.

## Белостоцкий А.М. и др. Расчеты зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения с учетом физической и геометрической нелинейностей. – Теория и практика расчета зданий, сооружений и элементов конструкций. Аналитические и численные методы: Сб. трудов межд. научно– практ. конференции. – М.: МГСУ, 2008. – С. 183–193.

## Бєгун В. В. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч. посіб. / В. В. Бєгун, 
І. М. Науменко. – К.: УАННП «Фенікс», 2004. – 328 с.

## Берг О. Я. Физические основы теории прочности бетона и железобетона. – М.: Госстройиздат, 1961. – 96 с.

## Бирбраер А. Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. – С.-Пб. Наука, 1998. – 255 с.

## Боданский М. Д. Расчет конструкций убежищ. / М. Д. Боданский, Л. М. Горшков, В. И. Морозов, Б. С. Расторгуев – М.: Стройиздат, 1974. –207 с.

## Боднер С. Р., Саймондс П. С. Пластические деформации при ударном и импульсном нагружении балок. В кн.: Механика. – М.: Изд. иностр, литературы, 1961. – №4, – С. 79–91.

## Бондаренко В. М., Бондаренко C. B. Инженерные методы нелинейной теории железобетона. – М: Стройиздат, 1982. – 287 с.

## Бондаренко В. М. Расчет железобетонных и каменных конструкций: учеб. пособие для вузов / В. М. Бондаренко, А. И. Судницын, В. Г. Бондаренко – М.: Высш. шк. 1988. – 302 с.

## Бондаренко В. М. Железобетонные и каменные конструкции: учебник / Бондаренко В. М., Бакиров Р. О., Назаренко В. Т.,       В. Н. Ргишин – М.: Высш. шк. 2004. – 876 с.

## Бондаренко В. М. Расчетные модели силового сопротивления железобетона: Монография / В. М. Бондаренко, В. И. Колчу-нов. – М.: Изд-во АСВ, 2004. – 471 с.

## Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с.

## Булгаков С. Н. Снижение рисков в строительстве при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера / под общей ред. А. Г. Тамразяна. Монография / С. Н. Булгаков, 
А. Г. Тамразян, И. А. Рахман, А. Ю. Степанов. – М.: МАКС Пресс, 2004. – 304 с.

## Блохин А. Н. К вопросу определения критериев приемлемого риска // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1994. 
Вып. 8. – С. 42–50.

## Вальт А. Б., Кучин В. Н. Прочность бетона на растяжение // Бетон и железобетон. 1993. –№ 4. – С. 4–5.

## Вибрации в технике: Справочник: в 6 т. Т.6. «Защита от вибрации и удара» / [В. К. Асташев, В. И. Бабицкий, И. И. Быховский и др.]: под. ред. К. В. Фролова. – М.: Машиностроение, 1995. –456 с.

## Визир П. Л. Оценка надежности параллельной структуры с учетом перераспределения нагрузки // Строительная механика и расчет сооружений, 1981, №1. – С. 15–18.

## Внуков О. А., Гроздов Т. В. Особенности деформирования изгибаемых элементов при кратковременном динамическом нагружении / Бетон и железобетон. – 1988. – № 1. – С. 23–24.

## Вейц Р. И. Предупреждение аварий при строительстве зданий / Р. И. Вейц. – Л.: Стройиздат Ленингр. отд., 1984. – 144 с.

## Ветровая нагрузка на строительные конструкции // С. Ф. Пичугин, А. В. Махинько. – Полтава, 2005. – 342 с.

## Вероятностный анализ безопасности атомных станций / 
[В. В. Бегун, О. В. Горбунов, И. Н. Каденко и др]. – К.: НТУ України “КПІ”, 2000. – 568 с.

## Воскобійник П. П., Воскобійник О. П. Врахування показників надійності при визначенні технічного стану експлуатованих залізобетонних конструкцій. Полтавській нац. техн. університет 
ім. Ю. Кондратюка. Випуск 4 (78), 2009.

## Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий: атлас схем и чертежей / 
А. И. Мальганов, В. С. Плевков, А. И. Полищук. – Томск: Том. 
ун-т, 1990. – 456 с.

## Волошенко–Климовицкий Ю. Я. Динамический предел текучести. – М.: Наука, 1965. –179 с.

## Гарбусенко В. В. Основы расчета железобетона в вопросах и ответах: учебное пособие / В. В. Гарбусенко. – М.: Изд–во АСВ, 2002. – 104 с.

## Гаскин В. В. Сейсмостойкость зданий и транспортных соружений: учебное пособие / В. В. Гаскин, И. А. Иванов. – Иркутск: ИрГУПС, 2005. – 76 с.

## Гайнутдинова А. М., Патраков А. Н. Термины «надежность» и «безопасность» строительных конструкций зданий и сооружений. Терминологический анализ. Пермь, ПГТУ. – 2010. – 21 с.

## Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Б. В. Гнеденко, Ю. К. Беляев, А. Д. Соловъев. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

## Голышев А. Б. Расчет железобетонных стержневых систем с учетом фактора времени / А. Б. Голышев, В. П. Полищук, 
И. В. Руденко. – К.: Будівельник, 1984. – 128 с.

## Головин Н. Г. Повторное использование – одно из направлений решения экологической проблемы при производстве изделий и конструкций из бетона. Бетон и железобетон – пути развития / Головин Н. Г., Алимов Л. Н., Воронин В. В., Пуляев С. М. Том 5. – М.: 2005.

## Горев Ю. Г. О динамическом расчете железобетонных конструкций методом конечных элементов. // Известия Вузов. Сер. Строительство и Архитектура. – М.: 1983, № 7, – С. 7–10.

## Городецкий А. С. Информационные технологии расчета и проектирования строительних конструкций / А. С. Городецкий,    В. С. Шмуклер, А.В. Бондарев – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – 889 с.

## Городецкий А. С. Компьютерные модели конструкций /           А. С. Городецкий, И. Д. Евзеров. – К.: Изд–во «Факт», 2005. – 344 с.

## Городецький А. С. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона (проблемы, опыт, возможные решения и рекомендации, компьютерные модели, информационные технологии) / А. С. Городецкий, Л. Г. Батрак, 
Д. А. Городецкий, М. В. Лазнюк, С. В. Юсипенко. – К.: изд-во «Факт», 2004. – 106 с.

## Горохов Е. В., Кущенко В. Н., Куличенко П. Е. Анализ причин возникновения аварий на сооружениях шахтной поверхности // Будівлі та споруди. – Макіївка, 2000. – Вип. 2000–1(21). – С. 3–11.

## Горшков Г. П., Шенкарева Г. А. О корреляции сейсмических шкал. Труды ин–та физики Земли АН СССР, №1, 1958.

## Гроздов В. Т. Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений / В. Т. Гроздов. – С.–Пб. Изд. дом КН+, 2001. – 48 с.

## Гроздов В. Т. Экспериментальное исследование распределения деформаций в арматуре и бетоне на участке между трещинами в изгибаемых железобетонных элементах при кратковременном динамическом нагружении. // Изв. ВУЗов. Стр-во. 1997. – № 5. – С. 10–13.

## Гвоздев А. А. Расчет несущей способности конструкций по методу предельного равновесия. – М.: Госстройиздат, 1949. – 280 с.

## Гвоздев A. A. К расчету конструкций на действие взрывной волны. Строительная промышленность, 1943, №1–2, – С. 18–21.

## Гвоздев А. А. О развитии теории расчета железобетонных конструкции в СССР // Труды IV Всесоюзной конференции по бетону и железобетонным конструкциям. Часть II – М.: Стройиздат, 1949, – С. 3–19.

## Гвоздев A. A., Байков В. Н. К вопросу о поведении железобетонных конструкций в стадии, близкой к разрушению. Бетон и железобетон, 1977. – №9. – С. 22–24.

## Гвоздев A. A. Прочность, структурные изменения и деформации бетона / Гвоздев A. A., Яшин A. B., Петрова К. В. и др. – М.: Стройиздат, 1978. – 296 с.

## Гениев Г. А. Метод определения динамических пределов прочности бетона. // Бетон и железобетон. 1998. – № 1. – С. 18 – 20.

## Гениев Г. А. Прочность и деформативность железобетонных конструкций при запроектных воздействиях / Г. А. Гениев, 
В. И. Колчунов, Н. В. Клюева и др. – М.: Изд. АСВ, 2004. – 216 с.

## Гениев Г. А. О влиянии продолжительности действия нагрузки на прочность материала // Бетон и железобетон. 1996. – № 4. – С. 19–22.

## Гениев Г. А. Теория пластичности бетона и железобетона / Гениев Г. А., Киссюк В. Н., Тюпин Г. А. – М.: Стройиздат, 1974. – 316 с.

## Гениев Г. А. Вопросы конструктивной безопасности железобетонных конструкций при внезапных запроектных воздействиях / Г. А. Гениев, В. И. Колчунов, Е. Д. Воробъев, Н. В. Клюева, 
К. П. Пятикрестовский / Бетон и железобетон – пути развития. Научные труды ІІ Всерос. Международн. конференции по бетону и железобетону, Москва, 5–9 сентября 2005 г. – Том 2. Теория железобетона. Методы расчета. – М.: Дипак, 2005. – С. 359–368.

## Гольденблат И. И., Николаенко H. A. Расчет конструкций на действие сейсмических и импульсивных сил. – М.: Госстройиздат, 1961. – 320 с.

## Гонтурук A. A. Упругопластическая модель бетона в динамических расчетах // Строительная механика и расчет сооружений. 1991. – № 6.– С. 21–24.

## Гордеев В. Н. Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / Гордеев В. Н., Лантух–Лященко А. И., Пашинский В. А., Перельмутер A. B., Пичугин С. Ф. – М.: ИАСВ, 2006.

## Городецкий А. С. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного железобетона. / Городецкий А. С., Батрак Л. Г., Городецкий Д. А, Лазнюк М. В., Юсипенко С. В. – К.: «Факт», 2004.

## Горшков В. В. Логико–вероятностный метод расчета живучести сложных систем. // Кибернетика АН УССР. – 1982, № 1. –
С. 104–107.

## Граник Ю. Г. Комплексная безопасность и антитеррористическая защищённость высотных сооружений, противопожарная защита объектов строительства. Журнал "Глобальная безопасность" №1–2, 2006.

## Гуревич A. Л. О способах расчета железобетонных плит на ЭВМ с учетом процесса трещинообразования // A. Л. Гуревич,
Н. И. Карпенко, Л. И. Ярин. Строительная механика и расчет сооружений. – 1972. – № 1. – С. 24–29.

## Гуща Ю. П. Предложения по нормированию диаграмм растяжения высокопрочной стержневой арматуры // Бетон и железобетон. 1979. – №7. – С. 15–16.

## Губанов В. В. Способы повышения надежности и долговечности высотных сооружений с металлическим каркасом. Вісник Донбаської нац. академії будівництва і архітектури, випуск – 4(78), 2009.

## Гнеденко Б. В. Математические методы в теории надежности / Гнеденко Б. В., Беляев Ю. К., Соловъев А. Д. – М.: Наука, 1965. – 524 с.

## Данилишин Б. М. Природно – техногенные катастрофы: проблемы экономического анализа и управления. – К.: НІЧЛАВА, 2001. – 260 с. (на укр. языке).

## Данилевич И. В., Замура В. В. Исследование сцепления арматуры с бетоном при кратковременных динамических нагрузках. В кн.: УП Всесоюзная конференция по бетону и железобето-ну. – М.: Стройиздат, 1972. – С. 99–104.

- Дарков А. В. Строительная механіка: Учебник для строит. спец. вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. / А. В. Дарков. Н. Н. Шапошников. – М.: Высшая шк. 1986. – 607 с.

## Добромыслов А. Н. Анализ аварий промышленных зданий и инженерных сооружений // Промышленное строительство. – 1990. – №9. – С. 9–10.

## Доронин С. В. Развитие проектных расчетов живучести конструктивных форм // Вычислительные технологии. – 2003. – 
Т. 8. – №3. – Ч. 1. – С. 320–322.

## Ден–Гартог Дж. П. Механические колебания. – М.: Физматгиз, 1960. –580 с.

## Дикович И. Л. Динамический изгиб упругопластической балки–полоски с осевым закреплением // Расчет пространственных конструкций. – Вып. 17. – М.: Стройиздат, 1977. – С. 79–86.

## Дикович И. Л. Динамика упругопластических балок. Судпромгиз 1962. – С. 292.

## Дикович И. Л., Чернобыльский В. А. Опыт численного решения задач динамического изгиба упругопластических балок. 
В кн. Проблемы строительной механики корабля. – Л: Судостроение, 1973. – С. 87–95.

## Динамический расчет зданий и сооружений: Справочник проектировщика. – М.: Стройиздат, 1984. – 303 с.

## Динамический расчет сооружений на специальные воздействия: Справочник проектировщика. / [Барштейн М. Ф., Бородачев Н. М., Блюмина М. Я. и др.]: под. ред. Б. Г. Коренева, 
И. М. Рабиновича. – М.: Стройиздат, 1981. – 215 с.

## Дривинг А. Я. О некоторых особенностях расчета стальных рамных сооружений // Металлические конструкции и испытания сооружений. Межвузовский тематический сборник трудов. – Л.: ЛИСИ, 1984. – С. 94–102.

## Друмя А. В., Шебалин Н. В. Землетрясение: где, когда, почему? – Кишинев: Штиинца, 1985. – 196 с.

## Еремеев П. Г. Особенности проектирования уникальных большепролетных зданий и сооружений // Строительная механика и расчет сооружений, 2005. – №1. – С. 69–75.

## Еремеев П. Г. Предотвращение лавинообразного (прогрессирующего) обрушения несущих конструкций уникальных большепролетных сооружений при аварийных воздействиях. – Строительная механика и расчет сооружений, №2, 2006. – С. 65–72.

## Ерхов М. И. Теория идеально–пластических тел и конструкций. – М.: Наука, 1978. –352 с.

## Екобори Т. Научные основы прочности и разрушения материалов. –К.: Наука думка, 1978. –352 с.

## Залесов А. С. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформаціям / А. С. Залесов, 
Э. Н. Кодыш, Л. Л. Лемыш, И. К. Никитин. – М.: Стройиздат, 1988. – 320 с.

## Забегаев A. B., Саргсян A. A. Метод оценки прочности железобетонных плит при действии локальных динамических нагрузок // Сейсмостойкое строительство. 1999. – №4. – С. 16–18.

## Забегаев A. B. Оценка влияния динамических нагружений на структурные изменения бетона / A. B. Забегаев, А. Г. Тамразян. Сейсмостойкое стр-во, №3. 1998. – С. 29–32.

## Западнюк Ю. О., Моргун А. С. Стійкість будівель проти прогресуючого руйнування під час вибух вибухів.

## Иосилевич Г. В. Детали машин: учебник / Г. В. Иосилевич. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.

## Исайкин А. Я. Исследования надежности железобетонных конструкций логико-вероятностными методами // Бетон и железобетон, 1999. – №4. – С. 18–20.

## Иванов Ф. М. Биоповреждения в строительстве / Ф. М. Иванов, С. Н. Горшин, Дж. Уейт. – М.: Сторйиздат, 1984. – 320 с.

## Ицков И. Е. Методика формирования набора акселерограмм, предназначенного для применения в прямых динамических расчетах зданий и сооружений // Сейсмостойкое строительство. 1999. – 371 с.

## Карпиловский В. С. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD для пользователя. / В. С. Карпиловский, Э. З. Крискунов, А. А. Маляренко, М. А. Микитаренко, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 591 с.

## Карпиловський В. С. SCAD для користувача / В. С. Карпиловський, Е. З. Крискунов, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер, О. М. Трофимчук. – К.: ВВП «Компас», 2000. – 332 с.

## Карпенко Н. И. Исходные и трансформированные диаграммы деформирования бетона и арматуры / Карпенко Н. И, Мухаме-
диев Т. А., Петров А. Н. // Напряженно-деформированное состояние бетонных и железобетонных конструкций. – М: НИИЖБ. – 1986. – 
С. 7–25.

## Карпенко Н. И. Нелинейное деформирование бетона и железобетона / Карпенко Н. И., Круглое В. М., Соловьев Л. Ю. Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2001. – 276 с.

## Карпенко Н. И. Общие модели механики железобетона. – М.: Стройиздат, 1996. – 416 с.

## Карпенко Н. И. Теория деформирования железобетона с трещинами. – М.: Стройиздат, 1976. –208 с.

## Карпенко Н. И. Современное промышленное и гражданское строительство / Карпенко Н. И., Карпенко С. Н., Травуш В. И. НИИСФ Российской академии архитектуры и строительных наук, 2011, том 7, № 3, – С. 149–163.

## Карпенко Н. И. Механика железобетона и нормы проектирования (О разработке «Свода правил по расчету статически неопределимых железобетонных конструкций») / Н. И. Карпенко // Cб. докладов ассоциации «Железобетон» Академии архитектуры и строительных наук «Проектирование и строительство монолитных многоэтажных жилых и общественных зданий, мостов и тоннелей». – М.: 2004. – C. 9–18.

## Карпенко С. Н. Построение общей методики расчета железобетонных стержневых конструкций в форме конечных приращений / С. Н. Карпенко // Бетон и железобетон. – 2005. – № 1. – C. 13–18.

## Карпенко С. Н. О построении общего метода расчета железобетонных плоских конструкций в конечных приращениях / С. Н. Карпенко // Бетон и железобетон. – 2005. – № 3. – C. 22–25.

## Карпенко С. Н. О современных методах расчёта высотных зданий из монолитного железобетона / С. Н. Карпенко // Высотные здания. – 2007. – № 3. – C. 34–35.

## Карпенко Н. И. К построению общей методики расчёта железобетонных плит на продавливание с учётом влияния моментов / Н. И. Карпенко, С. Н. Карпенко // Вестник МГСУ. – 2011. – 
T. 2, № 3. – C. 86–91.

## Карпенко С. Н. О результатах проверки прочности муфтовых соединений арматуры на резьбе по диаграммной методике / С. Н. Карпенко, И. Г. Чепизубов, К. С. Шифрин // Промышленное и гражданское строительство. – 2008. – № 11. – C. 60–62.

## Качанов Л. М. Основы теории пластичности. – М.: Наука, 1969. – 420 с.

## Келдыш В. М., Гольденблат И. И. Некоторые вопросы метода предельного состояния // Материалы к теории расчета конструкций по предельному состоянию. Выпуск II – М.: Стройиздат, 1949. – С. 6–17.

## Кодекс – образец ЕКБ-ФИП для норм по железобетонным конструкциям. – М: НИИЖБ, 1984. – 284 с.

## Колотилкин Б. М. Надежность функционирования жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1989. – 376 с.

## Колотилкин Б. М. Проблемы долговечности и надежности зданий. – М.: Знание, 1969. –46 с.

## Кокорин Д. Н., Кумпяк О. Г. Поиск эффективных решений обеспечения живучести строительных конструкций при кратковременном динамическом нагружении. Томский гос. арх.-строит. университет, VII международная конференция студентов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук, 
20–23 апреля 2010» Томск, 2010.

## Крылов Н. А. Радиотехнические методы контроля качества железобетона / Крылов Н. А., Калашников В. А., Полищук А. М. – М.: Стройиздат, 1966. – 121 с.

## Кудзис А. П. Оценка надежности железобетонных конструкций. – Вильнюс: Мокслас, 1985. – 156 с.

## Корчинский И. Л. Сейсмическое строительство зданий: Учебное пособие для вузов / И. Л. Корчинский, Л. А. Бородин, 
А. Б. Гроссман. – М.: Высшая школа, 1971. – 320 с.

## Косицын Б. А. Статический расчет крупнопанельных и каркасних зданий / Б. А. Косицын. – М.: Стройиздат, 1971. – 215с.

## Кочетков К. Е. Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий: Учебное пособие в 3–x книгах. Книга 1 /
В. А. Котляревский, К. Е.Кочетков, А. А. Носач, А. В. Забегаев. – М.: Изд-во АСВ, 1995. – 320 с.

## Кінаш Р. І., Копилов О. Є. Дослідження аеродинамічних параметрів системи з двоколо–вих циліндрів // Вісник ДонНАБА. – Вип. 2007(6 (68), Макіївка, 2007. – С. 32–40.

## Кондра М. П., Бут Б. Н. Высотные сооружения: опыт проектирования // Металлические конструкции: взгляд в прошлое и будущее: Сб. докладов VII Украинской научно-технической конференции. – Часть 1. – К.: Изд–во «Сталь», 2004. – С. 63–73.

## Кондра М. П. Опыт проектирования, строительства и эксплуатаии утилитарных опор мобильной и радиорелейной связи // Будівельні металеві конструкції: сьогодення та перспекиви розвитку. – К.: Видавництво "Сталь", 2006. – С. 122–128.

## Коноводченко В. И. Усиление стен кирпичных зданий для повышения их сейсмостойкости. Сб. Сейсмостойкость крупнопанельных и каменных зданий, Госстройиздат. – М.: 1967.

## Кушнер С. Г. Расчет осадок оснований зданий и соружений / С. Г. Кушнер. – К.: Будивэльнык, 1990. – 144 с.

## Кудишин Ю. И., Дробот Д. Ю. Живучість будівельних конструкцій – важливий фактор зниження втрат в умовах аварійних ситуацій. // Сб. Металеві конструкції Макеевка: ДонНАСА, 2009. – № 1. – C. 61–72.

## Кудишин Ю., Дробот Д. Живучесть конструкций в аварийных ситуациях. – Металлические здания, №4[8], 2008. – 
С. 20–22, №5[9], 2008. – С. 21–23.

## Кудишин Ю. И., Дробот Д. Ю. Методика расчета строительных конструкций на единичную живучесть. – М.: 2009.

## Кириллов А. П. Прочность бетона при динамических нагрузках // Бетон и железобетон. 1987. – № 2. – С. 38 – 39.

## Клаф Р., Пензиен Дж. Динамика сооружений. – М.: Стройиздат, 1979. –320 с.

## Коренев Б. Г., Рабинович И. М. Справочник по динамике сооружений. Москва. Стройиздат. 1972. – С. 512.

## Комаров К. Л., Немировский Ю. В. Динамика жесткопластических элементов конструкций. – Новосибирск: Наука, 
1984. – 234 с.

## Корчинский И. JI. Беченева Г. В. Прочность строительных материалов при динамических нагружениях. – М.: Стройиздат, 1966. – 212 с.

## Корсун Т. В. Оцінювання ризику на потенційно небезпечних об’єктах в умовах невизначеності. АПБ ім. Героїв Чорнобиля. «Пожежна безпека: теорія і практика» №5. 2010.

## Котляревский В. А. Убежища гражданской обороны: Конструкции и расчет / Котляревский В. А., Ганушкин В. И., Костин A. A. – М.: Стройиздат, 1989. – 606 с.

## Котляревский В. А. К учету влияния эффектов скорости деформации в динамике сооружений // Совершенствование расчета и проектирования зданий и сооружений, подвергающихся динамическим воздействиям. – М.: ЦНИИСК Госстроя СССР, 1978, – С. 129–131.

## Котляревский В. А. Анализ работы импульсивно нагруженных балок с учетом запаздывания динамической текучести. Строительная механика и расчет сооружений, 1980, №2, С. 59–62.

## Котляревский В. А. Динамический расчет балки за пределом упругости с учетом эффектов скоростного деформирования. Строительная механика и расчет сооружений, 1979, 1Р6. – С.48–55.

## Котляревский В. А. Расчет железобетонных конструкций за пределом упругости на действие ударной волны на ЭВМЦ / Котляревский В. А., Сенюков A. B., Бродецкая Л. А. // ЦНИиИИ им. Д.М. Карбышева, НТИ, вып. 1. – М.: 1966. – 55 с.

## Котляревский В. А. Влияние скоростных эффектов на поведение импульсивно нагруженных конструкций // Бетон и железобетон, 1978, №10. – С. 31–34.

## Кокорин Д. Н., Васильцов В. С. Влияние податливости опор на прочность железобетонных конструкций по наклонным сечениям при кратковременном динамическом нагружении. Материалы 55–й научно–технической конференции студентов и молодых ученых. Изд. ТГАСУ, 2009. – С. 65–66.

## Кочкаров А. А., Малинецкий Г. Г. Обеспечение стойкости сложных систем. Структурные аспекты. ИМП им. М. В. Келдыша РАН, Москва, 2003. – 53 с.

## Концептуальний підхід до управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру / Хміль Г. А., Журавльов Є. П., Гетьман В. В., Бєгун В. В. // Екологія і ресурси: 
Ін-т проблем нац. безпеки. Спецвип. – К.: ІПНБ, 2007. – С. 53–64.

## Коноводченко В. И. Усиление стен кирпичных зданий для повышения их сейсмостойкости. Сб. Сейсмостойкость крупнопанельных и каменных зданий. – М.: Госстройиздат, 1967.

## Климась Р., Матвійчук Д. Стан із пожежами та наслідками від них в Україні за 2010 рік // Пожежна безпека, №2, 2011. С. 26–27.

## Клячко М. А. Землетрясение и МЫ. – Санкт-Петербург: РИФ «Интеграф», 1999. – 236 с.

## Крылов Н. А. Оптимизация расчетных параметров строительных конструкций. / Крылов Н. А., Воеводин А. А., Глуховс-
кой К. А., Хлутков Д. П. – Л.: Стройиздат. 1989. – 112 с.

## Крылов А. Н. Вибрация судов. Сборник трудов. Изд. АН СССР 1948. – С. 40.

## Кудишин Ю. И., Дробот Д. Ю. К вопросу о живучести строительных конструкций. Строительная механика и расчет сооружений. ФГУП «НИЦ «Строительство», «Строительная механика и расчет сооружений», 2 (217). 2008. – С. 36–43.

## Кудишин Ю. И. Живучесть конструкций – важный фактор снижения потерь в условиях аварийных ситуаций // Вопросы обеспечения надежности и живучести большепролетных конструкций покрытий: Тезисы к НТС МГСУ. – М.: НТС МГСУ, 2008. – С. 4–5.

## Кузнецов В. Ф. Расчет железобетонных элементов на кратковременные динамические нагрузки. –М.: изд. ВУЗов, Строительство и архитектура, 1976 – №2. – С. 7–13.

## Кузьмичев А. Е. Исследование влияния пластических деформаций сжатого бетона на перераспределение усилий в железобетонных рамах // Исследовния по теории железобетона. –М.: Строиздат. 1960. – С. 178–209.

## Кулябко В. В. Резервы конструкторских приемов и методик расчетов нелинейного гашения колебаний зданий, сооружений и их элементов / Пространственные конструкции зданий и соружений (Исследования, расчет, проектирование и применение): Сб. статей. Вып. 10. – МОО ПК, РААСН, НИИЖБ, ЦНИИСК, ЦНИИПСК. – М. : 2006. – С. 157–167.

## Кулябко В. В. Методы динамического формообразования (МДФ) мостов, конструирования (МДК) их нелинейных демпфирующих элементов и диагностики (МДД) технического состояния. "Автомобільні дороги і дорожнє будівництво», випуск 73 – «Сучасні проблеми проектування будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення". К.: МОНУ, НТУ. 2006. – С. 195–199.

## Кумпяк О. Г. Критерий прочности бетона при кратковременном динамическом нагружении // Исследование по строительным конструкциям и строительной механике: Сб. науч. тр. ТИСИ. Томск: Изд-во ТГУ, 1987. – С. 72 – 77.

## Кумпяк О. Г., Копаница Д. Г. Прочность и деформативность железобетонных сооружений при кратковременном динамическом нагружении. Томск: STT, 2002. – 336 с.

## Кущенко В. Н. Диагностическая функция безопасности конструктивного элемента в форме неопределённости // Строительные конструкции, здания и сооружения: Сб. науч. трудов. – Макеевка, 1998. – Вып. 98–4(12). – С. 55–57.

## Кущенко В. Н. Основні принципи забезпечення безпеки будівельних конструкцій. // Строительные конструкции, здания и сооружения: Сб. науч. трудов N2, Том 15. – Макеевка, 2009. – 
С. 147–155.

## Кэмпбелл Д. Эксперименты при высоких скоростях деформации. В кн. Механика. – М.: Изд. иностр, литературы, 
1966. – № 5. – С. 123–138.

## Кочкаров А. А., Малинецкий Г. Г. Обеспечение стойкости сложных систем. Структурные аспекты. ИМП им. М. В. Келдыша РАН, Москва, 2005.

## Савйовский В. В. Техническая диагностика строительных конструкций зданий /В. В. Савйовский. Харьков: Изд–во «ФОРТ», 2008. –552 с.

## Синицын А. П. Расчет конструкций на основе теории риска / Синицын А. П. – М.: Стройиздат, 1985. –304 с.

## Cтекольников Ю. И. «Живучесть систем», из–во Политехника, С.-Пб., 2002.

## Стрелецкий Н. С. «Анализ процесса разрушения упругопластической системы». Сб. трудов №5, МИСИ им. Куйбышева. – М.: Стройиздат, 1947.

## Стороженко Л. І. Аналіз надійності стиснутих елементів, виконаних із різних конструктивних матеріалів /Л. І. Стороженко, О. В. Семко, О. П. Воскобійник // Современные строительные конструкции из металла и древесины: Сб. науч. трудов. − Одесса: ОДАБА. – 2005. – С. 200−207.

## Сендеров Б. В. Аварии жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1991.

## Ланхут–Лященко А. И. Оценка надежности сооружения по модели марковского случайного процесса с дискретными состояниями // Автомобильные дороги и дорожное строительство. – 1999, вып. 57 – С. 183–188. (на укр. языке).

## Ланхут–Лященко А. И. Определение методов перехода элементов сооружения из одного дискретного состояния в иное. // Системные методы управления, технология и организация производства, ремонта и эксплуатации автомобилей. Вып. 12. – К.: 2001. – 
С. 397–402 (на укр. языке).

## Лащенко М. Н. Аварии металлических конструкций зданий и сооружений / М. Н. Лащенко. – М.: Стройиздат, 1969. – 184 с.

## Лиморенко В. А., Перельмутер А. В. Применение коеффициента ранговой корреляции для сопротивления повреждаемости эксплуатируемых конструкций // Металлические конструкции и испытания сооружений / Межвуз. темат. сб. тр. – Л.: ЛИСИ, 1987. – С. 31–33.

## Лисиченко Г. В. Природний, техногенний та екологічний ризики: аналіз, оцінка, управління: монографія / Г. В. Лисиченко, Ю. Л. Забулонов, Г. А. Хміль –– К.: Наукова думка, 2008. – 537 с.

## Лира 9.4. Руководство пользователя. Основы. Учебное пособие. Е. Б. Стрелец–Стрелецкий, В. Е. Боговис, Ю. В. Гензерский, Ю. Д. Гераймович, Д. В. Марченко, В. П. Титок. Под ред. Академика РААСН, докт. техн. наук, проф. А. С. Городецкого. – К.: Издательство «Факт», 2008. – 164 с.

## ЛИРА 9.4. Примеры расчета и проектирования. Учебное пособие / [Боговис В. Е., Гензерский Ю. В., Гераймович Ю. Д. 
и др.]: под редакцией Городецкого А.С. – К.: Изд-во "Факт", 2008. – 280 с.

## Лира 9.4 Примеры расчета и проектирования. Приложение к учебному пособию Лира 9.2 / Гензерський Ю. В., Куценко А. Н., Марченко Д. В., Слободян Я. Е., Титок В. П. – К.: издательство НИИАСС, 2006. – 124 с.

## Лужин О. В. Расчет конструкций сооружений на действие взрывных волн. В кн.: Динамический расчет сооружений на проектировщика / О. В. Лужин, H. H. Попов, Б. С. Расторгуев – М.: Стройиздат, 1981. – С. 5–8.

## Лужин О. В. Исследование работы купольных защитных конструкций на действие динамических нагрузок, как в пределах упругости деформации, так и за их пределами. – М.: ВИА, 1962.

## Лукаш П. А. Основы нелинейной строительной механи-ки. – М.: Стройиздат, 1978. –204 с.

## Леденев В. В. Предупреждение аварий: Учеб. пособие / 
В. В. Леденев, В. Н. Скрылев. – Тамбов: Изд–во ТГТУ, 2000. – 278 с.

## Левченко В. Н. Проектирование и експлуатація будівельних конструкцій з урахуванням іх надійності / В. Н. Левченко, Д. В. Левченко, В. Ф. Кириченко, М. И. Багно// Вісник Донбаської нац. академії будівництва і архітектури, випуск –4(90). 2011.

## Леденёв В. В. Примеры расчёта пространственных железобетонных конструкций покрытия: учебное пособие: в 2 ч. – Тамбов: Изд–во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. –Ч. 2. – 80 с.

## Леденев В. В., Скрылев В. Н. Предупреждение аварий: Учеб. пособие. –М.: Изд–во АСВ, 2002. – 240 с.

## Леонтьев Н. Н. Аналитические и численные методы расчета прямоугольных пластинок / Леонтьев Н. Н., Леонтьев А. Н., Соболев Д. Н., Травуш В. И. – М.: Из-во МГСУ, 1986. – 88 с.

## Лычев А. С. Надежность строительных конструкций / 
А. С. Лычев. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 184 с.

## Маклава Т. Г. Конструирование крупнопанельных зданий / Т. Г. Маклава – М.: Стройиздат, 1975. – 159 с.

## Мамедов Т. И. Расчет прочности нормальных сечений элементов с использованием диаграмм арматуры // Бетон и Железобетон, 1988, №8. – С. 22–25.

## Марков А. И. Анализ прочности строительных конструкций / Марков А. И. – Запорожье: Печатный мир, 2012. – 308 с.

## Марьенков Н. Г. Нелинейный расчет зданий на сейсмические воздействия с применением ПК «ЛИРА» / Марьенков Н. Г., Максименко В. П., Бабик К. Н. / Будівельні конструкції: зб. наук. праць. – К.: ДП НДІБК, 2006. – Вип. 64.– С. 188–195.

## Матвеюшкин С. А. Управление риском, контроль и мониторинг при обеспечении безопасной эксплуатации зданий и сооружений / С. А. Матвеюшкин, Е. Л. Алексеева // Предотвращение аварий зданий и сооружений: сб. науч. тр. – Вып. 7. – Магнитогорск: ООО "МиниТип", 2007. – С. 41–46.

## Мадатян С. А. Арматура железобетонных конструкций. – М.: Воентехиздат, 2000. – 56 с.

## Мазалов B. Н., Немировский Ю. В. Динамика тонкостенных пластических конструкций // Механика. – М: Мир, 1975, №5, – С. 155–247.

## Майоров В. И. Прочность бетона при динамическом нагружении / Майоров В. И., Почтовик Г. Я., Милъштейн Л. И. // Бетон и железобетон. 1973. – № 4. – С. 20–22.

## Масленников А. М. Приложение метода конечных элементов к расчету строительных конструкций. – Л.: ЛИСИ, 1978. –84 с.

## Марков А. И. Анализ прочности строительных конструкций / Марков А. И. – Запорожье: Печатный мир, 2012. – 308 с.

## Милованов А. Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. – М.: Стройиздат, 1998.

## Мельчаков А. П. Расчет и оценка риска аварии и безопасного ресурса строительных объектов. (Теория, методики и инженерные приложения): Учебное пособие. – Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2006. – 49 с.

## Мельчаков А. П. Управление безопасностью в строительстве. Прогнозирование и страхование рисков аварий зданий и сооружений / А. П. Мельчаков, К. Э. Габрин, Е. А. Мельчаков. – Челябинск: 1996.– 198с.

## Меленець А. В. Інтегровані бази даних для прийняття рішень під час ліквідації надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах / А. В. Меленець // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – № 5 (39). – С. 65 – 69.

## Морозов А. С. Организация и проведение обследования технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений / А. С. Морозов, В. В. Ремнев, Г. П. Тонких. – Москва, 2001. – 212 с.

## Методика расчёта монолитных жилых зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения. Научно–технический отчёт. – М.: МНИИТЭП, 2004. –40 с.

## Мурашев В. И. Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона (основы сопротивления железобетона). – М.: Изд–во МСПМ, 1950. –268 с.

## Мельчаков А. П. Управление безопасностью в строительстве. Прогнозирование и страхование рисков аварий зданий и сооружений. / Мельчаков А. П., Габрин К. Э., Мельчаков Е. А. – Челябинск: 1996. – 198 с.

## Мониторинг аварий, их причин и следствий в строительстве Украины за 2009–2013г.

## Морозов А. С. Организация и проведение обследования технического состояния конструкций зданий и сооружений / Морозов А. С., Ремнева В. В., Тонких Г. П. и др. – М.: 2001. – 212 с.

## Мисливець К. М. Аналіз надійності виcотної будівлі з урахуванням ризиків прогресуючого обвалення: дис. на здоб. кваліфік. «Магістр будівництва» / К. М. Мисливець. – К.: 2010. – 197 с.

## МНС України. Аналіз надзвичайних ситуацій в Україні за 2004 рік. Концепція управління ризиками надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. – http://www.mns.gov.ua/ quater/index.php.

## Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений / Пер. с нем. – М.: Мир, 1990. —208 с.

## Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. – М.: Изд. иностр. литературы, 1969, т. 1 – 648 с, т. 2 – 863 с.

## Назаров Ю. П. К проблеме обеспечения живучести строительных конструкцій при аварийных воздействиях/ Назаров Ю. П., Городецкий А. С., Симбиркин В. Н. // Строительная механика и расчет сооружений. ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, – М.: –2009. – № 4. – С. 5–9.

## Немчинов Ю. И. Сейсмостойкость зданий и сооружений. В двух частях / Ю. И. Немчинов. – Киев: НИИСК, 2008. – 480 с. 8. Немчинов Ю.В. Особенности строительства в сейсмических районах Украины и совершенствование норм проектирования зданий и сооружений. – Сейсмостойткое строительство. Безопасность соружений, №1, 2000. – С. 8–15.

## Немчинов Ю. И. Оценка сейсмической реакции многоэтажных железобетонных зданий с учетом особенностей нелинейного деформирования конструкцій / Немчинов Ю. И., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н. // Матеріали 2-ої міжн. науково-техн. Конференції «Математичні моделі процесів у будівництві» (Залізобетонні конструкції та матеріали). – Луганськ, 29–30 березня 2007.

## Немчинов Ю. В. Особенности строительства в сейсмических районах Украины и совершенствование норм проектирования зданий и сооружений. – Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений, №1, 2000. – С. 8–15.

## Новацкий В. Динамика сооружений. – М.: Мир, 1970. –256 с.

## Никонов Н. Н. Большепролетные покрытия. Анализ и оценка. – М.: Изд–во АВС, 2002.

## Николаенко H. A. Динамика и сейсмостойкость сооружений / Николаенко H. A., Назаров Ю. П. – М.: Стройиздат, 1987. – 222 с.

## Нигметов Г. М. Проблемы мониторинга инженерной безопасности зданий и сооружений. «Всероссийский научно исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». Федеральный центр науки и высоких технологий.

## Нифонтов А. В. Расчёт сборных железобетонных конструкций многоэтажного производственного здания. Часть II. Примеры расчёта: Методические указания / А. В. Нифонтов, В. В. Малышев, О. О. Иваев. – Н. Новгород, 2010. – 82с.

## Оксанович Л. Невидимый конфликт / Пер. с болг. А. Н. Енютиной. Под ред. Ю. М. Веллера. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 
1986. – 191 с.

## Острецов В. М. Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий / В. М. Острецов, Е. Р. Брилинг. – М.: Стройиздат, 1964. – 196 с.

## Остроумов Б. В. Совершенствование конструктивных форм высотных сооружений на основе экспериментально–теоретических исследований их взаимодействия с ветровым потоком // Труды института к 100–летию со дня рождения акад. Н. П. Мельникова. – М.: ЦНИИпроектстальконструкция, 2008. – С. 61–85.

## Орленко А. Н., Емышев М. В. Расчет изгибаемых элементов на динамические нагрузки по предельным состояниям // Бетон и железобетон. 1990. – № 11. –С. 30–31.

## Орел С. М. Ризик. Основні поняття: навчальний посібник / С. М. Орел, М. С. Мальований. – Львів: Вид-во Нац. університету “Львівська політехніка”, 2008. – 88 с.

## Орлов А. И. Статистика объектов нечисловой природы и экспертные оценки / А. И. Орлов // Экспертные оценки. Вопросы кибернетики. – М.: Научный совет АН СССР по комплексной проблеме “Кибернетика”, 1979. Вып. 58. – С. 17–33.

## Онищенко В. Я. Классификация и сравнительная оценка факторов риска. // Безопасность труда в промышленности. 1997. –№2. – С. 46–56.

## Особливості розрахунків і захисту будівельних конструкцій від прогресуючого обвалення / І. І. Давидов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 11. – C. 38–46.

## Панкевич О. Д. Діагностування тріщин будівельних конструкцій за допомогою нечітких баз знань / О. Д. Панкевич, 
С. Д. Штовба. Монографія. – Вінниця: УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. – 108 с.

## Партон В. З. Механика разрушения: От теории к практике. (Пробл. науки и техн. прогресса). – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1990. – 240 с.

## Перельмутер А. В., Пашинский В. А. О классификации нагрузок и воздействий на строительные конструкции // Техническая метеорология Карпат: Материалы научно–технической конференции ТМК98. – Львов: Оскарт, 1998. – С. 75–78. (на укр. языке).

## Перельмутер А. В. Эксплуатационная надежность конструкций зданий, сооружений и нормы проектирования при реконструкции / А. В. Перельмутер. – К.: «Знание», 1991. – 19 с.

## Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа / А. В. Перльмутер, В. И. Сливкер. – Киев, Изд-во «Сталь», 2002. – 600 с.

## Перельмутер А. В., Сливкер В. И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. – М.: ДМК-пресс, 2007. – 595 с.

## Перельмутер А. В. Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций – М.: АСВ, 2007. – 254 с.

## Перельмутер А. В. Прогрессирующее обрушение и методология проектирования конструкций. ООО «СКАД Софт». (Совершенствование нормативных документов). №6–2004 «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений». 2004. – С. 38–41.

## Перельмутер А. В. Работоспособность конструкций, запроектированных по ранее действующим нормам снеговых нагрузок // Строительная механика и расчет сооружений, 1986, – №3. – С. 19–21.

## Перельмутер А. В. Реализация расчета монолитных жилых зданий на прогрессирующее (лавинообразное) обрушение в среде вычислительного комплекса SCAD Office. / Перельму-
тер А. В., Криксунов Э. З., Мосина Н. В. Инженерно-строительный журнал, №2, 2009.

## Перельмутер А. В. Контрольные нагрузки для оценки несущей способности эксплуатируемых конструкций // Строительная механика и расчет сооружений, 1989, – №4. – С. 15–17.

## Перельмутер А. В. Надежность конструкций с защитой от перегрузок // Вопросы надежности и совершенствования строительных конструкций. – Якутск: 1996. – С. 16–22.

## Перельмутер А. В. Об оценке живучести несущих конструкций // Металлические конструкции. Работы школы проф. 
Н. С. Стрелецкого. – М.: МГСУ, 1995. – С. 62–68.

## Перельмутер А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа/ А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – М.: АСВ, 2011. –736с.

## Перельмутер А. В. Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций. – Киев: Изд-во УкрНИИ-проектстальконструкция, 2000. – 216 с.

## Першаков В. М. Проектування вертодромів в умовах міської забудови / В. М. Першаков, Т. В. Близнюк / Вісник Інженерної Академії України. – К. : 2013. – № 1. – С. 270–274.

## Першаков В. М. Каркасні будинки з тришарнірних залізобетонних рам. Монографія. – К.: НАУ. 2007. – 301 с.

## Pershakov V.M. Reinforced concrete and stone structures: Textbook. – K.: NAU, 2009. – 328 p.

## Першаков В. М. Особливості проектування вертолітних майданчиків на дахах будівель / Першаков В. М., Близнюк Т. В. // Матеріали ХІ Міжнародн, наук. –техн. конференції «Авіа–2013» 21–23 травня 2013 р. – К.: НАУ, 2013. – Т. 4. – С. 25.9–25.12.

## Першаков В. М. Вертодроми. / Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Близнюк Т. В., Семироз Н. Г. // Монографія. – К.: Видавництво НАУ, 2014. – 370 с.

## Першаков В. М., Лисницька К. М. Урахування ризиків виникнення аварії при проектуванні будівель та споруд. Проблеми розвитку міського середовища: Наук. – техн. збірник. – К.: НАУ, 2014. – Вип. 2 (12) – С. 335–344.

## Першаков В. М., Лисницька К.М. Урахування ризиків при проектуванні будівель та споруд. Тези. Міське середовище – ХХI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей І Між-народного науково–практичного конгреса, м. Київ, 10–14 лютого 2014 р. – К.: НАУ, 2014. – С. 198–199.

## Першаков В. М., Близнюк Т. В. Перспективи використання вертолітного транспорту в Україні. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник. – К.: НАУ, 2014. –Вип. 1(11). – С. 306–315.

## Печенов А. Н. Расчет и конструирование многоэтажных каркасно-панельных зданий (Изд. 2-е, перераб. доп.) / А. Н. Печенов. – Киев, Будівельник, 1975. – 192 с.

## Пичугин С. Ф. Развитие расчёта надёжности – важное направление совершенствования металоконструкций // Теория и практика металлических конструкций: Сб. науч. трудов. – Макеевка, 1997. – Т.2. – С. 3–6.

## Поляков С. В. Последствия сильных землетрясений / 
C. В. Поляков. – М.: Стройиздат, 1978. – 310 с.

## Пецольд Т. М. Железобетонные конструкции. Основы теории, расчета и конструирования: учебное пособие для студентов строительных специальностей / Н. П. Блещик, Д. Д. Жуков, 
Д. Н. Лазовский, В. Г. Казачек, А. А. Кондратчик, Т. М. Пецольд, В. В. Тур. – Брест, БГТУ, 2003 – 380 с.

## Плевков B. C. Динамическая прочность бетона и АРМатуры железобетонных конструкций. –Томск: Изд-во Том. ЦНТИ, 1996. – 65 с.

## Плевков В. С., Мальганов А. И., Балдин И. В. Железобетонные и каменные конструкции сейсмостойких зданий и соружений. Изд–во Том. гос. архит.–строит. ун–та, 2006. – С. 48–70.

## Плотников А. И. О построении полных диаграмм сопротивления для случая динами–ческого изгиба железобетонных элементов // Динамика железобетонных конструкций и сооружений при интенсивных кратковременных воздействиях: Сб. науч. тр. МИСИ. – М.: 1992. – С. 110–116.

## Плотников А. И., Расторгуев Б. С. Расчет несущих конструкций монолитных железо–бетонных зданий на прогрессирующее разрушение с учетом динамических эффектов // Сб. научных трудов Института строительства и архитектуры МГСУ. – М.: МГСУ, 2008. – С. 127–135.

- Попов Н. Н. Вопросы расчета и конструирования специальных сооружений: уч. пособие для вузов / Н. Н. Попов, 
Б. С. Расторгуев. – М.: Стройиздат, 1980. – 190 с.

## Попов Г. И. Механические свойства арматурных сталей при динамическом нагружении: научное сообщение на конгрессе федерации преднапряженого железобетона (ФИП). – Москва–Лондон, 1978. – 30 с.

## Попов Г. И. Железобетонные конструкции, подверженные действию импульсных нагрузок. – М.: Стройиздат, 1986. – 128 с.

## Попов H. H., Кумпяк О Т., Плевков B. C. Вопросы динамического расчета железобетонных конструкций. Томск: Изд-во ТГУ, 1990. – 288 с.

## Попов H. H. Влияние косвенного армирования на деформативность бетона при статическом и динамическом нагружениях / Попов H. H., Матков Н. Г., Трекин H. H. // Бетон и железобетон. 
1986. – № 8. – С. 17–21.

## Попов Н. Н., Расторгуев Б. С. Расчет железобетонных конструкций на действие кратковременных динамических нагрузок. – М.: Стройиздат 1964. – с. 150.

## Попов Н. Н., Расторгуев Б. С. Расчет железобетонных конструкций на импульсные воздействия. – Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1972, № 12. – С. 3–9.

## Попов Н. Н., Забегаев А. В. О применимости жесткопластического метода при расчете железобетонных конструкций на действие динамических нагрузок // Известия ВУЗОв: Строительство и архитектура, 1975. – № 12. – С. 33–38.

## Попов Н. Н. Расчет железобетонных конструкций на кратковременную динамическую нагрузку // Бетон и железобетон, 1973, № 7. – С. 42–43.

## Попов Н. Н., Расторгуев Б. С. Динамический расчет висячих конструкций. – М.: Стройиздат, 1966. – 83 с.

## Попов H. H. Расчет железобетонных элементов на кратковременные динамические нагрузки с учетом реальных свойств материалов / Попов H. H., Расторгуев Б. С, Кумпяк О. Т. // Строительная механика и расчет сооружений. 1979. – №3. –С. 43–46.

## Попов H. H., Расторгуев Б. С. Вопросы расчета и конструрования специальных сооружений. –М.: Стройиздат, 1980. – 190 с.

## Попов H. H., Расторгуев Б. С. Динамический расчет желебетонных конструкций. – М.: Стройиздат, 1974. – 207 с.

## Попов. H. H., Расторгуев Б. С. Расчет конструкций специальных сооружений. – М.: Стройиздат, 1990. – 208 с.

## Попов H. H., Расторгуев Б. С. Расчет сооружений на действие кратковременных нагрузок большой интенсивности. В кн.: Справочник по динамике сооружений. Раздел 13. – М.: Стройиздат, 1972. – С. 349–380.

## Попов H. H. Расчет конструкций на динамические специальные нагрузки / Попов H. H., Расторгуев Б. С., Забегаев A. B. –М.: Высшая школа, 1992. – 319 с.: ил.

## Половко А. П., Василенко О. О. Проблеми рятування людей у багатоповерхових будівлях // Збірник наукових праць ЛДУ БЖД «Пожежна безпека» №18, 2011 С. 134–138.

## Поляков B. C. Современные методы сейсмозащиты зданий / Поляков B. C., Килимник Л. Ш., Черкашин A. B. – М.: Стройиздат, 1989. – 319 с.

## Пожежна безпека висотних будівель // Будівельний журнал №1, 2008. – С. 17.

## Применение анализа риска к исследованию хрупкого разрушения и усталости стальных конструкций // Механика разрушения. Разрушение конструкций. «Мир». – М.: 1980. – С. 7–30.

## Про затвердження переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави: постанова КМУ вiд 15.09.2000 // Офіційний вісник України. –2000. – № 35. – С. 158.

## Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів: наказ МНС України № 338 від 18.12.2000 // Офіційний вісник України. 2001. – №4. – С. 345.

## Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами: постанова КМУ від 15.10.2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 42. – С. 50.

## Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності: Закон України від 05.04.2007 
№ 877 – V // Відомості Верховної Ради України 2007, N29 від 20.07.2007. – С. 389.

## Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: постанова КМУ від 02.09.95 // Урядовий кур’єр. – 1995. – № 131.

## Про реалізацію статей 31 і 43 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: постанова КМУ вiд 26.05.2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 19. – С. 73.

## Пуме Д. Особенности проектирования многоэтажных зданий на аварийные нагрузки / Строительная механика и расчет сооружений, №1, 1977.

## Пухонто Л. М. Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений: силосов, бункеров, резервуаров, водонапорных башен, подпорных стен. Монография / Л. М. Пухонто. – М.: Изд–во АСВ, 2004. – 424 с.

## Пушкарёв Б. А., Кореньков П. А. Противодействие прогрессирующему разрушению каркасов высотных зданий. Строительство и техногенна безопасность. Нац. академия природоохранного и курортного строительства. Вип. 38. 2001.

## Пятикрестовский К. П., Лебедева И. В. Исследования живучести панели и цилиндрических оболочек из дерева на статические и динамические запроектные воздействия. – Строительная механика и расчет сооружений, №2, 2007. – С. 56–61.

## Рабинович И. М. К динамическому расчету сооружений за пределом упругости. В кн.: Исследования по динамике соружений. – М.: Госстройиздат, 1947. – С. 100–132.

## Рабинович И. М. Расчет сооружений на действие кратковременных мгновенных сил/ И. М. Рабинович, А. П. Синицин, 
Б. М. Теренин /ВИА им. В.В. Куйбышева, в 2-х томах. – М.: 1956.

## Рабинович И. М. Расчет сооружений на действие сейсмических и импульсивных сил / Рабинович И. М., Синицын А. П., Лужин О. В., Теренин Б. М. – М.: Стройиздат, 1970. –304 с.

## Рабинович И. М. Основы динамического расчета соружений на действие мгновенных или кратковременных сил. – М.–Л.: Стройиздат наркомстроя, 1945. – 83 с.

## Рабинович И. М. Приближенный расчет сжатых и сжато–изогнутых стержней на действие мгновенного поперечного импульса // Общая прочность и устойчивость сооружений при действии взрывной нагрузки. Вып.1. – Москва, 1944. – С. 30–44.

## Рабинович И. М. Расчет сооружений на импульсные воздействия / Рабинович И. М., Синицын А. П., Лужин О. В., Тере-
нин В. М. – Москва: Стройиздат 1970. – С. 304.

## Работнов Ю. Н., Суворова Ю. В. Динамика жесткопластической балки с запаздыванием текучести. Изв. АН СССР. Механика твердого тела. 1968, № 6. – С. 76–86.

## Расторгуев Б. С. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействиях: учебное пособие / 
Б. С. Расторгуев, А. И. Плотников, Д. З. Хуснутдинов. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. – 152 с.

## Расторгуев Б. С., Плотников А. И. Расчет несущих конструкций монолитных железобетонных зданий на прогрессирующее разрушение с учетом динамических эффектов // Сб. научных трудов института строительства и архитектуры. – М.: МГСУ, 2008. – С.68–75.

## Расторгуев Б. С., Мутока К. Н. Деформирование конструкций перекрытий каркасных зданий после внезапного разрушения одной колонны // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – №1. 2006. – С.12–15.

## Расторгуев Б. С., Павлинов В. В. Модель режимного деформирования бетона при многократных повторных нагружениях // Сейсмостойкое Строительство. Безопасность Сооружений, 2000, №3 – С. 18–20.

## Расторгуев Б. С. Динамика железобетонных плит при взрывных нагрузках // Аварии и Катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствии, том 6. – М.: Издательство Ассоциации строительных ВУзов, 2003, С. 343–365.

## Расторгуев Б. С. Предельные динамические нагрузки для каркасных производственных зданий при внешних взрывах // Труды МИСИ. Динамика железобетонных конструкций и соружений при интенсивных кратковременных воздействиях. – М: МИСИ, 1992, С. 18–37.

## Расторгуев Б. С. Упрощенная методика получения диаграмм деформирования стержневых элементов в стадии с трещинами // Бетон и железобетон. 1993. –№5. – С. 22–24.

## Расторгуев Б. С. Обеспечение живучести зданий при особых динамических воздействиях // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. – №4. 2003. – С. 45–48.

## Расторгуев Б. С. Методы динамического расчета зданий на устойчивость против прогрессирующего разрушения // Вестник отделения строительных наук РААСН, т.1, вып.13, 2009.

## Расчёт строительных конструкций по предельным состояниям / В. А Балдин. И. И. Гольденблат, В. М. Коченов и др. / Под ред. В. М. Келдыша. – М.: Гос. издательство литературы. – 271 с.

## Райзер В. Д. Теория надежности в строительном проектировании: Монография / В. Д. Райзер – М.: Изд–во АСВ, 1998. – 
304 с.: ил.

## Райзер В. Д. Развитие методов нормирования расчетов конструкций // Строительная механика и расчет сооружений. –2009. – №3. – С. 66–74.

## Райзер В. Д. Методы теории надежности в задачах нормирования расчетных параметров строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1986. – 192 с.

## Райзер В. Д. Оптимальное проектирование сооружений с неэкономической ответственностью / Райзер В. Д. // Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений, 2008. – № 4. – 
С. 37 – 39.

## Рахманов В. А. Влияние скорости деформаций на динамический предел текучести арматуры // Бетон и железобетон. 1979. – № 9. – С. 31–32.

## Рахманов В. А. Влияние динамического воздействия на прочностные и деформативные свойства тяжёлого бетона/ Рахманов В. А., Розовский Е. Л., Пупков И. А. // Бетон и железобетон. 1987. – № 7. – С. 19–20.

## Ройтман В. М. Обеспечение безопасности людей при пожаре в высотных зданиях / Алгоритм безопасности, №4, 2006.

## Ройтман В. М. Инженерные аспекты событий 11 сентября 2001 года в Нью–Йорке при атаке террористами башен Всемирного торгового центра / Глобальная безопасность, №3, 
2006 – С. 30–35.

## Ройтман А. Г. Предупреждение аварий жилых зданий / 
А. Г. Ройтман. – М.: Стройиздат, 1990. – 241 с.

## Ройтман В. М. Оценка стойкости зданий при прогресссирующем разрушении при комбинированных особых воздействиях с участием пожара. – Жилищное строительство, № 8, 2008. – С. 20–22.

## Ройтман В. М., Щерба В. Г. Пожарная безопасность зданий повышенной этажности // Жилищное строительство, №5, 2006 С. 22–25.

## Ройтман В. М. Стойкость высотных зданий против прогрессирующего разрушения – базовый блок системы противопожарной защиты этих объектов / Журнал–каталог «Пожарная автоматика». 2008.

## Ремонт и усиление железобетонных конструкций. – Запорожье: «Настрой», 2008. –116с.

## Рахматулин Х. А., Демьянов Ю. А. Прочность при интенсивных кратковременных нагрузках. – М.: Физматгиз, 1961. –399 с.

## Ржаницын А. Р. Теория расчета строительных конструкций на надежность. – М.: Стройиздат,1978. – 239 с.

- Ржаницын А. Р. Расчет сооружений с учетом пластических свойств материалов. – М.: Госстройиздат, 1954. – 287 с.

- Ржаницин А. Р. Статистическое обоснование расчетных коэффициентов // Материалы к теории расчета конструкций по предельному состоянию. Выпуск II – М.: Стройиздат, 1949, – 
С. 18–52.

- Ржаницын А. Р. Колонны под действием бокового импульса // Исследование по строите–льной механике. – М.: Госстройиздат, 1962. – С. 6–22.

## Рыков Г. В. Механические характеристики бетонов с учётом их разрушения при кратковременных динамических нагруз-
ках / Г. В. Рыков, В. П. Обледов, Е. Ю. Майоров // Строительная механика и расчет сооружений. 1989. – №4. – С. 31 – 34.

## Рыков Г. В. Механические характеристики особопрочных цементных бетонов при кратковременных динамических нагрузках/ Г. В. Рыков, К. В. Свиридов, В. П. Обледов, Е. Ю. Майоров // Строительная механика и расчет сооружений. – 1991. – №3. – С. 45–52.

## Рябинин И.А., Парфенов Ю.Н. Надежность и эффективность структуры сложных технических систем. // в книге Основные вопросы теории и практики надежности. – Минск: Наука и Техника, 1982, С. 25–40.

## Савйовский В. В. Безопасность и надежность експлуатации современних зданий. Харьковский гос. техн. ун.-т строительства и архитектуры / В. В. Савйовский // Вісник Придніпровської держ. академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2011. – № 11 – 12. – С. 50–54.

## Сахновский М. М., Титов А. М. Уроки аварий стальных конструкций. – К.: Будівельник, 1969. – 200 с.

## Сєдишев Є. С. Технічна реконструкція будівель. Частина 2. Підсилення металевих конструкцій. Конспект лекцій (для студентів 4–5 курсів спеціальності 6.092.100 – «Міське будівництво та господарство») / Є. С.Сєдишев. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 59 с.

## Семко О. В. Імовірнісні аспекти розрахунку сталезалізобетонних конструкцій: монографія. – Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2004. –320 с.

## Семко О. В. До визначення страхової доцільності підсилення конструкцій / О. В. Семко // Сб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Донецк: ПГАСА, 2005. – Вып. 35. – С. 222 – 226.

## Семко О. В., Бібік Д. В. Визначення внутрішніх зусиль у перерізі сталезалізобетонного ригеля // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. № 50. – Дніпропетровськ: ПГАСА, 2009. – С. 505–510.

## Семко О. В., Махінько Н. О. До оцінки нормативної надійності баштових опор з позицій оптимізацій их критеріїв теорії ризиків // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. пр. – Рівне: УДУВГП, 2009. – Вип. 18. – С. 414–423.

## Семко О. В. До аналізу ризиків помилкової діагностики при обстеженні несучих будівельних конструкцій / О. В. Семко, 
О. П. Вокобійник // Сб. науч. тр.: Строительство Материаловедение. Машиностроение. – Донецк: ПГАСА, 2008. – Вып. 47. – 
С. 573–578.

## Сендеров Б. В. Аварии жилых зданий / Б. В. Сендеров. – М.: Стройиздат, 1991. – 216 с.

## Сейсмический риск и инженерные решения. Под ред. 
Ц. Ломнитца и Э. Розенблюта. Пер. с англ. М. М. Мешкова, 
Б. Г. Слепцова, Н. М. Хайме. – М.: Недра, 1981. – 376 с.

## Синицын А. П. Расчет конструкций на основе теории риска / А. П. Синицын. – М.: Стройиздат, 1985. – 304 с.

## Синицын А. П. Метод конечных элементов в динамике сооружений. – М.: Стройиздат, 1978. – 229 с.

## Снитко Н. К. Устойчивость сжатых и сжато-изогнутых стержневых систем. – Л.–М.: Госстройиздат, 1956. – 207 с.

## Снитко Н.К. Устойчивость стержневых систем в упругопластической области. Л.: Стройиздат, 1968. – 248 с.

## Cтекольников Ю. И. Живучесть систем / Ю. И. Стельников. – Санкт–Питербург: Политехника, 2002. – 155 с.: ил.

## Скоробогатов С. М. Принцип информационной энтропии в механике разрушения инженерных сооружений и горных пластов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2000. – 420 с.

## Снитко Н. К. Динамика сооружений. – М.: Госстройиздат, 1960. –356 с.

## Снитко Н. К. Устойчивость стержневых систем в упруго–пластитической области. – Л.: Стройиздат, 1968. – 248 с.

## Сейсмостойкое строительство зданий. Под ред. И. Л. Корчинского. Учеб пособие для вузов. – М.: «Высшая школа», 1971.

## Соломин В. И., Шишов И. И. О расчете круглых фундаментных плит с учетом особенностей деформирования железобетона // Строительная механика и расчет сооружений. – №1. 
1972. – С. 19–23.

## Сорокин Е. С. Динамический расчет несущих конструкций зданий. – М.: Госстройиздат. 1956. – 340 с.

## Смирнов В. И., Никитина Е. А. Демпфирование как элемент сейсмозащиты сооружений. // Журнал Сейсмостойкое строительство. Безопасность зданий и сооружений. – 2007. – №4, – 
С.44 – 47.

## Ставров Г. Н. Предельные деформации бетона при одноосном динамическом нагружении // Бетон и железобетон. 1993. – 
№3. – С. 13–14.

## Ставров Г. Н., Катаев В. А. Влияние продольной АРМатуры на прочность бетона при статическом и динамическом сжатии // Изв. ВУЗов. Строительство. 1994. – № 5–6. – С. 119–122.

## Ставров Г. Н., Катаев В. А. О механизме деформирования и упрочнения бетона при одноосном динамическом нагружении // Изв. ВУЗов. Строительство. – 1990. – №П. – С. 3–6.

## Ставров Г. Н. Определение коэффициента поперечных деформаций в бетоне при динамическом и статическом нагружении/ Г. Н. Ставров, В. А. Катаев, М. В Леонтьев // Бетон и железобетон. 1989. – № 7. – С. 30–31.

## Ставров Т. Н., Катаев В. А. Динамический расчет железобетонных плит на основе уточненной модели поведения бетона в сложном напряженном состоянии // Изв. ВУЗов. Строительство. 1992. – № 1. – С. 33–37.

## Стекольников Ю. И. «Живучесть систем», из-во Политехника, СанктПетербург, 2002.

## Страховой бизнес. Словарь – справочник / [авт. Юлдашев Р.Т.] – М.: Аникл, 2005 – 832 с.

## Стрелецкий Н. С. Анализ процесса разрушения упругопластической системы. Сборник трудов №5, МИСИ им. Куйбышева, Стройиздат, 1947. – С. 3–25.

## Стругацкий Ю. М., Шапиро Г. И. Безопасность московских жилых зданий массовых серий при чрезвычайных ситуациях. – ПГС, №8, 1998. – С. 37–41.

## Стругацкий Ю. М. Обеспечение прочности панельных зданий при локальных разрушениях их несущих конструкций. Сб.: Исследования несущих бетонных и железобетонных конструкций сборных многоэтажных зданий. – М.: МНИИТЭП, 1980. – С. 3–19.

## Суворова Ю. В. Запаздывание текучести в сталях. Прикладная механика и техническая физика, 1968, ДО 3. – С. 55–62.

## SCAD для пользователя / В. С. Карпиловский, А. В. Перельмутер, М. А. Перельмутер, А. Н. Трофимчук. – К.: ВВП «Компас», 2000. – 332 с.

## SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD / [Карпиловский В. С., Криксунов Э. З., Маляренко А. А. и др.] – М.: Изд-во СКАД СОФТ, 2007. – 609 с.

## SCAD OFFICE. Вычислительный комплекс SCAD. – М.: Изд–во Ассоциации строительных вузов, 2006. – 522 с.

## Тамразян А. Г. Ресурс живучести – основной критерий проектных решений высотных зданий. Жилищное Строительство, №1, 2010. – С. 15–18.

## Тамразян А. Г. Риск анализ живучести зданий при аварийных воздействиях. Известия Орловского гос. техн. ун–та «Строительство. Транспорт» №4/16 (538) 2007. – С. 113–115.

## Тамразян А. Г. Основные принципы оценки риска при проектировании зданий и сооружений // Научн.–техн. журнал «Вестник», № 2. – М.: МГСУ, 2011. – С. 21–27.

## Тамразян А. Г. Оценка риска и надежности несущих конструкций и ключевых элементов – необходимое условие безопасности зданий и сооружений. Вестник ЦНИИСК №1, 2009. –
С. 160–171.

## Технический регламент по безопасности зданий и соружений. № 384–ФЗ. – 29 с.

## Теличенко В. И. Безопасность эксплуатируемых зданий и сооружений. Монография. / В. И Теличенко, К. И Ерёмина. – М.: ВЕЛД, 2011. – 428 с.

## Травуш В. И. Останкинская телевизионная башня. Результаты расчёта и реконструкция после пожара / В. И. Травуш, 
Н. И. Карпенко, С. Н. Карпенко // Высотные здания. – 2007. – №3. – C. 114–119.

## Торяник М. С. Расчет железобетонных конструкций при сложных деформаций / М. С. Торяник, П. Ф. Вахненко, Л. В. Фалеев. – М.: Стройиздат, 1974. – 297 с.

- Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле. – М.: Физматгиз, 1959. – 439 с.

- Тимошенко С. П. Курс теории упругости. – К.: Наукова думка, 1972. – 507 с.

- Тихонов И. Н. Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию. – М.: ФГУП НИЦ «Строительство», 2007. – 169 с.

- Тихонов И. Н., Козелков М. М., Демидов А. Р. К проектированию зданий из железобетона с учетом защиты от прогресссирующего обрушения. – Бетон и железобетон, №6, 2006. – С. 6–10.

- Тихий М., Ракосник И. Расчет рамных железобетонных конструкций в пластической стадии. – Москва: Стройиздат. 1976. – С. 195.

- Тян Р. Б. Подовження життєвого циклу цивільних будинків підсиленням з надбудовою та термореабілітацією / Р. Б. Тян, 
В. Т. Шаленний, І. Ф. Огданський, Р. Б. Папірник // Будівельні конструкції. Вип. 54. – К.: 2001. – С. 697–884.

- Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять – К.: Держспоживстандарт України, 2008 – 18 с. – (Національний стандарт України).

## Шаповалов О. М. Залізобетонні конструкції: навч.-метод. посібник / О. М. Шаповалов. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 147 с.

## Шевченко Е. В. Оптимальное проектирование башенных радиорелейных опор / Шевченко Е. В., Жук Н. Р., Удахин С. А. // Вісник ДонНАБА. – Вип. 2 (44), Макіївка, 2004. – С. 7–10.

## Шишкин А. А. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций. Вып. №2 / А. А. Шишкин – М.: Стройиздат, 1964. – 293с.

## Шишкин А. А. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций. Вып. №3 / А. А. Шишкин – М.: Стройиздат, 1965. – 306 с.

## Шишкин А. А. Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций. Вып. №5 / А. А. Шишкин – М.: Стройиздат, 1973. – 287 с.

## Шкинев А. Н. Аварии в строительстве. – 4-е изд., перераб, и доп. / А. Н. Шкинев – М.: Стройиздат, 1984. – 320 с.: ил.

## Шкинев А. Н. Аварии на строительных объектах, их причины и способы предупреждения / А. Н. Шкинев. – М.: Стройиздат, 1976. – 375 с.

## Шулькевич М. М. Справочник по контролю качества строительства жилых и общественных зданий / М. М. Шулькевич, 
Т. Д. Дмитренко, А. И. Бойко – 2-е изд. перераб. и доп. – К.: Будівельник, 1986. – 328 с.

## Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда (теория, практика, перспективы) / Л. Н. Шутенко. – Харьков: Майдан, 
2002. – 1054 с.

## Шапиро Г. И. Методика расчета монолитных жилых зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения. / Шапиро Г. И., Гурьев В. В., Эйсман Ю. А. –М.: МНИИТЭП, 2004. – 40 с.

## Щербин В. И. Прочность железобетонных изгибаемых элементов при импульсивных нагрузках. // Бетон и железобетон, 1968, №2, – С. 38–41.

## Фролов К. В., Махутов Н. А. Проблемы безопасности сложных технических систем: Сб. избранных статей и докладов 
2–й международной конференции «Безопасность и экология горных территорий», Владикавказ, 1995. – С. 12–18.

## Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. В 2-х ч. Часть 2. Механические испытания. Конструкционная прочность / Я. Б. Фридман. – М.: Машиностроение, 1974. – 368 с.

## Физдель И. А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения /И. А. Физдель. – М.: Стройиздат, 1987. – 336 с.

## Фомин С. Л. Расчет эквивалентных температур в железобетонных элементах при пожаре.

## Чарыев М. Сопротивление железобетонных конструкций с комбинированным армированием статическим и динамическим воздействиям. – М.: Информэнерго, 1993. – С. 90.

## Чирас А. А. Строительная механика: теория и алгорит-
мы. – М.: Стройиздат, 1989. –255 с.

## Черкесов Г. Н. Методы и модели оценки живучести сложных систем. – М.: Знание, 1987. – 116 с.

## Уткин В. С., Плотникова О. С. Живучесть – основной показатель качества зданий и сооружений.

## Фесенко О.А. Розрахунок сейсмостійкої будівлі на стійкість до прогресуючого руйнування внаслідок пожежі / Збірник наукових праць. Будівельні конструкції будівель і споруд: проектування, виготовлення, реконструкція, обслуговування‖ – Випуск 2011–4(90) – Макіївка, 2011. – С. 77–86.

## Фаччиоли Э., Резендиц Д. Глава 4. Динамика грунтов: поведение грунтов при сейсмическом воздействие включая разжижение. – В кН. Сейсмический риск и инженерные решения. – М.: Недра, 1981, – С. 66–128.

## Хасанов И. Пожарная безопасность высотных зданий / Строительная инженерия.

## Экспериментальные исследования процессов деформирования и разрушения бетонов при циклических динамических нагрузках/ Рыков Г. В., Обледов В. П., Майоров Е. Ю., Абрамки-
на В. Т // Строительная механика и расчет сооружений. 1992. – 
№ 1. – С. 71–76.

## Яшин А. В. Прочность и деформации бетона при различных скоростях загружения. В кн.: Воздействие статических, динамических и многократно повторяющихся нагрузок на бетон и элементы железобетонных конструкций. – М.: Стройиздат, 1972.

## Обеспечение безопасности строительных объектов / Текст проекта нового СНиП «Надежность строительных конструкций и оснований» / Ю. П. Назаров, Н. А. Попов, Ю. С. Волков / http://www.uralproektinfo.ru/index.php?page=news&pid=100058.

## Слесарев В. А., Слесарев С.В. // Сборник научных трудов АНО НИИ Промышленная безопасность, Предотвращение аварий зданий и сооружений, Москва, 2008г., с. 75–79 / «Живучесть строительных конструкций зданий и сооружений стареющих ТЭС» / http://www.stroydefect.ru/index.php/publications/vitality–constructions.

## Слесарев В.А., Слесарев С.В. // Сборник «Безопасность энергетических сооружений», НИИЭС, Москва, 2004г., вып. 14, 
с. 52–57 // «Системный мониторинг промышленной безопасности зданий и сооружений ТЭС» / http://www.stroydefect.ru/index.php/ publications/system–monitoring–industrial–safety.

## Слесарев В.А., Слесарев С.В. // Безопасность труда в промышленности, Москва, 2005г., №1, с. 55–56 // «Обеспечение надежности зданий и сооружений – важная составляющая промышленной безопасности ТЭС» / http://www.stroydefect.ru/index. php/publications/securing–buildings.

## Надежность оборудования, безопасность труда / http://www.prostoev.net/modules/myarticles/article.php?storyid=40.

## Рекомендації та нормативні документи

## Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения / Г. И. Шапиро, Ю. А. Эйсман, 
А. С. Залесов. – М.: Правительство Москвы Москомархитектура, 2005. – 40 с. (База нормативной документации Москомархитектура: www.complexdoc.ru).

## Рекомендации по предотвращению прогрессирующих обрушений крупнопанельных зданий / Ю. М. Стругацкий, 
Г. И. Шапиро, Ю. А. Эйсман. – М.: Москомархитектура, 1999. – 
35 с. (База нормативной документации Москомархитектура: www.complexdoc.ru).

## Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуация // Г. И. Шапиро, В. С. Коровкин, 
Ю. А. Эйсман, Ю. М. Стругацкий. – М.: Правительство Москвы Москомархитектура, ГУП НИАЦ, 2002. – 20 с. (База нормативной документации Москомархитектура: www.complexdoc.ru).

## Рекомендации по защите жилых зданий стеновых конструктивных систем при  чрезвычайных ситуациях. Г. И. Шапиро, 
Ю. А. Эйсман, Ю. М. Стругацкий. – М.: Комплекс архитектуры, строительства, реконструкции и развития города. Правительство Москвы Москомархитектура, 2000. – 30 с. (База нормативной документации Москомархитектура: www.complexdoc.ru).

## Рекомендации по защите высотных зданий от прогрессиирующего обрушения / Г. И. Шапиро, Ю. А. Эйсман, В. И. Тра-
вуш. – М.: Правительство Москвы Москомархитектура, 2006. – 
34 с. (База нормативной документации Москомархитектура: www.complexdoc.ru).

## Рекомендации по применению принципов и способов противоаварийной защиты в проектах строительства (методические подходы). – М.: 2005.

## Рекомендации по защите жилых зданий с несущими кирпичными стенами при чрезвычайных ситуациях. / Г. И. Шапиро, 
В. С. Коровкин, Ю. А. Эйсман, Ю. М. Стругацкий. – М.: Правительство Москвы Москомархитектуры, 2002. – 14 с. (База нормативной документации Москомархитектура: www.complexdoc.ru).

## Рекомендации по оценке надежности строительних конструкций зданий и сооружений по внешним признакам. Москва. ЦНИИПромзданий. 2001.

- Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции. Москомархитектура. 1998.

- Рекомендации по защите от прогрессирующего обрушения. Агентство Респ. Казахстан по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Астана. 2011.

- Рекомендации по проектированию усиления железобетонных конструкций зданий и сооружений реконструируемых предприятий. – М.: Стройиздат, 1992. – 192 с.

## Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой. – М.: Стройиздат, 1978. – 55 с.

## Рекомендации по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений при их реконструкции, восстановлении. – М.: Стройиздат, 1990. – 176 с.

## Рекомендации по применению принципов и способов противоаварийной защиты в проектах строительства (методические подходы). – М.: 2005.

## Рекомендации по защите жилых каркасных зданий при чрезвычайных ситуациях Г. И. Шапиро, В. С. Коровкин, Ю. А. Эйсман, Ю. М. Стругацкий. – М.: Москомархитектуры, 2002. – 20 с.

## Руководство по определению экономической эффективности, повышения качества и долговечности строительных конструкций. НИИЖБ Госстроя СССР. – М.: Стройиздат, 1981. – 55 с.

- Методические рекомендации по уточненному расчету железобетонных элементов с учетом полной диаграммы сжатия бетона / А. Н. Бамбура, В. Я. Бачинский, Н. В. Журавлева, И. Н. Пешкова. – К.: НИИСК, 1987. – 25 с.

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд N 32/288 від 27.11.97. м. Київ. Затверджено наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці України 27.11.97 N 32/288 (z0423–98).

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання й каналізації N 69 від 03.04.98. м. Київ. Затверджено. Наказ Держкомітету будівництва, архітектури та житлової політики України 03.04.98 N 69 (z0748–98).

- ДБН 362–92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будівель і споруд, що знаходяться в експлуатації. Введ. 1992.03.15. – К.: Держбуд України, 1992. –45 с.

- ДБН В.1.2–1–95. Cистема забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Положення про розслідування причин аварій (обрушень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементов. Київ. Держкоммістобудування України. 1995. –23 с.

- ДБН В.1.1–5–2000. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Частина ІІ. Будинки та споруди на просідаючих грунтах. [Чинний від 01.07.00]. – К.: Держкомітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 2000. – 
87 с.

- ДБН В.1.1–7–2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва / [Чинний від 2003-05-01]. – Мінбуд України. – К.: Держбуд України, 2002. – 87 с. (Національний стандарт України).

- ДБН В.2.2–15–2005 Будівлі та споруди. Житлові будівлі. Основні положення / Державний комітет України по будівництву та архітектурі Київ 2005.

- ДБН В.1.2–2:2006. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. [Чинний від 01.01.2007]. / Мінбуд України. – К.: 2006. – 78 с.

- ДБН В.1.1–12:2006. Будівництво у сейсмічних районах України –– [Чинний від 02.01.07]. – К.: Міністерство будівництва України, 2006. – 84 с. (Національний стандарт України).

- ДБН В.1.2–5:2007. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково–технічний супровід будівельних об’єктів.

- ДБН В.1.2–6–2008. Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість.

- ДБН В.1.2–9–2008. «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації».

- ДБН В.1.2–12–2008 «Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки».

- ДБН В.1.2–7–2008. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основнi вимоги до будiвель i споруд. Пожежна безпека. – К.: Мінрегіонбуд України. 2008. – 53 с.

## ДБН В.2.6–98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. [Чинний від 2011–07–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 73 с.

- ДБН В.2.2 –24:2009. Проектування висотних житлових і громадських будинків. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 112 с.

- ДБН В.1.2–14–2009. «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 45 с.

- ДБН В.2.1–10–2009. «Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування». – [Чинний від 01–07–2011]. –К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 107 с.

- ДБН В.1.1–24–2009. «Захист від небезпечних геологічних умовах. Основні положення проектування».

- ДБН В.1.1–25–2009. «Інженерний захист від підтоплення і затоплення».

- ДБН В.2.6–160:2010. «Сталезалізобетонні конструкції».

- ДБН В.2.6–163:2010 «Сталеві конструкції». Норми проектування, виготовлення, і монтажу. [Чинний від 2011–12–01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 20011. – 201 с.

- Eurocode – 1 – Actions on structures – Part 1–7: General actions – Accidental actions. EN 1991–1–7:2006.

- Eurocode – 2. Design of Concrete Structures. – Part1–3: General Pules and Pules for Buildings, Comnission of the European Communities, ENV.1992 – 1–1. Dec. 1991 – 253 p.

- ENV 1991–1:1994 / Basic of Design and Actions on Structures. C EN European Commit tee for Standardization. – Brussel, 1994. – 85 p.

- ENV 1991–1–1:1994 / Design of Steel Structures. CEN European Committee for Standardization. – Brussel, 1994. – 85 p.

- ДСТУ–Н Б EN 1991–1–2:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1–2. Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі (EN 1991–1–2:2002, IDТ).

- ДСТУ–Н Б EN 1991–1–3:2010. Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1–3. Загальні дії. Снігові навантаження. (EN 1991–1–3:2003, IDT).

- ДСТУ Б.В.2.6–156:2010. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування. [Чин. від 2011–06–01]. –К.: Мінрегіонбуд України, 2011. –118 с.

- ДСТУ Б В.2.1–27:2010 «Палі. Визначення несучої здатності за результатами випро–бувань».

- ДСТУ–Н Б ЕN–1997–1:2011 (Єврокод–7) «Геотехнічне проектування».

- Проект ДСТУ–Н–П Б В.2.6–ХХ:20ХХ Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1–2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість. (EN 1992–1–2:2004, MOD).МГСН 3.01–01. Жилые здания. – М.: 2001.

- МГСН 3.01–01. Жилые здания. [Введен в действие с 
02–10–2001]. – М.: 2001. – 73 с.

- МГСН 4–19–2005 «Временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и комплексов в городе Москве». – М.: Москомархитектуры, 2005. – 63 с.

- МДС20–2.2008 «Временные рекомендации по обеспечению безопасности большепролетных сооружений от лавинообразного (прогрессирующего) обрушения при аварийных воздействиях». – М.: НИЦ «Строительство», ОАО «ЦПП», 2008. – 16 с.

- НП–031–01. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций.

- Гембарський Л. В. Технологічна карта з свердління кільцевими діамантовими коронками горизонтальних отворів в фундаментах, що підсилюються / Гембарський Л. В., Снісаренко В. І., Гембарська М. О. – К.: НДІ ПІДЗЕМСПЕЦБУД, 2012. – 36 с.

- Технический регламент по безопасности зданий и соружений. № 384–ФЗ. – 29 с.

- ГОСТ 27.002–89. Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1990.

- ГОСТ 27751–88. (СТ СЭВ 384–87). Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 10 с.

- ГОСТ 27751–88. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения по расчету. – М.: Издательство стандартов, 2007. – 7 с.

- ГОСТ 30062—93. Арматура стержневая для железобетонных конструкций. – М.: Издательство стандартов, 1995. – 11 с.

- ГОСТ Р 54257–2010. Надежность строительних конструкций. Основные положения и требования. Москва. Стандартинформ. 2011.

- РД.22–01.97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств, и объектов (обследования строительных конструкций спец. организациями).

- Федеральный закон. Общий регламент «О безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасном использовании прилегающих к ним территорий».

- Федеральный закон. Технический регламент «О безопасности строительных материалов и изделий».

- Федеральный закон. Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений». 2009.

- Федеральный закон о техническом регулировании № 184 – ФЗ от 27.02.2002.

- СП 52–101–2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. – М.: 2004. – 53 с.

- СП 52–103–2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий». – М.: НИЦ «Строительство», 2007.

- СП 50–10–2004. Проектирование и устройство  оснований и фундаментов зданий  и сооружений. – М.: ФГУП ЦППБ, 2005. – 130 с.

- СТО 36554501–014–2008 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». – М.: НИЦ «Строительство», 2008.

- СТ СЭВ 4417–83. Группа Ж02. Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи. Надежность строительных конструкций и оснований. Конструкции каменные и армокаменные. Основные положения по расчету.

- СТО–008–02495342–2009. Предотвращение прогрессирующего обрушения железобетонных монолитных конструкций зданий. Проектирование и расчет. Стандарт организации. ЦНИИ-Пром-зданий, МНИИТЭП. Москва. 2009.

- СНиП П–1 1–77*. Защитные сооружения гражданской обороны. /Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. – 
60 с.

- СНиП 21–01–97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. – М.: 1999.

- СНиП II–23–81*. Стальные конструкции. – М.: 1990.

- СНиП II–7–81*. Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования. –М.: АППЦИТП, 1991. –50с.

- СНиП 2.03.01–84*. Бетонные и железобетонные конструкции. [Введен в действие с 1986–01–01]. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989 – 88 с.

- СНиП 2.03.04–84. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: 1990. – 52 с.

- СНиП 2.03.01.–84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР. – М.: ЦИТП, 1986. – 79 с.

- СНиП 2.01.07–85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой России, ГУЛ ЦПП, 2003.–42 с.

- СНиП 2.03.01–84*. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1998. –75 с.

- СНиП 52–01–2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. –М.: ФГУП ЦПП, 2004. – 24 с.

- СНиП П–11–77*. Защитные сооружения гражданской обороны. Нормы проектирования. –М.: Стройиздат 1985. – 67 с.

- СНиП 20–01–2003. Надежность строительных конструкций и оснований.

- СНиП I–2. Строительная терминология. – М.: Стройиздат, 1980. – 32 с.

- Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01–85). (Приложение 2. Рекомендации по обеспечению устойчивости крупнопанельных зданий при аварийных воздействиях. Ю. М. Стругацкий, Ю. А. Эйсман). – М.: ЦНИИЭПжилища Госкомархитектуры. 1989. – С. 232–268.

- СНиП 20012003 «Надежность строительных конструкций и оснований».

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматури (к СП 52–101–2003). ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, НИИЖБ. Москва. 2005.

- Пособие к СНиП ІІ–7–81*. Рекомендации по проектированию зданий с сейсмоизолирующим скользящим поясом и динамическими гасителями колебаний. – ЦНИИСК, НИИОСП. – М.: ЦНИИСК, 1984. – 55 с.

- Пособие по проектированию жилых зданий к СНиП 2.08.01–85 «Конструкции жилых зданий». –Вып. 3. Конструкции жилых зданий. Часть 1. «Общие положения, конструктивные системы, принципы расчета несущих конструкций, фундаменты, стены и перегородки». Часть 2. «Перекрытия, крыши, объемные блоки, приложения». – М.: Стройиздат, 1989. – 253 с.

- Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 2007.

- Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд. 1998.

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. 1999.

- Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель i споруд. Затверджені спільним наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохоронпрацi України від 27 листопада 1997 р. за № 32/288.

- СТАТУТ дій у надзвичайних ситуаціях. Частина 1. (Органи управління, аварійно-рятувальні підрозділи. Оперативно-рятувальні служби цивільного захисту). Український науково-дослідний інститут цивільного захисту. Київ. 2011.

- СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015:2009. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків. Київ. 2009.

- НАСТАНОВА. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності обектів будівництва. Проект ДCTУ–Н Б В.1.2–ХХ:201Х. (остаточна редакція). Київ. Мінрегіон України. 201Х.

- СТТУ БС 01–03. СТАНДАРТ. Обстеження і оцінка технічного стану будівель та споруд. Організація і виконання робіт. Асоціації незалежних експертів України «УКРЕКСПЕРТ». 2003.

- Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности. Москва. МЧС РФ. 2009.

- РД.22–01.97. Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследования строительных конструкций специализированными организациями).

## Дисертації

- Адаменко А. И. Применение шатровых складок в зданиях при взрывных воздействиях: – Дисс. канд. техн. наук. – М.: МГСУ, 2004. – 204 с.

- Алипур М. А. Сейсмостойкость железобетонных конструкций с учетом процесса развития повреждений (к разработке метода расчета, альтернативного спектральному). Дисс. канд. техн. наук. МГСУ, 2006. – 213 с.

- Бабік К. М. Оцінка сейсмічної безпеки будівель, споруд та конструкцій із застосуванням теорії ризику: автореф. дис. канд. тех. наук: спец. 05.23.01 / Бабік К.– К.: НДІБК, 2008. – 20 с.

- Бухтиярова А. С. Живучесть железобетонных пространственных рамно-стержневых конструкций с выключающимися линейными связями. Автореф. дисс. канд. техн. наук. Орел, 2011.

- Ветрова О. А. Живучесть железобетонных рам при внезапных запроектных воздействиях: Автореф. дис. канд. техн. наук. – ОГТУ. – Орел, 2006. – 19 с.

- Воскобійник О. П. Імовірнісний аналіз роботи стиснутих трубобетонних елементів: автореф. дисс. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / О. П. Воскобійник. – Полтава, 2006. – 22 с.

- Воробьев Е. Д. Силовое сопротивление эксплуатируемых железобетонных конструкций при запроектных воздействиях. – Дисс канд. техн. наук. – Орел, 2004. – 205 с.

## Виноградова Т. Н. Влияние распора на работу железобетонных балочных конструкций при кратковременных динамических воздействиях. Автореф. дисс. канд. техн. наук. – М.: 1977. – 20 с.

## Гончаров А. А. Внецентренко сжатые железобетонные элементы с косвенным армированием при кратковременном динамическом нагружении: Автореф. дисс. канд. техн. наук. – М.: 
1988. – 16 с.

## Донец А. Н. Модель деформирования железобетона с учетом неупругих свойств матералов и трещинообразования // Автореф. дисс. канд. техн. наук. Новосибирск: 1989. – 16 с.

## Дробот Д. Ю. Живучесть большепролетных металлических покрытий: дис. канд. техн. наук: 05.23.01 / Дробот Дмитро Юрійович. – М.: 2010. – 214 с.

## 3абегаев А. В. Расчет железобетонных конструкций на действие кратковременных динамических нагрузок с учетом смещений опор. Автореф. дисс. канд. техн. наук. – М., 1977. – 19 с.

## Кумпяк О. Г. Совершенствование методов расчета железобетонных плоскостных конструкций при статическом и кратковременном динамическом нагружении: Дисс. докт. техн. наук. Томск. 1996. – 473 с.

## Копаница Д. Г. Прочность и деформативность железобетонных пространственных сооружений при кратковременном действии распределенных динамических нагрузок. Дисс. докт. техн. наук. Томск, 2003.

- Дегтярев А. Н. Оптимизация живучести конструктивно нелинейных железобетонных стержневых конструкций в запредельных состояниях. Дисс. канд. техн. наук. – Орел, 2005. – 184 с.

## Дмитриев A. B. Динамический расчет изгибаемых железобетонных элементов с учетом влияния скорости деформирования. Дисс. канд. техн. наук. – М.: МИСИ. 1983. –168 с.

## Као Зуй Кхой. Динамика прогрессирующего разрушения монолитных многоэтажных каркасов. Дис. канд. техн. наук. Спец. Строительные конструкции, здания и сооружения.

## Кутуев М. Решение плоских задач теории деформирования железобетона с трещинами при динамических воздействиях // Автореф. дисс. канд. техн. наук. Фрунзе: 1979. – 21 с.

## Мутока Кяло Ндунда. Живучесть многоэтажных каркасных железобетонных гражданских зданий при особых воздействиях. Дисс. канд. техн. наук. Москва, МГСУ, 2006. –185 с.

- Мамедов С. С. Исследование прочности и деформаций в стадиях, близких к разрушению, сжатых железобетонных элементов: Автореф. дисс. канд. техн. наук, – М.: 1968. – 18 с.

## Мухамедиев Т. А. Методы расчета статически неопределимых железобетонных стержневых и плоскостных конструкций с учетом нелинейных диаграмм деформирования материала // Автореф. дисс. д-ра техн. наук. Москва: 1990. – 47 с.

## Плевков B. C. Прочность и трещиностойкость эксплуатируемых железобетонных конструкций зданий и сооружений при статическом и кратковременном динамическом нагружении // Дисс. докт. техн. наук. Томск, 2003. – 536 с.

## Плотников А. И. Динамика упругопластических железобетонных балок при действии интенсивных кратковременных нагрузок аварийного характера. Дисс. канд. техн. наук. – М.: 1994. –25 с.

## Пугачев В. И. Расчет внецентренно сжатых гибких железобетонных элементов на действие кратковременных динамических нагрузок. Автореф. дисс. канд. техн.наук. –М.: МИСИ, 
1988. –17 с.

## Расторгуев Б. С. Прочность железобетонных конструкций зданий взрывоопасных производств и специальных соружений, подверженных кратковременным динамическим воздействиям. Дисс. докт. техн. наук. – М: МИСИ. 1987. – 360 с.

## Саргсян А. Е. Динамика взаимодействия сооружений с основанием и летящим телом конечной жесткости // Дисс. докт. техн. наук. – М.: 1985. –385 с.

## Смолянин А. Г. Математическое моделирование динамического разрушения балок и оболочек из железобетона при ударе // Дисс. канд. техн.наук. Новосибирск: 1985. – 129 с.

## Тамразян А. Г. Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций на основе структурной теории деформирования бетона. Дисс. докт. техн. наук. – М.: МГСУ. 1998. – 395 с.

## Трекин Н. Н. Несущая способность колонн, армированных высокопрочной сталью, при динамическом воздействии: Дисс. канд. техн. наук. – М., МИСИ, 1987. – 150 с.

## Шахин Хамди Хамед. Некоторые вопросы расчета железобетонных конструкций на действие кратковременных динамических нагрузок: Автореф. дисс. канд. техн. наук. – М.: МИСИ им. В.В. Куйбышева, 1975. –19 с.

## Ширшов В. Г. Надійність будівельних конструкцій відповідальних об’єктів при впливі особливого виду динамічного навантаження Автореф. дис. канд. техн. наук. Київ, 2003.

- Пат. 2441967 Российская Федерация, Е04G23/00. Способ обеспечения живучести аварійного здания или сооружения и безопасности проведения ремонтно-восстановительных работ / Кумпяк О. Г., Галяутдинов З. Р., Пахмурин О. Р. и др.; опубл. 10.02.12, Бюл. №51.

Іноземна література

- Ansys, Inc. Theory reference. Ansys release 10.0. August 2005.

- Brooks J.J., Saharaij N.H. Influence of rate of stressing on tensile stress – strain behaviour of concrete // Fract. Concr. and Rock: Recent Dev.: Pap. Int. Conf., Cardiff. 20 22 Sept. 1989. – London; New York, 1989. – P. 397–408.

- Burnett, E.F.P, "The Avoidance of Progressive Collapse: Regulatory Approaches to the Problem," NBS–GCR 75–48, National Bureau of Standards, Washington, D.C. 1975.

- Curbach M., Eibl J. Nonlinear behaviour of concrete under high compressive loading rates // Fract. Concr. and Rock: Recent Dev.: Pap. Int. Conf., Cardiff. 20 –22 Sept. 1989. London; New York, 1989. – P. 193 –202.

- Dilger W.H., Koch R., Kowalczyk R. Ductility of Plain and Confined Concrete under Different Strain Rates // J. of the American Concrete Institute. –1984. –Vol. 81.– №i. P. 73–81.

- Design of Long Span Bridges for Cable Loss. T. Zoli. 
R. Woodward.

- Department of Defense, (DOD), (2005), – Design of Buildings to Resist Progressive Collapse,‖Unified Facilities Criteria (UFC) 4–023–03, 25 January,2005.

- Ellingwood, Bruce. Load and Resistance Factor Criteri a for Progressive Collapse Design, Multihazard Mitigation Council of the National Institute of Building Standards, Washington, DC. 2003, P. 1–31.

- Farag K. M., Leach P. Material modelling for transient dynamic analysis of reinforced concrete structures // Int. J. Numer. Meth. Eng. 1996. – Vol. 36.–№ 12. – P. 2111–2129.

- Fajfar P., 1992, “Equivalent ductility factors, taking into account low-cycle fatigue,” Earthquake Eng.Struct. Dyn. Vol. 21, 
P. 837–848.

- FEMA–273. Seismic rehabilitation guidelines. Federal emergency management agency, 1997.

- Fintel M. and Schultz D. M. 1976. "Philosophy for Structural Integrity of Large Panel Buildings," Journal of the Prestressed Concrete Institute, Vol.21, No.3, P.46–69.

- K. Fujii, Y. Nakano, Y. Sanada “Simplified nonlinear analysis procedure for single–story  asymmetric buildings”// Journal of Japan Association for Earthquake Engineering, Vol. 4, No. 2, 2004.

- Freeman S.A. (1978) "Prediction of Response of Concrete Buildings to Severe Earthquake Motion", Douglas McHenry International Symposium on Concrete Structures, SP–55, American Concrete Institute, Detroit, Michigan. – Р. 589–605.

- Gilmour J. R. and Virdi K. S. Numerical modelling of the progressive collapse of framed structures because of impact or explosion. Second int. PhD. Symposium in civil engineering, Budapest 1998.

- Griffiths H., Pugsley A. and Saunders O., 1968, "Report of the Inquiry into the Collapse of Flats at Ronan Point, Canning Town," Her Majesty’s Stationary Office, London, England.

- Gross J. L., 1980, "Design for the Prevention of Progressive Collapse using Interactive Computer Graphics," Dissertation presented for degree of Doctor of Philosophy, Cornell University, 195 p.

- Hyun–Su Kim, Jinkoo Kim, Da–Woon An. Development of integrated system for progressive collapse analysis of building structures considering dynamic effects. Journal "Advances in Engineering software", 40 (2009) 18.

- Izzudin B. A., Vlassis A. G., Elghazouli A. Y., Nethercot D. A. Progressive collapse of multi–storey buildings due to sudden column loss, Part I, Engineering structures 20 (2008) 1308–1318; part II, Engineering structures 30 (2008) 1424–1438.

- John R., Shah S. P. Constitutive modeling of concrete under impact loading // Impact: Eff. Fast Transient Loadings: Proc 1st Int. Conf. Fast Transient Loadings, Lausanne. 1987. – №8. – P. 37 – 65.

- Kaewkulchai G. and Williamson E.B. Beam element formulation and solution procedure dor dynamic progressive collapse analysis, Journal "Computer and Structures" 82 (2004), 639–651.

- Kaewkulchai G. and Williamson E.B. Dynamic behavior of planar frames during progressive collapse. 16 th ASCE Engineering Mechanics Conference, 2003.

- Kaewkulchai G. Dynamic effect progressive collapse of frame structures. PhD dissertation, The University of Texas at Austin, 2003.

- Kirk A. Marchand, Farid Alfawakhive. Blast and Progressive Collapse. – AISC, 2005.

- Leyendecker, E.V. and Burnett, E.F.P., 1976, "The Incidence of Abnormal Loading in residential Buildings," NBS Building Science Series 98, National Bureau of Standards, Washington.

- Leyendecker, E. V. and Ellingwood, B. R., 1977, "Design Methods for Reducing the Risk of Progressive Collapse in Buildings," NBS Building Science Series 98, National Bureau of Standards, Washington, DC.

- McGuire, W., 1974, "Prevention of Progressive Collapse," Proceedings of the regional Conference on Tall Buildings, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand.

- Meng–Hao Tsai, Bing–Hui Lin. Investigation of progressive collapse resistance and inelastic response for an earthquake–resistant RC building subjected to column failure. Engineering structures, №30 (2008), P.36193628.

- Powell, Graham. Progressive Collapse: Case Studies Using Nonlinear Analysis. SEAOC Annual Convention, Monterey, August 2004.

- Park, Y. J. and A. H.–S. Ang, 1985, “Mechanistic seismic damage model for reinforced concrete.” J. Struct. Eng., Vol. 111, No. 4, pp. 722–739.

- Powell, G.H. аnd R. Allahabadi, 1988, “Seismic damage prediction by deterministic methods: concepts and procedures,” Earthquake Eng. Struct. Dyn. Vol. 16, pp 719–734.

- Pretlove, A. J., Ramsden, M. and Atkins, A. G., 1991, "Dynamic Effects in Progressive Failure of Structures," International Journal of Impact Engineering, Vol.11, No.4, pp.539–546.

- Prevention of progressive collapse in multistory concrete buildings. SCI. 2006.

- Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Expansion Projects, prepared by Applied Research Associates for GSA, Washington, D.C., 2003, –119 p.

- Ruth P., Marchand K. A., Williamson E. B. Static equivalency in progressive collapse alternate path analysis: reducing conservatism while retaining structural integrity. J Perform Constr Fac 2006; 20(4):309–64.181. SAP 2000 v.12 manuals.

- Report of the Inquiry into the Collapse of Flats at Ronan Point, Caning Town. – MSO, 1968 (ЦИНИС, перевод 18736).

- Robustness of structural systems – a new focus for the Joint Committee on Structural Safety (JCSS). T.D.G. Canisius, J.D. Sеrensen, J. W. Baker. Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering – Kanаda, Takada & Furuta. 2007. Taylor & Francis Group, London, ISBN 978–0–415–45211–3.

- Starossek U. and Maren W. Progressive collapse: design strategies. IABSE symposium, Lisbon 2005.

- Sullivan T .J., Calvi G. M., Priestley M. J. “Initial stiffness versus secant stiffness in displacement based design”// Proceedings of 13 World Conference on Earthquake Engineering, Vancouver, B.C., Canada, 2004: paper №2888.

- UFC 4–023–03. Design of buildings to resist progressive collapse. Department of Defense (DOD), 2003, 176 p.

- Alexander S. 2004. New approach to disproportionate collapse. Viewpoint in the Structural Engineer, 7 December 2004.

- Williamson E. B., and Hjelmstad, K. D. (2001), Nonlinear dynamics of a Harmon ical ly –excited in elastic in verted pen dulum, Journal of Engineering Mechanics, 127(1), – р. 52–57.

- Best practices for reducing the potentialf or progressive collapse in buildings. USA, NISTIR XXXX, 2006.

- "Progressive Collapse – Historical Perspective", NAVFAC, Brian Crowder, P.E., 2005.

- "Definition of Progressive Collapse", NAVFAC, Brian Crowder, P.E., 2005.

- "Dynamic progressive collapse of frame structures", Griengsak Kaewkulchai and Eric B. Williamson, Member ASCE, 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, June 2–5, 2002, Columbia University, New York, NY.

- "GSA. Progressi ve Collapse Design Guidelines Applied to Concrete Moment–Resisting Frame Buildings" D. Bilow, Triservice Infrastructure Systems Conference & Exposition, St. Louis, MO – August 2005.

- "Development of a Progressive Collapse Analysis Procedure for Concrete Frame Structures", The University of Melbourne, Supervi sors: A/ Prof. Priyan Mendis A/Prof. Nelson Lamurn.

- UFC – 4–023–03 "Design of Bu ildings to Resist. Progressive Collapse" 25 January 2005.

- GSA "Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects" June 2003.

- "Retrofit Methods to Mitigate Progressive Collapse" John E. Crawford, National Institute of Standards and technology. July 2002.

- Model Code for Steel Chimneys. – CICIND. – 1999.

- Waeyenbergh G., Liliane Pintelon. A framework for maintenance concept development. – Int.J. Production Economics. № 77, 2002. – Р. 299 –313.

- Tagel–Din, H and Meguro, K "Applied element method for simulation of Nonlinear materials: theory and Application for RC structures", Structural Eng./Earthquake Eng., JSCE, Vol. 17, No. 2, 2000.

- Ristic, D., Yamada, Y., and Iemura, H. (1986), “Stress–strain based modeling of hystertic structures under earthquake induced bending and varying axial loads”, Research report No. 86–ST–01, School of Civil Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan.

- Okamura H. and Maekawa K.: Nonlinear analysis constitutive models of reinforced concrete, Gihodo Co. Ltd., Tokyo, 1991.

- www.implosionworld.com.

- Best practices for reducing the potential for progressive collapse in buildings. USA, NISTIR XXXX, 2006.

- "Progressive Collapse Historical Perspective", NAVFAC, Brian Crowder, P. E., 2005.

- "Definition of Progressive Collapse", NAVFAC, Brian Crowder, P.E., 2005.

- "Dynamic progressive collapse of frame structures", Griengsak Kaewkulchai and Eric B. Williamson, Member ASCE, 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, June 25, 2002, Columbia University, New York, NY.

- "GSA. Progressive Collapse Design Guidelines Applied to Concrete MomentResisting Frame Buildings" D. Bilow, Triservice Infrastructure Systems Conference & Exposition, St. Louis, MO August 2005.

- "Development of a Progressive Collapse Analysis Procedure for Concrete Frame Structures", The University of Melbourne, Supervisors: A/Prof. Priyan Mendis A/Prof. Nelson Lam urn.

- UFC 402303 "Design of Buildings to Resist Progressive Collapse" 25 January 2005.

- GSA "Progressive Collapse Analysis and Design Guidelines for New Federal Office Buildings and Major Modernization Projects" June 2003.

- "Retrofit Methods to Mitigate Progressive Collapse" John E. Crawford, National Institute of Standards and technology. July 2002.

- Design of Long Span Bridges for Cable Loss. T. Zoli. 
R. Woodward.

- Ellingwood, Bruce, Load and Resistance Factor Criteria for Progressive Collapse Design, Multihazard Mitigation Council of the National Institute of Building Standards,Washington, DC 2003, pp. 131.

- Williamson E. B., and Hjelmstad, K. D. (2001), Nonlinear dynamics of a harmonicallyexcited /Живучесть строительных конструкций – важный фактор снижения потерь. 71 inelastic inverted pendulum, Journal of Engineering Mechanics, 127(1), 5257.

- Williams, M.S. and R.G. Sexsmith, 1995, “Seismic damage indices for concrete structures: a state of the art review,” Earthquake Spectra, Volume 11, #2, pp. 319–349.

- Robustness of structural systems a new focus for the Joint Committee on Structural Safety (JCSS). T.D.G. Canisius, J.D. S rensen, J.W. Baker.

- Elms D.G. Risk balancing in structural problems, Structural Safety. – Vol.19, No.1. – Р. 67–77.

- General Principles on Reliability for Structures. Revision of ISO 2394. Fifteenth Draft – BRE/chr/ May 1997. – 52 p.

- ISO ST 2394. General Principles on Reliability for Structu-res. – 1994. – 50 p.

- UFC 4–010–01. Unified Faclities Criteria (UFC). DoD Minimum Antiterrorism Standard for Buildings. Department of Defense USA, 2002.

- UFC 4–010–02. Unified Faclities Criteria (UFC). Design (FOUO): DOD Minimum Antiterrorism Standoff Distances for Buildings. Department of Defense USA, 2002.

- UFC 4–022–02. Unified Faclities Criteria (UFC). Selection and Application of Vehicle Barriers. Department of Defense USA, 2005.

- UFC 4–023–03. Unified Faclities Criteria (UFC). Design of Buildings to Resist Progressive Collapse. Department of Defense USA, 2005.

- ASCE 7–02. Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures, 2002 edition. American Society of Civil Engineers, Reston, VA, 2002.

- Best practices for reducing the potential for progressive collapse in buildings. USA, NISTIR XXXX, 2006.

- "Progressive Collapse Historical Perspective", NAVFAC, Brian Crowder, P.E., 2005.

- "Definition of Progressive Collapse", NAVFAC, Brian Crowder, P.E., 2005.

- "Dynamic progressive collapse of frame structures", Griengsak Kaewkulchai and Eric B. Williamson, Member ASCE, 15th ASCE Engineering Mechanics Conference, June 25, 2002, Columbia University, New York, NY.

- "GSA. Progressive Collapse Design Guidelines Applied to Concrete MomentResisting Frame Buildings" D. Bilow, Triservice Infrastructure Systems Conference & Exposition, St. Louis, MO August 2005.

- "Development of a Progressive Collapse Analysis Procedure for Concrete Frame Structures", The University of Melbourne, Supervisors: A/Prof. Priyan Mendis A/Prof. Nelson Lam urn.

- UFC 402303 "Design of Buildings to Resist Progressive Collapse" 25 January 2005.

- Transportation Noise Reference Book. Ed. by P. M. Nelson. London, Butterrworths, 1987, – 427 p.

- "Retrofit Methods to Mitigate Progressive Collapse" John E. Crawford, National Institute of

- Standards and technology. July 2002.

- Design of Long Span Bridges for Cable Loss. T. Zoli. R. Woodward.

- Ellingwood, Bruce, Load and Resistance Factor Criteria for Progressive Collapse Design, Multihazard Mitigation Council of the National Institute of Building Standards,Washington, DC 2003, pp. 131.

- (UFC) 4–023–03. Department of Defense, (DOD), (2005), «Design of Buildings to Resist Progressive Collapse», Unified Facilities Criteria, 25 January, 2005.

- Williamson E. B., and Hjelmstad, K. D. (2001), Nonlinear dynamics of a harmonicall yexcited inelastic inverted pendulum, Journal of Engineering Mechanics, 127(1), 5257.

- Robustness of structural systems a new focus for the Joint Committee on Structural Safety (JCSS). T.D.G. Canisius, J.D. Srensen, J.W. Baker.

- Robustness of structural systems – a new focus for the joint committee on structural safety (JCSS) Applications of statistics and probability in civil engineering – Kanda, Takada 2007, London, ISBN 978–0–415–45211–3.

- Ellingwood B.R., Smilowitz R. «Best practices for reducing the potential progressive collapse for in buildings», NIST, USA 2006.

- Bilow D. «GSA. Progressive Collapse Design Guidelines Applied to Concrete Moment–Resisting Frame Buildings», Triservice Infrastructure Systems Conference & Exposition, St. Louis, MO – August 2005

- Brian Crowder «Definition of Progressive Collapse», NAVFAC, P.E., 2005.

- Earthquake engineering handbook / edited by Wai-Fah Chen, Charles Scawthorn, 2003.

- Microzonarea seismică a teritoriului or. Chişinău. IGG ASM, Chişinău, 2004.

- Alcaz V., Drumea A., Isicico E., Ghinsari V., Bogdevici O. Dezvoltări metodologice privind microzonarea seismică şi aplicarea lor pentru teritoriul oraşului Chişinău.Chişinău, 2005, 117p.

- Kulyabko V., Davydov I. Laboratory of Dynamics and Diagnostics of Construction : "Archive of Civil Engineering" – Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research. Vol. 49, № 3 / 2003, Warsaw, – Р. 245–320.

- Remington P. J., et al., Wheel Rail Noise and Vibrftion. U.S. Department of Transportation Repot UMTA–MA–06–0025–75–10 and 11, in two volumes, 1975.

Література огляду

- Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2000–2003 рр. Статистичний збірник. Під заг. редакцією П. Ф. Борисова, М. Я. Откідача, – К.: УкрНДІПБ, 2004. – 92 с.

- Статистика пожеж та їх наслідків в Україні за 2004–2008 рр. Статистичний збірник. Під заг. редакцією Я.І. Хом’яка – К.: УкрНДІПБ МНС України, 2009. –98 с.

- Першаков В. М. Найкращі хмарочоси світу./ Першаков В. М., Семироз Н. Г., Лисницька Е. Н. – К.: Будівництво України №3, 2014. – С. 36–40.

- Першаков В. М. Протипожежний захист висотних будівель / Першаков В. М., Семироз Н. Г., Лисницька Е. Н. Всеукраїнська наук.-практ. конференція. Іноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя. Т.2. Запоріжжя. 2014. – С. 72–74.

- Першаков В. М., Лисницька К. Н. Забеспечення стійкості будівель від прогресуючого руйнування внаследок пожежі. – К.: 2014.

- Ажермачев Г. А. Национальная академия природоохранного и курортного строительства. Строительство и техногенная безопасность, вип. 11, 2005.

- Ажермачев Г. А., Остриков Г. М., Новиков В. В. Рациональность применения стальных каркасов для многоэтажных сейсмостойких зданий. Многоэтажные здания. 1 международный симпозиум. Москва. 1972. –С. 155–159.

- Ажермачев Г. А. Выбор материалов для конструкций сейсмостойких зданий и сооружений. Сб. научных трудов «Современные конструкции из металла и древесины», ОГАСА. Одесса. 2001. – С. 4–8.

- Ажермачев Г. А. Ветер и многоэтажные здания. Будiвельнi спорудi: материали, конструкцiї, технологiї. Вып. 2003–2 (39). Т. 2. ДДАГА, Донецк, 2003. – С. 53–54.

- Ажермачев Г. А. О некоторых особенностях проектирования стальных многоэтажных сейсмостойких связевых каркасов. Строительство и техногенная безопасность. Сб. научных трудов. КАПКС, Вып. 7. Симферополь, 2002, – С. 8–10.

- Ажермачев Г. А., Морозова Е. В., Бершадский С. А. Применение легких металлических конструкций в каркасах сейсмостойких зданий средней этажности. Новейшие технологии диагностики ремонта и восстановления объектов строительства и транспорта. Днепропетровск. 2002. – С. 95–99.

- Живучість будинків та споруд / http://old.stroi.mos.ru/ nauka/ d26dr6988m0rr5302.htm

- Савйовский В. В. Техническая диагностика строительных конструкций зданий /В. В. Савйовский. Харьков: Изд-во «ФОРТ», 2008. – 552 с.

689. Крылов Н. А., Калашников В. А., Полищук А. М. Радиотехнические методы контроля качества железобетона. – М. : Стройиздат, 1966. – 121 с.

690. Терешкин И. П., Коротин А. И., Манухов А. В. Долговечность, эксплуатационная надежность и безопасность конструкций зданий и сооружений. Мордовский государственный  университет, Саранск.

691. Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл. – корр. АН СССР. Н. Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1987. – 797с.

692. Воскобійник О. П., Семко О. В. Врахування класу відповідальності будівель і споруд при проектуванні їх конструктивних елементів. Полтавський нац. техн. університет імені Юрія Кондратюка. Полтава.

693. Стороженко Л. І. Аналіз надійності стиснутих елементів, виконаних із різних конструктивних матеріалів / Л. І. Стороженко, 
О. В. Семко, О. П. Воскобійник // Современные строительные конструкции из металла и древесины: Сб. науч. трудов. − Одесса: ОДАБА. – 2005. – С. 200−207.

694. Болотин В. В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. – М.: Машиностроение, 1984. – 312 с.

695. ENV 1991–1:1994/ Basic of Design and Actions on Structures. CEN European Commit tee for Standardization. – Brussel, 1994. – 85 p.

696. ENV 1991–1–1:1994/ Design of Steel Structures. CEN European Committee for Standardization. – Brussel, 1994. – 85 p.

697. Elms D. G. Risk balancing in structural problems, Structural Safety. – Vol.19, No.1. – Р. 67–77.

698. General Principles on Reliability for Structures. Revision of ISO 2394. Fifteenth Draft – BRE/chr/ May 1997. – 52 p.

699. ISO ST 2394. General Principles on Reliability for Structures. – 1994. – 50 p.

- Воскобійник О. П. Структурно–логічний аналіз взаємозв’язку між категоріями технічних станів будівельних конструкцій . Будівельні конструкції будівель та споруд: проектування, виготовлення, реконструкція та обслуговування. Полтавський нац. техн. університет імені Ю. Кондратюка. Вісник Донбаської нац. академії будівництва і архітектури, випуск 2011–4(90).

- ГОСТ 20911–89. Техническая диагностика. Термины и определения. – М. : ГК СССР по управлению качеством продукции и стандартам. – 1989. – 13 с.

- Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II–23–81*). Введ. 1987–10–22 / Укрниипроект-стальконструкция. – М. : Стройиздат, 1989. – 159 с.

- Рекомендации по обследованию и методике оценки технического состояния стальных конструкций производственных зданий. – М. : ЦНИИпроектстальконструкция, 1987. – 50 с.

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений [Текст] / НИИСК. – М. : Стойиздат, 1989. – 104 с.

- Рекомендации по оценке надежности по внешним признакам [Текст]. – М. : ЦНИИПромзданий, 1989.

- Марков А. А., Кокошуев П. В., Серая Ю. И. Организація, управління и економика в будівництві. ООО «Настрой» г. Запорожье.

- Мальганов А. И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий: атлас схем и чертежей / Мальганов А. И. – Томск, 1990. – 316 с.

- Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций промышленных зданий и сооружений /НИИСК. – М.: Стройиздат, 1989. – 104 с.

- Шилин А. А. Усиление железобетонных конструкций композиционными материалами / Шилин А. А., Пшеничный В. А.,  Картузов Д. В. – М.: Стройиздат, 2004. – 144 c.

- Кокошуев П. В. Усиление безбалочного монолитного  перекрытия / П. В. Кокошуев, А. И. Марков, Ю. И. Серая // Бетон и железобетон в Украине.

- Кулик Г. І. Аналіз умов забезпечення ефективної експлуатації будівельних конструкцій. Науково–технічний збірник “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”. Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

- Байхельт Ф. Надежность и техническое обслуживание. Математический подход : пер. с нем. / Ф. Байхельт, П. Франкен. – М. : Радио и связь, 1988. – 392 с.

- Бойко М. Д. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: учебное пособие для вузов / М. Д. Бойко. – Л.: Стройиздат, Ленингр. отд, 1986. – 256 с.

- Болотин В. В. Ресурс машин и механизмов / В. В. Болотин. – М. : Машиностроение, 1990. – 448 с.

- Диагностика и оценка технического состояния конструкцій и оснований зданий и сооружений /А. Н. Березюк, Н. В. Савицкий, 
Н. И.Шимон,  Е. А.Гузеев, К. В. Баташева. – Днепропетровск, 1996. – 176 с.

- Малишев О. М., Костира Н. О. Визначення категорійності технічного стану будівельних конструкцій в залежності від природних та технологічних впливів. Науково–технічний збірник “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві”. 
Вип. 41, 2012.

- Технічне обстеження та нагляд за безпечною експлуатацією будівель та інженерних споруд / О. М. Малишев, В. Д. Віроцький, О. О. Нілов, О. В.Сергійчук, В. С. Бачинський, Н. О. Костира, Л. І. Лавриненко,  М. А. Новгородський: Навч. посіб. – К.: 
ДП «Головний навчально–методичний центр», 2001 – 705 с.

- Гроздов В., Прозоров В. Дефекти виготовлення та монтажу будівельних конструкцій та їх наслідки. – М.: Загальноросійський громадський фонд «Центр якості будівництва», 2001.

- Організація та проведення обстеження технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд: Посібник. Томськ: Изд–во «Друкована мануфактура», 2001.

- Розрахунок і конструювання частин житлових та громадських будівель: Довідник проектувальника / П. Ф. Вахненко, 
В. Г. Хілобок, М. Т. Андрейко, М. Л. Яровий; Під ред. П. Ф. Вахненко. – К.: Будiвельник, 1998.

- Збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції «Реконструкція будівель і споруд. Посилення основ і фундаментів». Приволзький будинку знань, Пенза. 1999.

- Теличенко В. И. Концепция законодательного обеспечения безопасности среды жизнедеятельности: Труды общего собрания РААСН, 2006. В 2 т. –СПб., Т.1. – С. 236–241.

- World Trade Center Building Performance Study: Data Collection, Preliminary Observations,  and Recommendations. Federal  Emergency Management Agency (FEMA), 403 /May 2002, New York.

- Roytman V. M., Pasman H. J. and Lukashevich I. E. The Concept  of Evaluation of Building Resistance against combined hazardous Effects “Impact–Explosion–Fire” after Aircraft Crash. – Fire and Explosion Hazards. Proceedings of the Fourth International Seminar, 2003, London– derry, NI, UK, pp. 283–293.

- Лукашевич И. Е., Кириллов И. А., Ройтман В. М. и др. Программная система для анализа опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в городском окружении на основе технологии «виртуальной реальности». – Городской строительный комплекс и безопасность жизнеобеспечения граждан (Сборник докладов). – М.: МГСУ, 2005. – С. 21–28.

- Ройтман В. М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. – М.: Пожнаука, 2001. – 383 с., ил.

- Vladimir M. Roytman, Igor Lukashevich Engineering Method for Prompt Assesment of Structural Resistance against Combined Hazard Effects. – Resilience of Cities to Terrorist and other Threats: Learning from 9/11 and further Research Issues / Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Urban Structures Resilience under Multi–Hazard Threats: Lessons of 9/11 and Research Issues for Future Work. Moscow, Russia, 16 July –18 July 2007. – Published by Springer, 2008, р. 239–256.

- Ройтман В. М. Инженерная оценка одного из «мифов» о событиях 11 сентября 2001 года. – Инженерные системы: АВОК–Северо–Запад, № 4, 2008. – С. 26–29.

- МГСН 4.04–94. Многофункциональные здания и комплексы.

- К оценке безопасности большепролетных мембранных перекрытий / Н. В. Канчели, Ю. И. Кудишин, П. А. Батов, 
Д. Ю. Дробот // Строительные материалы, оборудование, технологии ХХI века. № 5. 2008. – С. 80–83.

- Общие положения к техническим требованиям по проектированию жилых зданий высотой более 75 м. – М.: Москомархитектура, 2002. – 69 с.

- Методика расчета монолитных жилых зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения: Научн.-техн. Отчет / Дог. №Н2–410/. – М.: МНИИТЭП, 2004. – 40 с.

- Динамика аварий зданий и сооружений и их причин на территории Российской Федерации в период с 1981 по 2004 гг.

- Западнюк Ю. О., Байда Д. М. Прогресуюче руйнування конструкцій.

- www.implosionworld.com.

- Okamura H. and Maekawa K.: Nonlinear analysis constitutive models of reinforced concrete, Gihodo Co. Ltd., Tokyo, 1991.

- Ristic, D., Yamada, Y., and Iemura, H. (1986), “Stress–strain based modeling of hystertic structures under earthquake induced bending and varying axial loads”, Research report No. 86–ST–01, School of Civil Engineering, Kyoto University, Kyoto, Japan.

- Tagel–Din, H and MEGURO, K "Applied element method for simulation of Nonlinear materials: theory and Application for RC structures", Structural Eng./Earthquake Eng., JSCE, Vol. 17, No. 2, 2000.

- Городецький А. С., Барабаш М. С. Исследование устойчивости конструкций зданий и сооружений к прогрессирующему разрушению при аварийных воздействиях. Нові технології в будівництві. –Дн.: Сб. науч. трудов. Вып. №50. №2(20), 2010.

- Бойченко В. В. Проектирование высотных зданий с помощью системы автоматизированного проектирования «Сапфир» / Бойченко В. В.; Палиенко О. О.; Шут А. А.; Боговис В. Е.  ТОВ «Лира Софт».

- Розрахунок міцності нормальних перерізів балкових елементів за нелінійною деформаційною моделлю (на основі ДБН В.2.6–98:2009): навчальний посібник / А. М. Павліков, О. В. Бойко. За ред. А. М. Павлікова. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 85 с.

- Microzonarea seismică a teritoriului or. Chişinău. IGG ASM, Chişinău, 2004.

- Alcaz V., Drumea A., Isicico E., Ghinsari V., Bogdevici O. Dezvoltări metodologice privind microzonarea seismică şi aplicarea lor pentru teritoriul oraşului Chişinău. Chişinău, 2005, 117p.

- Earthquake engineering handbook / edited by Wai–Fah Chen, Charles Scawthorn, 2003.

- Гурковский А. Б. Прочность, жесткость и трещиностойкость изгибаемых железобетонных элементов при режимных нагружениях. Дисс. канд. техн. наук по спец. 05.23.01 – “Строительные конструкции, здания и сооружения”. Гос. Научно-исследовательский институт строительных конструкций, Киев, 2004 .

- Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги: ДСТУ3273–95.[Чинний від 01–07–1996] –К.: Держстандарт України, 1995. –44 с.

- Кудишин Ю. И. Живучесть конструкций в аварийных ситуациях / Кудишин Ю. И., Дробот Д. Ю. // Строительная механика и расчет сооружений. –2007. –№2. – С. 49–55.

- Тамразян А. Г. Расчет надежности строительных конструкций, основанный на моделировании функции безопасности / 
А. Г. Тамразян // Сейсмическое строительство. Безопасность соружений. – 2003. –№4. –С.48–50.

- Барабаш М. С. Компьютерное моделирование процесов жизненного цикла обектов строительства / Барабаш М. С. – К.: 
Из-во Сталь. – 2014. – 301 с.

- Митцел А. Аварии бетонных и каменных конструкций / Митцел А., Стахурский В., Сувальский Я.; пер. с пол. Зайцевой И. В. – М.: Стройиздат, 1978. –304 с.

- Барабаш М. С. Аналіз надійності висотної будівлі з урахуванням ризику прогресуючого обвалення / Барабаш М. С., Мисливець К. М. // Науково–виробничий журнал: Будівництво України. – 2010, – №5. – С. 37–41.

- Алмазов В. О. Предотвращение прогресирующего разрушения / В. О. Алмазов, С. А. Белов, А. М. Набатников // Городской строительний комплекс и безопасность жизнеобеспечения граждан (научно–практическая конференция). –М.: МГСУ, 2004. – 11 с.

- Барабаш М. С. Некоторые аспекты расчета зданий на устойчивость к прогрессирующему разрушению / Барабаш М. С., Городецкий А. С. // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. – Дн–вск: ПГАСА, 2009. – № 50. –
С. 157–162.

- Барабаш М. С. Исследование вопросов живучести строительных конструкций при аварийних воздействиях / Барабаш М. С., Городецкий А. С. // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. – Дн-вск: ПГАСА, 2010. – №56. – 
С. 123 –128.

- Болотин В. В. Статистические методи в строительной механике / Болотин В. В. – М.: Госстройиздат, 1965. – 279 с.

- Повреждения зданий / под ред. И. А. Петрова; пер. с англ. Г.А. Ивановой. – М.: Стройиздат, 1982. – 143 с.

- Назаров Ю. П. Компьюторное моделирование процесов жизненого цикла конструкций / Назаров Ю. П, Городецкий А. С., Симбиркин В. Н. // Актуальные проблемы исследований по теории сооружений: сб. научн. статей в 2 частях / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко. – ч.2. – М.: ЦПП, 2009. – С. 209–216.

- Расчет строительных конструкций по предельним состояниям / В. А. Балдин, И. И. Гольденблат, В. И. Коченов и др. –М.: Стройиздат, 1951. – 272 с.

- Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07–85*: СП 20.13330 2011. –М.: 2011. – 79 с. (Свод правил).

- Marchand K. A. Blastand Progressive Collapse / Kirk A. Marchand, Farid Alfawakhive – AISC, 2005.

- МОНОМАХ–САПР 2013. Учебное пособие. Примеры расчета и проектирования / Д. А. Городецкий, С. В. Юсипенко, Л. Г. Батрак и др. – К.: Электронное издание, 2013. – 368 с.

- Барабаш М. С. Методи мінімізації ймовірності прогресуючого руйнування висотної будівлі при дії сейсмічних навантажень / М. С. Барабаш, Ю. В. Гензерський, Я. В. Покотило // Науково– технічний журнал: Нові технології в будівництві. – 
2011. – №1(21). – С. 17–23.

- Барабаш М. С. Анализ проблем безопасности строительных обектов в районах высокой сейсмичности / М. С. Барабаш, В. П. Максименко, Л. В. Филинский // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково–техн. збірник наукових праць (будівництво) ДНДІБК. – К.: ДП НДІБК, 2012. ТОВ «Видавництво СТАЛЬ», 2012. – №76. – С. 222–229.

- Назаров Ю. П. Расчетные модели сейсмических воздействий / Назаров Ю. П. – М.: Наука, 2012. – 414 с.

- Абовский Н. П. Системний подход к сейсмоизоляции зданий при сложных грунтовых условиях / Н. П. Абовский, 
В. И. Палагушкин, М. В. Лапеев. // Жилищное строительство. –2010. – №7. – С. 43–45.

- Хенли Э. Дж. Надежность технических систем, и оценка риска / Э. Дж.Хенли, Х. Кумамото; пер. с англ.– М.: Машиностроение, 1984. – 528 с.

- Барабаш М. С. Численное моделирование воздействия динамических нагрузок метрополитена на близстоящие здания / М. С. Барабаш, Ю. В. Гензерський, В. Овчарова // Містобудування та територіальне планування: Наук. –техн. Збірник. –К.: КНУБА, 2013. – Вип. 48. – С. 46–52.

- Барабаш М. С. Особливості моделювання висотних будівель з урахуванням впливу динамічних навантажень / М. С. Барабаш, І. О. Усольцев // Наук.-вироб. журнал: Будівництво Укра-їни. – 2012. – №1. – С. 24–28.

- Evaluation of human exposure to whole–body vibration. Part 1. General requirements / International stadart ISO 2631/1. International Organization for Stadardization, Switzeland, 1985.

- Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 2. Continuous and shoch–induced vibration in buildings (1 to 80 Yz). International stadart ISO 2631/2. International Organization for Stadardization, Geneva, Switzeland, 1989.

- Барабаш М. С. Комп’ютерні технології проектування металевих конструкцій / Барабаш М. С., Козлов С. В., Медведенко Д. В. –К.: НАУ, 2012. – 572 с.

- Барабаш М. С. Информационные технологии интеграции на основе програмного комплекса САПФИР. Монография. / Барабаш М. С., Бойченко В. В., Палиенко О. И. –К.: Из–во Сталь. –2012. – 485 с.

- Першаков В. М., Лисницька К. М. Урахування ризиків виникнення аварії при проектуванні будівель та споруд. Проблеми розвитку міського середовища: Наук.– техн. збірник / – К.: НАУ, 2014. – Вип. 2 (12). – С. 335–344.

- Першаков В. М., Лисницька К. М. Урахування ризиків при проектуванні будівель та споруд. Міське середовище – ХХI сторіччя. Архітектура. Будівництво. Дизайн: Тези доповідей І Міжнародного науково–практичного конгреса, м. Київ, 10–14 лютого 2014 р. – К.: НАУ, 2014.– С. 198–199.

- Авария на АЭС Фукусима–1 / Материал из Википедии – свободной энциклопедии / http://ru.wikipedia.org/wiki..

- Землетрясение в Кобе / Материал из Википедии – свободной энциклопедии/  http://ru.wikipedia.org/wiki..

- Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності» №5496–ІУ від 20.11.2012.

- Расчетные исследования причин обрушения конструкции покрытия аквапарка «Трансвааль» / Компания Хекса по заказу ЗАО «КУРОРТПРОЕКТ», 2007 г. / http://www.hexa.ru/presentations.php? languageId=1&sitePartId=2 &categoryId=5&presentationId=44

- В конструкции Maxima нашли ошибки / Интерфакс 29 ноября 2013, 00:22 / http://news.rambler.ru/22313506.

- В Сумах рухнул новый торговый центр / Сегодня 24. 07. 2014 г. / http://www.segodnya.ua/criminal

- ДБН.В.1.2–1–95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів.

- Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд. Київ, 2003.

- Звіт про науково–дослідну роботу «Ведення та науково–технічне супроводження реєстру аварійно-небезпечних обєктів з метою сприяння виведенню їх з аварійно-небезпечного стану» / http://minregion.gov.ua/attachments/files/bydivnitstvo/texnichne–egulyuvannya/ naukovo-tehnichnyy–ozvytok/Zvity%202012%20rik/ 19.pdf

- Шимановский А. В. Техническая диагностика и предупреждение аварийних ситуаций конструкций зданий и сооружений / А. В. Шимановский, В. Н. Гордеев, В. П. Королев и др.; под ред. 
А. В. Шимановского. – К.: Сталь, 2008. – 463 с.

- Мурашко Л. А., Колякова В. М., Сморкалов Д. В. Розрахунок за міцністю перерізів нормальних та похилих до поздовжньої осі згинальних залізобетонних елементів за ДБН 
В. 2.6–98:2009: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2012. – 62 с.

ПЕРШАКОВ

Валерій Миколайович

Професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Інституту аеропортів Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, академік Академії будівництва України.

Нагороджений медалями «В память 1500-летия Киева» (1983), «Ветеран праці» (1989), почесним знаком «Изобретатель СССР» (1985), почесною грамотою МОН України (2001), почесним знаком «Відмінник освіти України» (2003), нагрудними знаками «За сумлінну працю» (2008), «Ветеран НАУ» (2011), грамотою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації (2013), лауреат премії Академії будівництва України ім. академика М. С. Буднікова (2014), переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» Академії будівництва України (2014).

Народився 8 травня 1943 р. у м. Мідногорську (Росія). У 1966 р. закінчив інженерно-будівельний факультет Казахського політехнічного інституту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». З 1982 р. доцент кафедри будинків та споруд аеропортів факультету аеропортів Київського інституту інженерів цивільної авіації (з 2000 р. – Національний авіаційний університет), з 2002 р. – доцент, з 2007р. – професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, а з 2010 р. – професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Інституту аеропортів НАУ.

У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Особливості роботи позацентрово стиснутих коротких елементів із керамзитобетону з малими велічинами  ексцентрицитетів». В 2012 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Створення ефективних типів залізобетонних рам з несучими елементами змінного перерізу». Науковий консультант д.т.н., професор Барашиков А.Я., Лауреат Державної премії України.

Наукові дослідження пов’язані з вивченням теоретичних та екс-периментальних питань будівельних залізобетонних, металевих конструкцій промислових, цивільних, сільськогосподарських будівель та споруд, а також автомобільних доріг та аеродромів.

Автор 230 наукових праць, в том числі один підручник та два навчальних посібника з грифом МОН, 14 навчальних посібників, 4 монографії, 5 каталогів, 18 авторських свідоцтв та патентів, 20 методичних вказівок. Учасник 
45 міжнародних та регіональних наукових конгресів та конференцій.

Основні опубліковані праці

# 1. Металеві конструкції. Метали і зварювання в будівництві (англ. мовою): Навчальний посібник / Бєлятинський А. О., Першаков В. М., Пилипенко О. І., Кужель Н. І., Гирич В. Ю., Лапенко О. І. – К.: НАУ. –2013. – 208 с. (Гриф МОН України. Лист № 1/11–9776 від 10.06. 2013 р).

2. Pershakov V. M. Reinforced concrete and stone structures / Залізобетонні та кам’яні конструкції: Textbook / підручник. – K.: NAU, 2009. – 328 p. (Гриф МОН України. Лист 1.4/18–Г–79 від 10.01.2009 р).

3. Першаков В. М. Каркасні будинки з тришарнірних залізобетонних рам. Монографія. –К.: НАУ. –2007. –301 с.

4. Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Близнюк Т. В., Семироз Н. Г. Вертодроми: Монографія. – К.: Видавництво НАУ, 2014. – 370 с.

## Першаков В. М. Особливості проектування вертолітних майданчиків на дахах будівель / Першаков В. М., Близнюк Т. В. // Матеріали 
ХІ Міжнародн, наук.-техн. конференції «Авіа–2013» 21–23 травня 
2013 р. – К.: НАУ, 2013. – Т. 4. – С. 25.9–25.12.

- Першаков В.М. Урахування ризиків виникнення аварії при проекттуванні будівель та споруд / В. М. Першаков, К. М. Лисницька // Матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище ХХІ сторіччя». – 2014. – Вип. №2(12). – С. 335 – 344.

- Першаков В. М. Урахування ризиків при проектуванні будівель та споруд / В.М. Першаков, К. М. Лисницька // Матеріали IV Міжнародної науково–практичної конференції «Аеропорти – вікно в майбутнє». – 
2014. – С. 21 – 23.

8. Першаков В. М. Протипожежний захист висотних будівель / 
В. М. Першаков, Н. Г. Семироз, К. М. Лисницька // Збірник статтей учасників XXII Всеукраїнської науково–практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя». – 2014. – Т. 2. – 
С. 72–74.

БАРАБАШ

Марія Сергіївна

Професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва Інституту аеропортів Національного авіаційного університету, директор ТОВ «ЛІРА САПР», доктор технічних наук, академік Академії будівництва України, Лауреат премії Академії будівництва України ім. академіка М.С. Буднікова, переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» Академії будівництва України.

Закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (1987 р.) (з 2000 р. – Київський національний університет будівництва та архітектури) та аспірантуру (1991 р.), працювала у Науково-дослідному інституті будівельної механіки цього університету молодшим науковим співробітником.

Після захисту кандидатської дисертації (2003 р.) – доцент кафедри комп’ютерних технологій будівництва Національного авіаційного університету.

Автор понад 90 наукових праць, в тому числі 7 навчальних посібників та монографії, з них 2 з грифом МОН України. Учасник 32 міжнародних та регіональних наукових конгресів та конференцій.

Область наукових інтересів: комп’ютерні технології в будівництві, методи комп’ютерного моделювання процесів життєвого циклу будівель і споруд, методи розрахунку і проектування конструкцій, інтегровані САПР.

Основні опубліковані праці

# 1. Барабаш М. С. «Компьютерное моделирование процесов жизненного цикла обектов строительства / Барабаш М. С. – К.: Из-во Сталь. –2014. – 301 с.

2. Барабаш М. С. Комп’ютерні технології проектування металевих конструкцій / Барабаш М. С., Козлов С. В., Медведенко Д. В. – К.: НАУ, 2012. – 572 с.

# 3. Барабаш М. С. Информационные технологии интеграции на основе програмного комплекса САПФИР: монография. – К.: Из-во Сталь. – 
2012. – 485 с.

БЄЛЯТИНСЬКИЙ

Андрій Олександрович

Заступник директора Інституту аеропортів з наукової роботи, завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету, академік Транспортної Академії України, академік Інженерної Академії України, член Міжнародної асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики, доктор технічних наук, професор.

Нагороджений відзнаками Інституту екології та дизайну НАУ (2005), «Почесний дорожник» (Укравтодор) (2008), медаллю «За сумлінну працю» (2010), переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» Академії будівництва України (2014).

Народився 24 грудня 1970 р. у м. Києві (Україна). У 1993 р. з відзнакою закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю «автомобільні дороги та аеродроми». У 1991–1993 рр. навчався і проходив стажування в Німеччині (м. Нюрнберг). У 1993 р. працював дорожнім майстром Гайворонської районної дорожньо-ремонтно–будівельної дільниці.

З 1993 по 1996 рр. аспірант Українського транспортного університету. Одночасно у 1996–2004 рр, старший науковий співробітник кафедри мостів та тунелів Національного транспортного університету. У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження місцевого розмиву біля опор мостів при їх реконструкції методами стереофотограмметрії» за спеціальністю 05.22.11 «автомобільні шляхи та аеродроми». Доцент по кафедрі комп’ютерних технологій (2002).

З 1999 по 2003 рр, докторант Національного транспортного університету. У 2003 році обраний членом–кореспондентом Транспортної Академії України. Наукові дослідження пов’язані з вивченням засобами математичного моделювання та геоінформаційних систем процесів стоку під час стихійних лих в важкодоступних гірських районах з використанням аерокосмічної інформації та стереофотозйомки. У 2005 р. захистив докторську дисертацію на тему «Гідрологічні розвідування мостових переходів з застосуванням методів дистанційного зондування Землі» за спеціальністю 05.22.11 «автомобільні шляхи та аеродроми».

З 2006р. заступник директора Інституту міського господарства з наукової роботи, директор Інституту міського господарства, заступник директора Інституту аеропортів з наукової роботи Національного авіаційного університета. Завідувач кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів.

Автор понад 300 наукових праць: 180 статей, 8 навчальних посібників, 2 монографії, 8 патентів. Учасник 45 міжнародних та регіональних наукових конгресів та конференцій.

Основні опубліковані праці

# 1. Металеві конструкції. Метали і зварювання в будівництві (англ. мовою): навчальний посібник / Бєлятинський А. О., Першаков В. М., Пилипенко О. І., Кужель Н. І., Гирич В. Ю., Лапенко О. І. – К.: НАУ. –2013. – 208 с. (Гриф МОН України. Лист № 1/11–9776 від 10.06.2013 р).

2. Зависимость состояния заглубленных конструкций объектов аэропортов от граничного равновесия грунтового полупространства (англ. мовою) / Бєлятинський А. О., Прусов Д. Е. / Mokslas – Lietuvos Ateitis. Science – Future of Lithuania. Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies.Vilnius (Lietuva): Technika, 2011, Vol. 3, № 2, р. 118–125.

3. Особенности функционирования автоматизированных систем управления дорожным движением в городах Украины / Бєлятинський А. О., Степанчук А. В., Пилипенко А. И. / Mokslas – Lietuvos Ateitis. Science – Future of Lithuania. Civil and Transport Engineering, Aviation Technologies. Vilnius (Lietuva): Technika, 2013, Vol. 3, № 5, р. 118 –125.

4. Experimental research into shallow flows of rainwater on the airport runways / A. Belyatynsky, I. Klimenko, O. Prentkovskis, J. Krivenko / TRANSBALTICA 2011. Proceedings of the 7th International Scientific Conference. May 5–6, 2011. VGTU, Lithuania. Vilnius: Technika, 2011. 
P. 181–185.

5. The experimental study of shallow flows of liquid on the airport runways and automobile roads / A. Belyatynsky, O. Prentkovskis, J. Krivenko / Transport. Vilnius (Lietuva): Technika, 2010, № 25 (4), р. 394–402.

6. Першаков В. М., Бєлятинський А. О., Близнюк Т. В., Семироз Н. Г. Вертодроми: монографія. – К.: Видавництво НАУ, 2014. – 370 с.

ЛИСНИЦЬКА

Катерина Миколаївна

Аспірант кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів, магістр з будівництва Інституту аеропортів Національного авіаційного університету.

Народилася 3 вересня 1987 року у м. Чернігові (Україна).

У 2010 році з відзнакою закінчила Національний авіаційний університет за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». З 2012 року – аспірант кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Національного авіаційного університету.

Основний напрям наукової діяльності – розрахунок та оцінка надійності будівель з урахуванням ризику прогресуючого обвалення.

Автор 10 наукових праць, учасник міжнародних та регіональних конференцій.

Основні опубліковані праці

- Першаков В. М. Сучасні сільськогосподарські будівлі в рамних конструкціях / В. М. Першаков, К. М. Лисницька // Матеріали Всеукраїнької інтернет-конференції молодих учених і студентів «Проблеми сучасного будівництва». – 2012. – С. 171 – 172.

- Першаков В.М. Урахування ризиків виникнення аварії при проектуванні будівель та споруд / В. М. Першаков, К. М. Лисницька // Матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу «Міське середовище ХХІ сторіччя». – 2014. – Вип. №2(12). – С. 335 – 344.

- Першаков В. М. Урахування ризиків при проектуванні будівель та споруд / В.М. Першаков, К. М. Лисницька // Матеріали IV Міжнародної науково–практичної конференції «Аеропорти – вікно в майбутнє». – 
2014. – С. 21–23.

4. Першаков В. М. Протипожежний захист висотних будівель / 
В. М. Першаков, Н. Г. Семироз, К. М. Лисницька // Збірник статтей учасників XXII Всеукраїнської науково–практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя». – 2014. – Т. 2. – 
С. 72–74.

Наукове видання

ПЕРШАКОВ Валерій Миколайович

БАРАБАШ Марія Сергіївна

БЄЛЯТИНСЬКИЙ Андрій Олександрович

ЛИСНИЦЬКА Катерина Миколаївна

ПРОБЛЕМИ 
ПРОТИДІЇ КОНСТРУКЦІЙ 
ПРОГРЕСУЮЧОМУ ОБВАЛЕННЮ 
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Монографія

В авторській редакції

Комп’ютерна верстка С. В. Воєводін

Дизайн обкладинки Д. В. Семироз

Підп. до друку 10.12.2014. Формат 60х84/16. Папір офс.

Офс. друк. Ум. друк. арк. 26,50. Обл.-вид. арк. 28,5.

Тираж 100 пр. Замовлення № 241–1.

Видавець і виготівник

Національний авіаційний університет

03680. Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002

# Text boxes

1. Попередній аналіз небезпеки прогресуючого обвалення монолітного залізобетонного каркасу.

Початкові запаси

Тип технології обладнання

Тип несучих конструкцій

Параметри середовища

Конструктивні рішення

Наванта-ження

Склад робіт

Узагальнена модель зносу

Категорія обслуговування

Порядок нагляду

Технологія впливу

Графік робіт

Вартісна модель

2. Розрахунок каркасу на навантаження будівельного періоду, експлуатаційного періоду, аварійної дії.

Зведення

Експлуатація

Проектування

Обвалення споруд

Локалізація пошкоджень

Накопичення пошкоджень і кількості елементів конструкції що вийшли з ладу

Розвиток пластичних деформацій в групі елементів

Зміна існуючої схеми роботи вузла

Відмова елемента

Зовнішні впливи

Внутрішні структурні зміни 
в конструкції

Якість управлінських рішень

Координація робіт

Кваліфікація кадрів

Кліматичні умови

Інженерно-геологічні та гідротехнічні умови

Рис. 11.4. Розрахункова схема багатоповерхової рами 
з технічними поверхами

Стійкість

R-якість;

Самоорганізація

В-якість;

Керованість

С-якість

Стійкість

R-якість;

Самоорганізація

В-якість;

Керованість

С-якість

Ефективність

Е-якість

Користність

А-якість

Рис. 8.5. Схема розвитку аварійної ситуації

Рис. 5.2. Приклад практичного застосування запропонованої методики

Користність

А-якість

Живучість

RS-якість

Техніка безпеки

Продуктивність праці

Якість прохідницьких і будівельно- монтажних робіт

Надійність організаційно- технічних рішень

Рис. 3.3. Розрахункова схема без колони

Порядок та склад робіт

Стратегія обслуговування

Оптимізація програми обслуговування

Інструкція по обслуговуванню

Методи захисту

Зниження зношування

Полегшення ремонту та заміна елементів

Проектування засобів доступу

Оцінка  строку служби

Оцінка зміни надійності в процесі екслуатації

Підбір перерізів елементів

Проектування обслуговування

Розрахунок з урахуванням обслуговування

Конструктивні рішення

Проектування висотних споруд

Вимоги щодо точності та достовірності нагляду

Графік виконання робіт

Надійність

R-якість

Користність

А-якість

3. Рекомендації по конструюванню вертикальних несучих конструкцій (колон, пілонів, стін, ядер жорсткості).

Користність

А-якість

Безпека

S- якість

Рис. 10.22. Графіки статистичного розподілення зусиль і несучої 
здатності конструкції

Рис. 10.10. Епюра (ізополя) крутні моменти в фундаментній плиті висотного комплексу

Рис. 10.11. Зіставлення діаграм деформування суцільного арматурного стержня (І) з діаграмою деформування муфтового з’єднання (ІІ)

Рис. 10.7. Деформована схема фрагмента фундаментної плити 
з колонами і стінами ядра жорсткості башти «А» висотного комплексу

Рис. 10.8. Схема палевих полів 
під фундаментною плитою

а                       б

Рис. 10.9. Деформування висотного комплексу: а – окремо зведені башти «Б», б – сумісно зведені башти «А» і Б»

Рис. 10.4. Вживання об’ємних кінцевих елементів в стінах і колонних на рівні їх з’єднання з перекриттями 
і фундаментною плитою

Рис. 10.5. Схема моделювання вузлів з’єднання стін і колон з фундаментною плитою

4. Рекомендації по армуванню і конструюванню монолітних залізобетонних перекриттів.

5. Висновки щодо достатності заходів проти прогресуючого обвалення.

6. Дублюючі розрахунки каркасів.

Технологічність проектних рішень

Технологія виконання прохідницьких робіт

Організація праці

Організація будівельно-монтажних робіт

Забезпеченість матеріально-технічними ресурсами

Надійність організаційно технічних рішень

Методи організацій прохідницьких робіт

Управлінські

Фізичні

Технічні

Організаційні

# Фактори виробничого ризику