МАДЖД С.М.

ФРАНЧУК Г.М.

м. Київ, НАУ.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ОЧИСНИХ СПОРУД АЕРОПОРТУ «КИЇВ»

На сьогодні є досить актуальним одержання даних щодо впливу функціонування аеропорту  на навколишнє середовище, зокрема на природні водойми, оскільки оцінка його наслідків у науковій літературі  вивчена не достатньо. Вирішення цього питання дасть можливість підійти до розв’язання проблеми захисту та відновлення довкілля на науковій основі.

Основними джерелами забруднення поверхневих вод аеропорту “Київ” є дощові, талі та виробничі стічні води. Основна кількість домішок, що знаходяться в дощових та талих водах, накопичується на водозабірній площі за рахунок осадження атмосферного пилу та продуктів згоряння палива, порушення покриттів та стирання несучих елементів обладнання, аварійних проливів нафтопродуктів, а також за рахунок обробки покриттів миючими рідинами та  протиожеледними реагентами в процесі технічного обслуговування.

Стічні води аеропорту “Київ” складаються з дощових, талих, виробничих та господарсько-побутових вод. Господарсько-побутові стічні води скидаються в міську каналізацію. Поверхневий стік, який включає в себе дощові, талі та виробничі стічні води, надходить на очисні споруди аеропорту і скидається в  р. Нивку [1].

Якість води р. Нивка повинна відповідати нормативам якості водойм рибогосподарського призначення [2], і для стічних вод, що  скидаються  у річку, встановлені більш жорсткі вимоги, ніж до стоків у водойми, що використовуються для господарсько-питних і культурно-побутових потреб населення.

На території аеропорту “Київ” функціонують побудовані в 1991 році очисні споруди, представлені двома незалежними один від одного відстійниками (басейни із залізо - бетонних елементів, кожен площею 24x36 м, глибиною – 2,5 м). Проектна потужність одного відстійника становить 0,22м3/с  або 19000 м3/добу, тобто сумарна потужність очисних споруд - 38000 м3/добу [1]. Схема очисних споруд аеропорту представлена на рис.1.

|  |  | аеропорт „Київ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очисні споруди №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очисні споруди №2 |  |
|  |  |  | Нафтоловушки |  |  |  |  |  |  |  |  | Нафтоловушки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відстійник |  |  |  |  |  |  |  |  | Відстійники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нафтоловушки |  |  |  |  |  |  |  |  | Нафтоловушки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Колектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | р. Нивка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.1. Схема очисних споруд аеропорту “Київ”.

На очисних спорудах аеропорту використовується такий метод очистки, як механічна очистка із застосуванням нафтоловушок, утримання компонентів ґрунту та відстою.

В процесі дослідження були відібрані проби у відповідності з КНД 211.1.0.009 – 94 [3]щороку протягом 3 сезонів, а саме в 2003–2005 роках. Визначення якості стічної води проводилось за гідрохімічними показниками та методами біотестування. Співставлення результатів аналізу стічної води з нормативами якості поверхневих вод, дає змогу провести оцінку роботи очисних споруд аеропорту “Київ” [4].

Якість забруднених вод аеропорту “Київ”, що поступають на очистку в очисні споруди, їх показники після очистки та ступінь очистки співставлялась з розрахунком тимчасово погоджених скидів [5].

В результаті здійснення моніторингу стічних вод, що утворились в результаті діяльності авіатранспортних процесів було з’ясовано, що ступінь очистки стічної води показниками: завислі речовини, нітрати, мінералізація та рН є недостатнім, до того ж очисні споруди №1 незадовільно очищують воду від хлоридів та фосфатів, а очисні споруди №2 – від нітритів та заліза. Тобто очищення стічної води є малоефективним.

Враховуючи вищенаведені результати можна зробити висновок, що очисні споруди потребують подальшого удосконалення щодо очистки зворотних вод від нафтопродуктів та азотистих речовин.

Результати досліджень свідчать, що діючі очисні споруди аеропорту не в достатній мірі очищують зворотні води і потребують проведення комплексу заходів щодо їх вдосконалення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Паспорт стану споруд по очистці та обеззараженню стічних вод на підприємствах та інших об’єктах. – К: 2002. - 2 с.

- Обобщенный перечень ПДК и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов. С.Н. Анисов. – М: 1990. – 47 с.

- КНД 211.1.0.009 – 94. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод. – К.: 1995.

- Кульский Л. А.  Основы физико-химических методов обработки воды. Изд.  МКХ РСФСР, 1962.

- Розрахунок гранично допустимих скидів забруднюючих речовин зворотних та дощових вод КП МА “Київ” (Жуляни) у р. Нивка. – К: 1999.